## Q_SAE = 1 pu - PCC
|  |  | GRIDLAB-D | [7 empty] | ALGORITMO MPC - PYTHON |  |  |  |  | GRIDLAB-D
CURVA CARGA - DIA 18/10/2017 |  |  |  | TENSÃO PCC - SEM MPC |  |  | REDE PRINCIPAL - SEM MPC |  |  |  | RESULTADO MPC - REGULAÇÃO DE TENSÃO | [5 empty] | TENSÃO PCC - COM MPC |  |  | REDE PRINCIPAL - COM MPC
Potência Ativa (kW) | Potência Reativa (kVAr) | PV |  | Fase A - Sem MPC | Fase B - Sem MPC | Fase C - Sem MPC | Potência Ativa - Sem MPC | Potência Reativa - Sem MPC | Potência Aparente (kVA) | Fator de Potência - Sem MPC | SAE_descarregar (kW) | SAE_carregar (kW) | SAE (kvar) | SoC | V PCC - MPC |  | Fase A - Com MPC | Fase B - Com MPC | Fase C - Com MPC | Potência Ativa - Com MPC | Potência Reativa - Com MPC | Potência Aparente (kVA) | Fator de Potência - Com MPC |  | SAE | SOC(%)
294 | 149 | 0 | 2017-10-18 00:00:00 PDT | 0.98314 | 0.98441 | 0.98411 | 294.042 | 149.893 | 330.0433 | 0.89092 | 0 | 5.99 | 207.9273 | 0.50028 | 0.9842 | 2017-10-18 00:00:00 PDT | 0.99864 | 0.99989 | 0.9996 | 300.003 | -58.0756 | 305.5725 | 0.98177 | 0:00 | -5.99 | 50.0283
290.1 | 148.33 | 0 | 2017-10-18 00:10:00 PDT | 0.98327 | 0.98452 | 0.98423 | 290.132 | 149.194 | 326.2444 | 0.88931 | 0 | 9.89 | 207.2573 | 0.50199 | 0.98425 | 2017-10-18 00:10:00 PDT | 0.99865 | 0.99989 | 0.99959 | 299.994 | -58.1037 | 305.569 | 0.98176 | 0:10 | -9.89 | 50.1994
286.3 | 147.67 | 0 | 2017-10-18 00:20:00 PDT | 0.9834 | 0.98464 | 0.98434 | 286.322 | 148.506 | 322.5435 | 0.8877 | 0 | 13.69 | 206.5973 | 0.50482 | 0.9843 | 2017-10-18 00:20:00 PDT | 0.99867 | 0.99989 | 0.99959 | 299.985 | -58.1303 | 305.5653 | 0.98174 | 0:20 | -13.69 | 50.482
282.5 | 147 | 0 | 2017-10-18 00:30:00 PDT | 0.98353 | 0.98476 | 0.98446 | 282.513 | 147.808 | 318.8429 | 0.88606 | 0 | 17.49 | 205.9273 | 0.50873 | 0.98435 | 2017-10-18 00:30:00 PDT | 0.99868 | 0.99988 | 0.99959 | 299.977 | -58.157 | 305.5625 | 0.98172 | 0:30 | -17.49 | 50.8732
278.6 | 146.33 | 0 | 2017-10-18 00:40:00 PDT | 0.98366 | 0.98487 | 0.98457 | 278.604 | 147.11 | 315.058 | 0.88429 | 0 | 21.39 | 205.2573 | 0.51373 | 0.9844 | 2017-10-18 00:40:00 PDT | 0.99869 | 0.99988 | 0.99959 | 299.969 | -58.184 | 305.5598 | 0.9817 | 0:40 | -21.39 | 51.3729
274.8 | 145.67 | 0 | 2017-10-18 00:50:00 PDT | 0.98379 | 0.98499 | 0.98469 | 274.795 | 146.423 | 311.3711 | 0.88253 | 0 | 25.19 | 204.5973 | 0.51984 | 0.98445 | 2017-10-18 00:50:00 PDT | 0.9987 | 0.99988 | 0.99958 | 299.961 | -58.2095 | 305.5568 | 0.98169 | 0:50 | -25.19 | 51.984
271 | 145 | 0 | 2017-10-18 01:00:00 PDT | 0.98391 | 0.9851 | 0.9848 | 270.987 | 145.726 | 307.6849 | 0.88073 | 0 | 28.99 | 203.9273 | 0.52704 | 0.9845 | 2017-10-18 01:00:00 PDT | 0.99871 | 0.99988 | 0.99958 | 299.953 | -58.2351 | 305.5538 | 0.98167 | 1:00 | -28.99 | 52.7038
268.4 | 145.83 | 0 | 2017-10-18 01:10:00 PDT | 0.9839 | 0.98509 | 0.98478 | 268.385 | 146.539 | 305.7845 | 0.87769 | 0 | 31.59 | 204.7573 | 0.53532 | 0.98444 | 2017-10-18 01:10:00 PDT | 0.99871 | 0.99988 | 0.99958 | 299.951 | -58.2517 | 305.555 | 0.98166 | 1:10 | -31.59 | 53.5321
266 | 146.67 | 0 | 2017-10-18 01:20:00 PDT | 0.98388 | 0.98507 | 0.98475 | 265.983 | 147.364 | 304.0775 | 0.87472 | 0 | 33.99 | 205.5973 | 0.54435 | 0.98438 | 2017-10-18 01:20:00 PDT | 0.99872 | 0.99988 | 0.99957 | 299.95 | -58.2666 | 305.5569 | 0.98165 | 1:20 | -33.99 | 54.4347
263.5 | 147.5 | 0 | 2017-10-18 01:30:00 PDT | 0.98387 | 0.98505 | 0.98473 | 263.481 | 148.178 | 302.2895 | 0.87162 | 0 | 36.49 | 206.4273 | 0.55406 | 0.98431 | 2017-10-18 01:30:00 PDT | 0.99872 | 0.99988 | 0.99957 | 299.949 | -58.2824 | 305.5589 | 0.98164 | 1:30 | -36.49 | 55.4058
260.9 | 148.33 | 0 | 2017-10-18 01:40:00 PDT | 0.98386 | 0.98503 | 0.98471 | 260.88 | 148.991 | 300.4275 | 0.86836 | 0 | 39.09 | 207.2573 | 0.56448 | 0.98425 | 2017-10-18 01:40:00 PDT | 0.99873 | 0.99989 | 0.99957 | 299.947 | -58.2986 | 305.56 | 0.98163 | 1:40 | -39.09 | 56.4484
258.5 | 149.17 | 0 | 2017-10-18 01:50:00 PDT | 0.98384 | 0.98501 | 0.98468 | 258.478 | 149.816 | 298.7569 | 0.86518 | 0 | 41.49 | 208.0973 | 0.57565 | 0.98418 | 2017-10-18 01:50:00 PDT | 0.99874 | 0.99989 | 0.99956 | 299.946 | -58.313 | 305.5618 | 0.98162 | 1:50 | -41.49 | 57.5653
256 | 150 | 0 | 2017-10-18 02:00:00 PDT | 0.98383 | 0.98499 | 0.98465 | 255.977 | 150.631 | 297.0083 | 0.86185 | 0 | 43.99 | 208.9273 | 0.58751 | 0.98412 | 2017-10-18 02:00:00 PDT | 0.99874 | 0.99989 | 0.99956 | 299.945 | -58.3282 | 305.5637 | 0.98161 | 2:00 | -43.99 | 58.7507
253.8 | 150 | 0 | 2017-10-18 02:10:00 PDT | 0.98387 | 0.98503 | 0.98469 | 253.774 | 150.617 | 295.1046 | 0.85995 | 0 | 46.19 | 208.9273 | 0.60008 | 0.98412 | 2017-10-18 02:10:00 PDT | 0.99875 | 0.99989 | 0.99956 | 299.942 | -58.3418 | 305.5634 | 0.9816 | 2:10 | -46.19 | 60.0076
251.6 | 150 | 0 | 2017-10-18 02:20:00 PDT | 0.98392 | 0.98507 | 0.98473 | 251.571 | 150.603 | 293.2051 | 0.858 | 0 | 48.39 | 208.9273 | 0.61327 | 0.98412 | 2017-10-18 02:20:00 PDT | 0.99875 | 0.99989 | 0.99955 | 299.94 | -58.3553 | 305.564 | 0.98159 | 2:20 | -48.39 | 61.3274
249.5 | 150 | 0 | 2017-10-18 02:30:00 PDT | 0.98396 | 0.98511 | 0.98476 | 249.468 | 150.589 | 291.3955 | 0.85611 | 0 | 50.49 | 208.9273 | 0.6271 | 0.98412 | 2017-10-18 02:30:00 PDT | 0.99876 | 0.99989 | 0.99955 | 299.937 | -58.368 | 305.5635 | 0.98159 | 2:30 | -50.49 | 62.71
247.3 | 150 | 0 | 2017-10-18 02:40:00 PDT | 0.984 | 0.98515 | 0.9848 | 247.265 | 150.576 | 289.5049 | 0.8541 | 0 | 52.69 | 208.9273 | 0.64153 | 0.98412 | 2017-10-18 02:40:00 PDT | 0.99876 | 0.99989 | 0.99955 | 299.935 | -58.3812 | 305.564 | 0.98158 | 2:40 | -52.69 | 64.1526
245.1 | 150 | 0 | 2017-10-18 02:50:00 PDT | 0.98404 | 0.98518 | 0.98483 | 245.063 | 150.562 | 287.6192 | 0.85204 | 0 | 54.89 | 208.9273 | 0.65658 | 0.98412 | 2017-10-18 02:50:00 PDT | 0.99877 | 0.99989 | 0.99955 | 299.933 | -58.3943 | 305.5646 | 0.98157 | 2:50 | -54.89 | 65.658
243 | 150 | 0 | 2017-10-18 03:00:00 PDT | 0.98409 | 0.98522 | 0.98487 | 242.96 | 150.549 | 285.8226 | 0.85004 | 0 | 56.99 | 208.9273 | 0.67226 | 0.98412 | 2017-10-18 03:00:00 PDT | 0.99877 | 0.99989 | 0.99954 | 299.93 | -58.4067 | 305.564 | 0.98156 | 3:00 | -56.99 | 67.2263
243.1 | 149.83 | 0 | 2017-10-18 03:10:00 PDT | 0.9841 | 0.98523 | 0.98488 | 243.06 | 150.379 | 285.8181 | 0.8504 | 0 | 56.89 | 208.7573 | 0.68855 | 0.98413 | 2017-10-18 03:10:00 PDT | 0.99877 | 0.99989 | 0.99954 | 299.93 | -58.4063 | 305.5639 | 0.98156 | 3:10 | -56.89 | 68.8547
243.3 | 149.67 | 0 | 2017-10-18 03:20:00 PDT | 0.9841 | 0.98524 | 0.98489 | 243.259 | 150.221 | 285.9043 | 0.85084 | 0 | 56.69 | 208.5973 | 0.7048 | 0.98414 | 2017-10-18 03:20:00 PDT | 0.99877 | 0.99989 | 0.99954 | 299.93 | -58.405 | 305.5637 | 0.98156 | 3:20 | -56.69 | 70.4801
243.5 | 149.5 | 0 | 2017-10-18 03:30:00 PDT | 0.98412 | 0.98525 | 0.9849 | 243.459 | 150.052 | 285.9858 | 0.8513 | 0 | 56.49 | 208.4273 | 0.721 | 0.98416 | 2017-10-18 03:30:00 PDT | 0.99877 | 0.99989 | 0.99954 | 299.93 | -58.404 | 305.5635 | 0.98156 | 3:30 | -56.49 | 72.0999
243.6 | 149.33 | 0 | 2017-10-18 03:40:00 PDT | 0.98413 | 0.98526 | 0.98491 | 243.559 | 149.882 | 285.9818 | 0.85166 | 0 | 16.6689 | 208.2573 | 0.73714 | 0.98417 | 2017-10-18 03:40:00 PDT | 0.99946 | 1.0006 | 1.0002 | 260.207 | -58.4056 | 266.6813 | 0.97572 | 3:40 | -16.6689 | 73.7139
243.8 | 149.17 | 0 | 2017-10-18 03:50:00 PDT | 0.98413 | 0.98527 | 0.98492 | 243.759 | 149.723 | 286.0689 | 0.8521 | 0 | 0.76341 | 208.0973 | 0.7419 | 0.98418 | 2017-10-18 03:50:00 PDT | 0.99972 | 1.0008 | 1.0005 | 244.5 | -58.405 | 251.379 | 0.97264 | 3:50 | -0.76341 | 74.1902
244 | 149 | 0 | 2017-10-18 04:00:00 PDT | 0.98414 | 0.98527 | 0.98493 | 243.958 | 149.554 | 286.1501 | 0.85255 | 0 | 0 | 207.9273 | 0.74212 | 0.9842 | 2017-10-18 04:00:00 PDT | 0.99973 | 1.0008 | 1.0005 | 243.937 | -58.4041 | 250.8312 | 0.97251 | 4:00 | 0 | 74.212
244 | 149.17 | 0 | 2017-10-18 04:10:00 PDT | 0.98413 | 0.98526 | 0.98491 | 243.959 | 149.725 | 286.2404 | 0.85229 | 0 | 0 | 208.0973 | 0.74212 | 0.98418 | 2017-10-18 04:10:00 PDT | 0.99973 | 1.0008 | 1.0005 | 243.937 | -58.4038 | 250.8311 | 0.97251 | 4:10 | 0 | 74.212
243.9 | 149.33 | 0 | 2017-10-18 04:20:00 PDT | 0.98412 | 0.98525 | 0.9849 | 243.859 | 149.884 | 286.2384 | 0.85194 | 0 | 0 | 208.2573 | 0.74212 | 0.98417 | 2017-10-18 04:20:00 PDT | 0.99973 | 1.0008 | 1.0005 | 243.837 | -58.4046 | 250.7341 | 0.97249 | 4:20 | 0 | 74.212
244 | 149.5 | 0 | 2017-10-18 04:30:00 PDT | 0.9841 | 0.98524 | 0.98489 | 243.96 | 150.055 | 286.414 | 0.85177 | 0 | 0 | 208.4273 | 0.74212 | 0.98416 | 2017-10-18 04:30:00 PDT | 0.99973 | 1.0008 | 1.0005 | 243.938 | -58.4038 | 250.8321 | 0.97252 | 4:30 | 0 | 74.212
244 | 149.67 | 0 | 2017-10-18 04:40:00 PDT | 0.98409 | 0.98523 | 0.98488 | 243.96 | 150.225 | 286.5031 | 0.85151 | 0 | 0 | 208.5973 | 0.74212 | 0.98415 | 2017-10-18 04:40:00 PDT | 0.99973 | 1.0008 | 1.0005 | 243.938 | -58.4035 | 250.832 | 0.97252 | 4:40 | 0 | 74.212
243.9 | 149.83 | 0 | 2017-10-18 04:50:00 PDT | 0.98408 | 0.98522 | 0.98486 | 243.861 | 150.384 | 286.5022 | 0.85117 | 0 | 0 | 208.7573 | 0.74212 | 0.98413 | 2017-10-18 04:50:00 PDT | 0.99973 | 1.0008 | 1.0005 | 243.839 | -58.4043 | 250.736 | 0.97249 | 4:50 | 0 | 74.212
244 | 150 | 0 | 2017-10-18 05:00:00 PDT | 0.98407 | 0.9852 | 0.98485 | 243.961 | 150.555 | 286.6771 | 0.851 | 0 | 0 | 208.9273 | 0.74212 | 0.98412 | 2017-10-18 05:00:00 PDT | 0.99973 | 1.0008 | 1.0005 | 243.939 | -58.4035 | 250.833 | 0.97252 | 5:00 | 0 | 74.212
245.3 | 149.83 | 0 | 2017-10-18 05:10:00 PDT | 0.98405 | 0.98519 | 0.98484 | 245.262 | 150.393 | 287.7004 | 0.85249 | 0 | 0 | 208.7573 | 0.74212 | 0.98413 | 2017-10-18 05:10:00 PDT | 0.9997 | 1.0008 | 1.0005 | 245.24 | -58.396 | 252.0967 | 0.9728 | 5:10 | 0 | 74.212
246.6 | 149.67 | 0 | 2017-10-18 05:20:00 PDT | 0.98404 | 0.98518 | 0.98483 | 246.563 | 150.241 | 288.7311 | 0.85395 | 0 | 0 | 208.5973 | 0.74212 | 0.98415 | 2017-10-18 05:20:00 PDT | 0.99968 | 1.0008 | 1.0005 | 246.541 | -58.388 | 253.3607 | 0.97308 | 5:20 | 0 | 74.212
248 | 149.5 | 0 | 2017-10-18 05:30:00 PDT | 0.98403 | 0.98517 | 0.98482 | 247.965 | 150.08 | 289.8459 | 0.85551 | 0 | 0 | 208.4273 | 0.74212 | 0.98416 | 2017-10-18 05:30:00 PDT | 0.99965 | 1.0008 | 1.0004 | 247.942 | -58.3798 | 254.7223 | 0.97338 | 5:30 | 0 | 74.212
249.3 | 149.33 | 0 | 2017-10-18 05:40:00 PDT | 0.98401 | 0.98516 | 0.98482 | 249.266 | 149.917 | 290.8757 | 0.85695 | 0 | 0 | 208.2573 | 0.74212 | 0.98417 | 2017-10-18 05:40:00 PDT | 0.99963 | 1.0008 | 1.0004 | 249.244 | -58.3722 | 255.9881 | 0.97365 | 5:40 | 0 | 74.212
250.6 | 149.17 | 0 | 2017-10-18 05:50:00 PDT | 0.984 | 0.98515 | 0.98481 | 250.567 | 149.766 | 291.9138 | 0.85836 | 0 | 0 | 208.0973 | 0.74212 | 0.98418 | 2017-10-18 05:50:00 PDT | 0.9996 | 1.0007 | 1.0004 | 250.545 | -58.3641 | 257.2531 | 0.97392 | 5:50 | 0 | 74.212
252 | 149 | 0 | 2017-10-18 06:00:00 PDT | 0.98399 | 0.98514 | 0.9848 | 251.969 | 149.604 | 293.0354 | 0.85986 | 0.24185 | 0 | 207.9273 | 0.74212 | 0.9842 | 2017-10-18 06:00:00 PDT | 0.99958 | 1.0007 | 1.0004 | 251.704 | -58.3558 | 258.3802 | 0.97416 | 6:00 | 0.24185 | 74.212
254.5 | 146.497 | 0 | 2017-10-18 06:10:00 PDT | 0.98413 | 0.98528 | 0.98495 | 254.465 | 147.115 | 293.9307 | 0.86573 | 0.76794 | 0 | 205.4243 | 0.74204 | 0.98439 | 2017-10-18 06:10:00 PDT | 0.99954 | 1.0007 | 1.0004 | 253.675 | -58.3415 | 260.2974 | 0.97456 | 6:10 | 0.76794 | 74.2045
256.9 | 144.003 | 0 | 2017-10-18 06:20:00 PDT | 0.98427 | 0.98542 | 0.98511 | 256.862 | 144.635 | 294.7836 | 0.87136 | 1.4812 | 0 | 202.9303 | 0.74181 | 0.98458 | 2017-10-18 06:20:00 PDT | 0.99951 | 1.0006 | 1.0003 | 255.358 | -58.3279 | 261.9348 | 0.97489 | 6:20 | 1.4812 | 74.1807
259.5 | 141.5 | 0 | 2017-10-18 06:30:00 PDT | 0.98441 | 0.98556 | 0.98526 | 259.459 | 142.147 | 295.8458 | 0.87701 | 2.2722 | 0 | 200.4273 | 0.74135 | 0.98477 | 2017-10-18 06:30:00 PDT | 0.99947 | 1.0006 | 1.0003 | 257.165 | -58.3124 | 263.6933 | 0.97524 | 6:30 | 2.2722 | 74.1348
262 | 138.997 | 0 | 2017-10-18 06:40:00 PDT | 0.98456 | 0.9857 | 0.98541 | 261.956 | 139.659 | 296.8595 | 0.88242 | 3.087 | 0 | 197.9243 | 0.74064 | 0.98496 | 2017-10-18 06:40:00 PDT | 0.99944 | 1.0006 | 1.0003 | 258.847 | -58.2973 | 265.3306 | 0.97556 | 6:40 | 3.087 | 74.0643
264.4 | 136.503 | 0 | 2017-10-18 06:50:00 PDT | 0.9847 | 0.98584 | 0.98557 | 264.354 | 137.179 | 297.8273 | 0.88761 | 3.8652 | 0 | 195.4303 | 0.73969 | 0.98515 | 2017-10-18 06:50:00 PDT | 0.99941 | 1.0005 | 1.0003 | 260.466 | -58.2829 | 266.9072 | 0.97587 | 6:50 | 3.8652 | 73.9686
267 | 134 | 0 | 2017-10-18 07:00:00 PDT | 0.98484 | 0.98598 | 0.98572 | 266.952 | 134.693 | 299.0076 | 0.89279 | 4.4767 | 0 | 192.9273 | 0.73849 | 0.98534 | 2017-10-18 07:00:00 PDT | 0.99937 | 1.0005 | 1.0002 | 262.453 | -58.2665 | 268.843 | 0.97623 | 7:00 | 4.4767 | 73.8488
254.1 | 131.5 | 2 | 2017-10-18 07:10:00 PDT | 0.98533 | 0.98642 | 0.98616 | 252.026 | 132.107 | 284.5512 | 0.8857 | 3.4823 | 0 | 190.4273 | 0.7371 | 0.98553 | 2017-10-18 07:10:00 PDT | 0.99964 | 1.0007 | 1.0005 | 248.524 | -58.3487 | 255.2817 | 0.97353 | 7:10 | 3.4823 | 73.71
241.3 | 129 | 11 | 2017-10-18 07:20:00 PDT | 0.98593 | 0.98698 | 0.98671 | 230.204 | 129.527 | 264.1422 | 0.87152 | 0 | 1.6778 | 187.9273 | 0.73602 | 0.98573 | 2017-10-18 07:20:00 PDT | 0.99996 | 1.001 | 1.0007 | 231.864 | -58.4261 | 239.1119 | 0.96969 | 7:20 | -1.6778 | 73.602
228.5 | 126.5 | 14.6 | 2017-10-18 07:30:00 PDT | 0.98643 | 0.98744 | 0.98717 | 213.785 | 126.951 | 248.6375 | 0.85983 | 0 | 0.098489 | 185.4273 | 0.7365 | 0.98592 | 2017-10-18 07:30:00 PDT | 1.0003 | 1.0013 | 1.001 | 213.867 | -58.4993 | 221.7234 | 0.96457 | 7:30 | -0.098489 | 73.65
215.6 | 124 | 19.3 | 2017-10-18 07:40:00 PDT | 0.98695 | 0.98792 | 0.98765 | 196.168 | 124.379 | 232.2757 | 0.84455 | 1.1713 | 0 | 182.9273 | 0.73653 | 0.98611 | 2017-10-18 07:40:00 PDT | 1.0006 | 1.0016 | 1.0013 | 194.983 | -58.5688 | 203.5895 | 0.95773 | 7:40 | 1.1713 | 73.6528
202.8 | 121.5 | 25.7 | 2017-10-18 07:50:00 PDT | 0.9875 | 0.98843 | 0.98815 | 176.956 | 121.812 | 214.8292 | 0.82371 | 1.0407 | 0 | 180.4273 | 0.73616 | 0.9863 | 2017-10-18 07:50:00 PDT | 1.001 | 1.0019 | 1.0016 | 175.902 | -58.6334 | 185.4168 | 0.94868 | 7:50 | 1.0407 | 73.6165
190 | 119 | 30.8 | 2017-10-18 08:00:00 PDT | 0.98802 | 0.98891 | 0.98863 | 159.046 | 119.249 | 198.7862 | 0.80009 | 1.2238 | 0 | 177.9273 | 0.73584 | 0.98649 | 2017-10-18 08:00:00 PDT | 1.0013 | 1.0022 | 1.0019 | 157.811 | -58.6939 | 168.3725 | 0.93727 | 8:00 | 1.2238 | 73.5842
193.6 | 117.667 | 35.8 | 2017-10-18 08:10:00 PDT | 0.98814 | 0.98903 | 0.98876 | 157.644 | 117.934 | 196.8757 | 0.80073 | 1.1053 | 0 | 176.5943 | 0.73546 | 0.98659 | 2017-10-18 08:10:00 PDT | 1.0013 | 1.0022 | 1.0019 | 156.527 | -58.6768 | 167.1636 | 0.93637 | 8:10 | 1.1053 | 73.5463
197.3 | 116.333 | 40.9 | 2017-10-18 08:20:00 PDT | 0.98825 | 0.98915 | 0.98889 | 156.242 | 116.617 | 194.9643 | 0.80139 | 0.62214 | 0 | 175.2603 | 0.73512 | 0.98669 | 2017-10-18 08:20:00 PDT | 1.0013 | 1.0022 | 1.002 | 155.609 | -58.6594 | 166.2982 | 0.93572 | 8:20 | 0.62214 | 73.512
201 | 115 | 45.9 | 2017-10-18 08:30:00 PDT | 0.98837 | 0.98927 | 0.98902 | 154.94 | 115.303 | 193.1351 | 0.80224 | 0 | 0.071768 | 173.9273 | 0.73493 | 0.98679 | 2017-10-18 08:30:00 PDT | 1.0013 | 1.0022 | 1.002 | 155.001 | -58.6412 | 165.723 | 0.9353 | 8:30 | -0.071768 | 73.4927
204.6 | 113.667 | 50.6 | 2017-10-18 08:40:00 PDT | 0.98848 | 0.98939 | 0.98914 | 153.839 | 113.988 | 191.4672 | 0.80347 | 0 | 0.6674 | 172.5943 | 0.73495 | 0.9869 | 2017-10-18 08:40:00 PDT | 1.0013 | 1.0022 | 1.002 | 154.495 | -58.6231 | 165.2434 | 0.93495 | 8:40 | -0.6674 | 73.4948
208.3 | 112.333 | 55.3 | 2017-10-18 08:50:00 PDT | 0.98859 | 0.9895 | 0.98927 | 152.838 | 112.673 | 189.8806 | 0.80492 | 0 | 1.4433 | 171.2603 | 0.73514 | 0.987 | 2017-10-18 08:50:00 PDT | 1.0013 | 1.0022 | 1.002 | 154.27 | -58.6046 | 165.0265 | 0.93482 | 8:50 | -1.4433 | 73.5138
212 | 111 | 58.3 | 2017-10-18 09:00:00 PDT | 0.98867 | 0.98959 | 0.98936 | 153.537 | 111.359 | 189.6693 | 0.8095 | 0 | 1.2296 | 169.9273 | 0.73555 | 0.9871 | 2017-10-18 09:00:00 PDT | 1.0013 | 1.0022 | 1.002 | 154.755 | -58.5852 | 165.4731 | 0.93523 | 9:00 | -1.2296 | 73.5551
209.6 | 114.167 | 64.4 | 2017-10-18 09:10:00 PDT | 0.98857 | 0.9895 | 0.98925 | 145.042 | 114.513 | 184.7983 | 0.78487 | 0 | 4.5696 | 173.0943 | 0.7359 | 0.98686 | 2017-10-18 09:10:00 PDT | 1.0014 | 1.0023 | 1.0021 | 149.6 | -58.5985 | 160.6672 | 0.93112 | 9:10 | -4.5696 | 73.5902
207.3 | 117.333 | 68.8 | 2017-10-18 09:20:00 PDT | 0.98845 | 0.98938 | 0.98912 | 138.348 | 117.667 | 181.6196 | 0.76175 | 0 | 4.8678 | 176.2603 | 0.73721 | 0.98662 | 2017-10-18 09:20:00 PDT | 1.0015 | 1.0024 | 1.0022 | 143.203 | -58.6114 | 154.7333 | 0.92548 | 9:20 | -4.8678 | 73.7208
205 | 120.5 | 73.1 | 2017-10-18 09:30:00 PDT | 0.98832 | 0.98925 | 0.98898 | 131.753 | 120.822 | 178.7647 | 0.73702 | 0 | 4.7709 | 179.4273 | 0.7386 | 0.98637 | 2017-10-18 09:30:00 PDT | 1.0016 | 1.0025 | 1.0023 | 136.512 | -58.6235 | 148.5673 | 0.91886 | 9:30 | -4.7709 | 73.8598
202.6 | 123.667 | 76.2 | 2017-10-18 09:40:00 PDT | 0.98817 | 0.98911 | 0.98882 | 126.259 | 123.977 | 176.9509 | 0.71353 | 0 | 3.1257 | 182.5943 | 0.73996 | 0.98613 | 2017-10-18 09:40:00 PDT | 1.0018 | 1.0027 | 1.0024 | 129.372 | -58.6358 | 142.0397 | 0.91082 | 9:40 | -3.1257 | 73.9962
200.3 | 126.833 | 80.9 | 2017-10-18 09:50:00 PDT | 0.98805 | 0.98899 | 0.98869 | 119.265 | 127.131 | 174.317 | 0.68418 | 0 | 4.1351 | 185.7603 | 0.74085 | 0.98589 | 2017-10-18 09:50:00 PDT | 1.0019 | 1.0028 | 1.0025 | 123.388 | -58.6476 | 136.6168 | 0.90317 | 9:50 | -4.1351 | 74.0855
198 | 130 | 84.9 | 2017-10-18 10:00:00 PDT | 0.98792 | 0.98886 | 0.98855 | 112.972 | 130.287 | 172.4453 | 0.65512 | 0 | 4.7849 | 188.9273 | 0.74204 | 0.98565 | 2017-10-18 10:00:00 PDT | 1.0019 | 1.0029 | 1.0026 | 117.744 | -58.6586 | 131.5465 | 0.89508 | 10:00 | -4.7849 | 74.2036
197.6 | 129.17 | 90.7 | 2017-10-18 10:10:00 PDT | 0.98809 | 0.98903 | 0.98871 | 106.77 | 129.455 | 167.8047 | 0.63628 | 0 | 6.7465 | 188.0973 | 0.7434 | 0.98571 | 2017-10-18 10:10:00 PDT | 1.002 | 1.0029 | 1.0026 | 113.503 | -58.6604 | 127.7653 | 0.88837 | 10:10 | -6.7465 | 74.3403
197.3 | 128.333 | 96.3 | 2017-10-18 10:20:00 PDT | 0.98825 | 0.98918 | 0.98887 | 100.868 | 128.616 | 163.4516 | 0.61711 | 0 | 8.2257 | 187.2603 | 0.74533 | 0.98578 | 2017-10-18 10:20:00 PDT | 1.0021 | 1.003 | 1.0027 | 109.081 | -58.6622 | 123.8544 | 0.88072 | 10:20 | -8.2257 | 74.5331
197 | 127.5 | 95.3 | 2017-10-18 10:30:00 PDT | 0.9883 | 0.98923 | 0.98893 | 101.565 | 127.782 | 163.2289 | 0.62222 | 0 | 3.2776 | 186.4273 | 0.74768 | 0.98584 | 2017-10-18 10:30:00 PDT | 1.0022 | 1.0031 | 1.0028 | 104.83 | -58.6636 | 120.128 | 0.87265 | 10:30 | -3.2776 | 74.7681
196.6 | 126.667 | 97.6 | 2017-10-18 10:40:00 PDT | 0.98841 | 0.98934 | 0.98903 | 98.8634 | 126.947 | 160.9022 | 0.61443 | 0 | 2.7659 | 185.5943 | 0.74862 | 0.9859 | 2017-10-18 10:40:00 PDT | 1.0022 | 1.0031 | 1.0028 | 101.617 | -58.6654 | 117.3356 | 0.86604 | 10:40 | -2.7659 | 74.8618
196.3 | 125.833 | 99.8 | 2017-10-18 10:50:00 PDT | 0.98851 | 0.98944 | 0.98914 | 96.3614 | 126.111 | 158.712 | 0.60715 | 0 | 2.5513 | 184.7603 | 0.74941 | 0.98597 | 2017-10-18 10:50:00 PDT | 1.0023 | 1.0032 | 1.0029 | 98.9003 | -58.6671 | 114.9917 | 0.86006 | 10:50 | -2.5513 | 74.9408
196 | 125 | 102.4 | 2017-10-18 11:00:00 PDT | 0.98863 | 0.98955 | 0.98925 | 93.4593 | 125.276 | 156.2969 | 0.59796 | 0 | 3.253 | 183.9273 | 0.75014 | 0.98603 | 2017-10-18 11:00:00 PDT | 1.0023 | 1.0032 | 1.0029 | 96.7001 | -58.6684 | 113.1057 | 0.85495 | 11:00 | -3.253 | 75.0137
198.6 | 126.334 | 104.5 | 2017-10-18 11:10:00 PDT | 0.98851 | 0.98944 | 0.98914 | 93.9632 | 126.623 | 157.6784 | 0.59592 | 0 | 3.2165 | 185.2613 | 0.75107 | 0.98593 | 2017-10-18 11:10:00 PDT | 1.0023 | 1.0032 | 1.0029 | 97.1671 | -58.6563 | 113.4989 | 0.85611 | 11:10 | -3.2165 | 75.1066
201.3 | 127.666 | 106.5 | 2017-10-18 11:20:00 PDT | 0.98839 | 0.98933 | 0.98903 | 94.6673 | 127.969 | 159.179 | 0.59472 | 0 | 3.3296 | 186.5933 | 0.75199 | 0.98583 | 2017-10-18 11:20:00 PDT | 1.0023 | 1.0032 | 1.0029 | 97.9838 | -58.643 | 114.1921 | 0.85806 | 11:20 | -3.3296 | 75.1985
204 | 129 | 108.4 | 2017-10-18 11:30:00 PDT | 0.98827 | 0.98922 | 0.98892 | 95.4715 | 129.317 | 160.7411 | 0.59395 | 0 | 3.6047 | 187.9273 | 0.75294 | 0.98573 | 2017-10-18 11:30:00 PDT | 1.0022 | 1.0032 | 1.0029 | 99.0627 | -58.6301 | 115.1126 | 0.86057 | 11:30 | -3.6047 | 75.2937
206.6 | 130.337 | 109.7 | 2017-10-18 11:40:00 PDT | 0.98814 | 0.9891 | 0.98879 | 96.7759 | 130.667 | 162.6021 | 0.59517 | 0 | 3.5155 | 189.2643 | 0.75397 | 0.98562 | 2017-10-18 11:40:00 PDT | 1.0022 | 1.0032 | 1.0029 | 100.277 | -58.6173 | 116.1528 | 0.86332 | 11:40 | -3.5155 | 75.3967
209.3 | 131.663 | 110.5 | 2017-10-18 11:50:00 PDT | 0.988 | 0.98897 | 0.98866 | 98.6805 | 132.008 | 164.8149 | 0.59874 | 0 | 3.2267 | 190.5903 | 0.75497 | 0.98552 | 2017-10-18 11:50:00 PDT | 1.0022 | 1.0031 | 1.0028 | 101.893 | -58.6034 | 117.5438 | 0.86685 | 11:50 | -3.2267 | 75.4971
212 | 133 | 111.4 | 2017-10-18 12:00:00 PDT | 0.98786 | 0.98885 | 0.98853 | 100.485 | 133.359 | 166.9786 | 0.60178 | 0 | 3.231 | 191.9273 | 0.75589 | 0.98542 | 2017-10-18 12:00:00 PDT | 1.0021 | 1.0031 | 1.0028 | 103.701 | -58.5897 | 119.1077 | 0.87065 | 12:00 | -3.231 | 75.5893
213.3 | 142.497 | 112.7 | 2017-10-18 12:10:00 PDT | 0.98713 | 0.98815 | 0.9878 | 100.51 | 142.867 | 174.6804 | 0.57539 | 0 | 3.7725 | 201.4243 | 0.75682 | 0.98469 | 2017-10-18 12:10:00 PDT | 1.0021 | 1.0031 | 1.0028 | 104.266 | -58.5808 | 119.5956 | 0.87182 | 12:10 | -3.7725 | 75.6816
214.6 | 152.003 | 112.7 | 2017-10-18 12:20:00 PDT | 0.98637 | 0.98743 | 0.98704 | 101.836 | 152.387 | 183.2822 | 0.55562 | 0 | 3.2262 | 210.9303 | 0.75789 | 0.98397 | 2017-10-18 12:20:00 PDT | 1.0021 | 1.0031 | 1.0028 | 105.044 | -58.5699 | 120.2692 | 0.87341 | 12:20 | -3.2262 | 75.7894
216 | 161.5 | 112.9 | 2017-10-18 12:30:00 PDT | 0.98562 | 0.98671 | 0.98629 | 103.064 | 161.9 | 191.9213 | 0.53701 | 0 | 4.8075 | 220.4273 | 0.75882 | 0.98324 | 2017-10-18 12:30:00 PDT | 1.002 | 1.0031 | 1.0027 | 107.851 | -58.5558 | 122.7217 | 0.87883 | 12:30 | -4.8075 | 75.8816
217.3 | 170.997 | 112.9 | 2017-10-18 12:40:00 PDT | 0.98486 | 0.98599 | 0.98553 | 104.394 | 171.416 | 200.7026 | 0.52014 | 0 | 4.7796 | 229.9243 | 0.76019 | 0.98252 | 2017-10-18 12:40:00 PDT | 1.002 | 1.0031 | 1.0027 | 109.151 | -58.5402 | 123.8584 | 0.88126 | 12:40 | -4.7796 | 76.0189
218.6 | 180.503 | 112.4 | 2017-10-18 12:50:00 PDT | 0.98409 | 0.98526 | 0.98476 | 106.225 | 180.943 | 209.8193 | 0.50627 | 0 | 4.4766 | 239.4303 | 0.76155 | 0.98179 | 2017-10-18 12:50:00 PDT | 1.002 | 1.0031 | 1.0026 | 110.677 | -58.5226 | 125.197 | 0.88402 | 12:50 | -4.4766 | 76.1555
220 | 190 | 112.7 | 2017-10-18 13:00:00 PDT | 0.98333 | 0.98454 | 0.984 | 107.358 | 190.464 | 218.6373 | 0.49103 | 0 | 4.8907 | 247.5 | 0.76283 | 0.98107 | 2017-10-18 13:00:00 PDT | 1.0018 | 1.003 | 1.0025 | 112.223 | -57.0743 | 125.9027 | 0.89135 | 13:00 | -4.8907 | 76.2834
219.1 | 184.837 | 111.8 | 2017-10-18 13:10:00 PDT | 0.98374 | 0.98492 | 0.9844 | 107.34 | 185.287 | 214.1335 | 0.50128 | 0 | 4.2194 | 243.7643 | 0.76423 | 0.98146 | 2017-10-18 13:10:00 PDT | 1.0019 | 1.0031 | 1.0026 | 111.534 | -58.5142 | 125.9514 | 0.88553 | 13:10 | -4.2194 | 76.4231
218.3 | 179.663 | 111.7 | 2017-10-18 13:20:00 PDT | 0.98415 | 0.98531 | 0.98482 | 106.622 | 180.1 | 209.2947 | 0.50943 | 0 | 4.4721 | 238.5903 | 0.76544 | 0.98186 | 2017-10-18 13:20:00 PDT | 1.002 | 1.0031 | 1.0026 | 111.07 | -58.5248 | 125.5456 | 0.8847 | 13:20 | -4.4721 | 76.5437
217.5 | 174.5 | 110 | 2017-10-18 13:30:00 PDT | 0.98454 | 0.98568 | 0.98521 | 107.505 | 174.925 | 205.3195 | 0.5236 | 0 | 3.3017 | 233.4273 | 0.76671 | 0.98225 | 2017-10-18 13:30:00 PDT | 1.002 | 1.0031 | 1.0026 | 110.784 | -58.5353 | 125.2975 | 0.88417 | 13:30 | -3.3017 | 76.6715
216.6 | 169.337 | 91.1 | 2017-10-18 13:40:00 PDT | 0.98464 | 0.98577 | 0.98531 | 125.488 | 169.75 | 211.0978 | 0.59445 | 12.5887 | 0 | 228.2643 | 0.76766 | 0.98264 | 2017-10-18 13:40:00 PDT | 1.0019 | 1.003 | 1.0026 | 112.878 | -58.5457 | 127.1575 | 0.8877 | 13:40 | 12.5887 | 76.7658
215.8 | 164.163 | 31.5 | 2017-10-18 13:50:00 PDT | 0.98406 | 0.98517 | 0.98473 | 184.274 | 164.568 | 247.0618 | 0.74586 | 61.3102 | 0 | 223.0903 | 0.76376 | 0.98304 | 2017-10-18 13:50:00 PDT | 1.0018 | 1.0029 | 1.0024 | 122.941 | -58.5542 | 136.173 | 0.90283 | 13:50 | 61.3102 | 76.3755
215 | 159 | 108.4 | 2017-10-18 14:00:00 PDT | 0.98576 | 0.98684 | 0.98642 | 106.556 | 159.392 | 191.729 | 0.55576 | 0 | 16.4163 | 217.9273 | 0.74475 | 0.98343 | 2017-10-18 14:00:00 PDT | 1.0018 | 1.0029 | 1.0025 | 122.953 | -58.5625 | 136.1874 | 0.90282 | 14:00 | -16.4163 | 74.4747
214.3 | 164.003 | 103.5 | 2017-10-18 14:10:00 PDT | 0.9853 | 0.9864 | 0.98597 | 110.77 | 164.397 | 198.2331 | 0.55879 | 0 | 12.7859 | 222.9303 | 0.74944 | 0.98305 | 2017-10-18 14:10:00 PDT | 1.0018 | 1.0029 | 1.0024 | 123.536 | -58.5622 | 136.7138 | 0.90361 | 14:10 | -12.7859 | 74.9438
213.6 | 168.997 | 100.6 | 2017-10-18 14:20:00 PDT | 0.98488 | 0.986 | 0.98554 | 112.985 | 169.394 | 203.6171 | 0.55489 | 0 | 9.7904 | 227.9243 | 0.75309 | 0.98267 | 2017-10-18 14:20:00 PDT | 1.0018 | 1.0029 | 1.0024 | 122.754 | -58.5609 | 136.0071 | 0.90256 | 14:20 | -9.7904 | 75.3091
213 | 174 | 97.5 | 2017-10-18 14:30:00 PDT | 0.98446 | 0.98559 | 0.98511 | 115.5 | 174.4 | 209.1784 | 0.55216 | 0 | 1.1525 | 232.9273 | 0.75589 | 0.98229 | 2017-10-18 14:30:00 PDT | 1.0019 | 1.003 | 1.0025 | 116.631 | -58.5591 | 130.5065 | 0.89368 | 14:30 | -1.1525 | 75.5888
212.3 | 179.003 | 93.9 | 2017-10-18 14:40:00 PDT | 0.98402 | 0.98517 | 0.98467 | 118.416 | 179.407 | 214.9633 | 0.55087 | 0 | 0.32703 | 237.9303 | 0.75622 | 0.98191 | 2017-10-18 14:40:00 PDT | 1.0019 | 1.003 | 1.0025 | 118.72 | -58.5569 | 132.3758 | 0.89684 | 14:40 | -0.32703 | 75.6218
211.6 | 183.997 | 90.9 | 2017-10-18 14:50:00 PDT | 0.9836 | 0.98476 | 0.98424 | 120.732 | 184.406 | 220.4128 | 0.54775 | 0 | 0.23784 | 242.9243 | 0.75631 | 0.98153 | 2017-10-18 14:50:00 PDT | 1.0018 | 1.0029 | 1.0024 | 120.946 | -58.5537 | 134.3744 | 0.90007 | 14:50 | -0.23784 | 75.6311
211 | 189 | 96.4 | 2017-10-18 15:00:00 PDT | 0.98331 | 0.98449 | 0.98395 | 114.649 | 189.414 | 221.4093 | 0.51781 | 0 | 7.8779 | 247.5 | 0.75638 | 0.98114 | 2017-10-18 15:00:00 PDT | 1.0018 | 1.0029 | 1.0024 | 122.502 | -58.1224 | 135.5911 | 0.90347 | 15:00 | -7.8779 | 75.6379
214.8 | 187.667 | 38.2 | 2017-10-18 15:10:00 PDT | 0.98238 | 0.98356 | 0.98303 | 176.648 | 188.101 | 258.0436 | 0.68457 | 40.743 | 0 | 246.5943 | 0.75863 | 0.98124 | 2017-10-18 15:10:00 PDT | 1.0015 | 1.0026 | 1.0021 | 135.879 | -57.5813 | 147.5761 | 0.92074 | 15:10 | 40.743 | 75.863
218.6 | 186.333 | 92.7 | 2017-10-18 15:20:00 PDT | 0.98332 | 0.9845 | 0.98398 | 125.945 | 186.783 | 225.2777 | 0.55907 | 0 | 16.4072 | 245.2603 | 0.746 | 0.98135 | 2017-10-18 15:20:00 PDT | 1.0014 | 1.0026 | 1.0021 | 142.327 | -58.5136 | 153.8857 | 0.92489 | 15:20 | -16.4072 | 74.5999
222.5 | 185 | 23.1 | 2017-10-18 15:30:00 PDT | 0.98218 | 0.98337 | 0.98286 | 199.446 | 185.472 | 272.3574 | 0.7323 | 41.7281 | 0 | 243.9273 | 0.75069 | 0.98145 | 2017-10-18 15:30:00 PDT | 1.0012 | 1.0024 | 1.0019 | 157.69 | -58.4942 | 168.1895 | 0.93757 | 15:30 | 41.7281 | 75.0686
226.3 | 183.667 | 43 | 2017-10-18 15:40:00 PDT | 0.98254 | 0.98374 | 0.98324 | 183.344 | 184.158 | 259.8638 | 0.70554 | 11.8979 | 0 | 242.5943 | 0.73775 | 0.98155 | 2017-10-18 15:40:00 PDT | 1.001 | 1.0021 | 1.0016 | 171.419 | -58.4747 | 181.1181 | 0.94645 | 15:40 | 11.8979 | 73.775
230.1 | 182.333 | 79.2 | 2017-10-18 15:50:00 PDT | 0.98318 | 0.98439 | 0.98389 | 150.942 | 182.842 | 237.0964 | 0.63663 | 0 | 23.1413 | 241.2603 | 0.73406 | 0.98165 | 2017-10-18 15:50:00 PDT | 1.0009 | 1.0021 | 1.0016 | 174.058 | -58.4556 | 183.6117 | 0.94797 | 15:50 | -23.1413 | 73.4061
234 | 181 | 39.1 | 2017-10-18 16:00:00 PDT | 0.98253 | 0.98375 | 0.98326 | 194.943 | 181.531 | 266.3762 | 0.73183 | 8.148 | 0 | 239.9273 | 0.74067 | 0.98175 | 2017-10-18 16:00:00 PDT | 1.0007 | 1.0019 | 1.0014 | 186.768 | -58.435 | 195.696 | 0.95438 | 16:00 | 8.148 | 74.0673
237.1 | 181.497 | 49.9 | 2017-10-18 16:10:00 PDT | 0.98262 | 0.98384 | 0.98335 | 187.248 | 182.047 | 261.1569 | 0.71699 | 0 | 2.6593 | 240.4243 | 0.73815 | 0.98172 | 2017-10-18 16:10:00 PDT | 1.0006 | 1.0018 | 1.0013 | 189.879 | -58.4164 | 198.6618 | 0.95579 | 16:10 | -2.6593 | 73.8147
240.3 | 182.003 | 20.7 | 2017-10-18 16:20:00 PDT | 0.98202 | 0.98325 | 0.98277 | 219.654 | 182.575 | 285.6248 | 0.76903 | 21.0078 | 0 | 240.9303 | 0.73891 | 0.98168 | 2017-10-18 16:20:00 PDT | 1.0005 | 1.0017 | 1.0012 | 198.617 | -58.3972 | 207.024 | 0.95939 | 16:20 | 21.0078 | 73.8907
243.5 | 182.5 | 18.4 | 2017-10-18 16:30:00 PDT | 0.98188 | 0.98312 | 0.98264 | 225.16 | 183.092 | 290.2063 | 0.77586 | 13.8799 | 0 | 241.4273 | 0.73239 | 0.98164 | 2017-10-18 16:30:00 PDT | 1.0003 | 1.0015 | 1.001 | 211.25 | -58.3771 | 219.1676 | 0.96387 | 16:30 | 13.8799 | 73.2394
246.6 | 182.997 | 53.9 | 2017-10-18 16:40:00 PDT | 0.98238 | 0.98364 | 0.98315 | 192.764 | 183.608 | 266.2139 | 0.72409 | 0 | 21.3288 | 241.9243 | 0.72809 | 0.9816 | 2017-10-18 16:40:00 PDT | 1.0002 | 1.0014 | 1.001 | 214.064 | -58.3577 | 221.8761 | 0.96479 | 16:40 | -21.3288 | 72.8091
249.8 | 183.503 | 49.8 | 2017-10-18 16:50:00 PDT | 0.98221 | 0.98347 | 0.98299 | 200.07 | 184.135 | 271.9075 | 0.7358 | 0 | 17.8491 | 242.4303 | 0.73418 | 0.98156 | 2017-10-18 16:50:00 PDT | 1.0001 | 1.0014 | 1.0009 | 217.89 | -58.3379 | 225.5645 | 0.96598 | 16:50 | -17.8491 | 73.4185
253 | 184 | 10.3 | 2017-10-18 17:00:00 PDT | 0.98143 | 0.98271 | 0.98223 | 242.778 | 184.655 | 305.0223 | 0.79594 | 18.5759 | 0 | 242.9273 | 0.73928 | 0.98152 | 2017-10-18 17:00:00 PDT | 1 | 1.0013 | 1.0008 | 224.17 | -58.3174 | 231.6314 | 0.96779 | 17:00 | 18.5759 | 73.9285
249.3 | 183.337 | 7.6 | 2017-10-18 17:10:00 PDT | 0.98151 | 0.98277 | 0.98229 | 241.77 | 183.967 | 303.8035 | 0.79581 | 17.4656 | 0 | 242.2643 | 0.73353 | 0.98158 | 2017-10-18 17:10:00 PDT | 1 | 1.0013 | 1.0008 | 224.274 | -58.341 | 231.738 | 0.96779 | 17:10 | 17.4656 | 73.3525
245.6 | 182.663 | 29.9 | 2017-10-18 17:20:00 PDT | 0.98202 | 0.98327 | 0.98279 | 215.762 | 183.268 | 283.0908 | 0.76217 | 0 | 8.879 | 241.5903 | 0.72811 | 0.98163 | 2017-10-18 17:20:00 PDT | 1 | 1.0012 | 1.0008 | 224.612 | -58.3636 | 232.0708 | 0.96786 | 17:20 | -8.879 | 72.8111
242 | 182 | 20.7 | 2017-10-18 17:30:00 PDT | 0.98199 | 0.98322 | 0.98274 | 221.356 | 182.582 | 286.9402 | 0.77144 | 0 | 4.2482 | 240.9273 | 0.73065 | 0.98168 | 2017-10-18 17:30:00 PDT | 1 | 1.0012 | 1.0008 | 225.576 | -58.3859 | 233.0095 | 0.9681 | 17:30 | -4.2482 | 73.0648
238.3 | 181.337 | 9.8 | 2017-10-18 17:40:00 PDT | 0.98192 | 0.98315 | 0.98267 | 228.55 | 181.896 | 292.098 | 0.78244 | 4.3086 | 0 | 240.2643 | 0.73186 | 0.98173 | 2017-10-18 17:40:00 PDT | 1 | 1.0012 | 1.0008 | 224.213 | -58.4084 | 231.6959 | 0.9677 | 17:40 | 4.3086 | 73.1861
234.6 | 180.663 | 7.3 | 2017-10-18 17:50:00 PDT | 0.98201 | 0.98322 | 0.98273 | 227.344 | 181.199 | 290.7204 | 0.782 | 4.2499 | 0 | 239.5903 | 0.73053 | 0.98178 | 2017-10-18 17:50:00 PDT | 1.0001 | 1.0013 | 1.0008 | 223.066 | -58.4302 | 230.5917 | 0.96736 | 17:50 | 4.2499 | 73.0526
231 | 180 | 2.4 | 2017-10-18 18:00:00 PDT | 0.98204 | 0.98325 | 0.98276 | 228.638 | 180.514 | 291.3085 | 0.78487 | 3.9942 | 0 | 238.9273 | 0.72921 | 0.98183 | 2017-10-18 18:00:00 PDT | 1.0001 | 1.0012 | 1.0008 | 224.617 | -58.4515 | 232.0978 | 0.96777 | 18:00 | 3.9942 | 72.9208
233 | 179.833 | 1 | 2017-10-18 18:10:00 PDT | 0.98199 | 0.9832 | 0.98272 | 232.039 | 180.358 | 293.8896 | 0.78954 | 1.8132 | 0 | 238.7603 | 0.72797 | 0.98184 | 2017-10-18 18:10:00 PDT | 0.99996 | 1.0011 | 1.0007 | 230.199 | -58.4404 | 237.5013 | 0.96925 | 18:10 | 1.8132 | 72.797
235 | 179.667 | 0 | 2017-10-18 18:20:00 PDT | 0.98195 | 0.98316 | 0.98268 | 235.041 | 180.204 | 296.1718 | 0.7936 | 1.07 | 0 | 238.5943 | 0.72741 | 0.98186 | 2017-10-18 18:20:00 PDT | 0.99989 | 1.0011 | 1.0006 | 233.944 | -58.4288 | 241.1301 | 0.9702 | 18:20 | 1.07 | 72.7408
237 | 179.5 | 0 | 2017-10-18 18:30:00 PDT | 0.98192 | 0.98314 | 0.98266 | 237.043 | 180.049 | 297.6693 | 0.79633 | 0.34 | 0 | 238.4273 | 0.72708 | 0.98187 | 2017-10-18 18:30:00 PDT | 0.99984 | 1.001 | 1.0006 | 236.675 | -58.4176 | 243.7779 | 0.97086 | 18:30 | 0.34 | 72.7076
239 | 179.333 | 0 | 2017-10-18 18:40:00 PDT | 0.9819 | 0.98312 | 0.98264 | 239.044 | 179.893 | 299.1714 | 0.79902 | 0.1 | 0 | 238.2603 | 0.72697 | 0.98188 | 2017-10-18 18:40:00 PDT | 0.9998 | 1.001 | 1.0005 | 238.917 | -58.4063 | 245.9525 | 0.97139 | 18:40 | 0.1 | 72.697
241 | 179.167 | 0 | 2017-10-18 18:50:00 PDT | 0.98187 | 0.9831 | 0.98262 | 241.046 | 179.739 | 300.6814 | 0.80167 | 0 | 0 | 238.0943 | 0.72694 | 0.98189 | 2017-10-18 18:50:00 PDT | 0.99976 | 1.001 | 1.0005 | 241.018 | -58.3946 | 247.9911 | 0.97188 | 18:50 | 0 | 72.6939
243 | 179 | 0 | 2017-10-18 19:00:00 PDT | 0.98184 | 0.98307 | 0.9826 | 243.048 | 179.584 | 302.1965 | 0.80427 | 0 | 0 | 237.9273 | 0.72694 | 0.98191 | 2017-10-18 19:00:00 PDT | 0.99972 | 1.0009 | 1.0005 | 243.02 | -58.3831 | 249.9346 | 0.97233 | 19:00 | 0 | 72.6939
253.9 | 180.667 | 0 | 2017-10-18 19:10:00 PDT | 0.9815 | 0.98276 | 0.9823 | 253.968 | 181.323 | 312.0541 | 0.81386 | 0 | 0 | 239.5943 | 0.72694 | 0.98178 | 2017-10-18 19:10:00 PDT | 0.99951 | 1.0007 | 1.0003 | 253.938 | -58.3147 | 260.5477 | 0.97463 | 19:10 | 0 | 72.6939
265 | 182.333 | 0 | 2017-10-18 19:20:00 PDT | 0.98114 | 0.98245 | 0.98198 | 265.091 | 183.064 | 322.1578 | 0.82286 | 0 | 0 | 241.2603 | 0.72694 | 0.98165 | 2017-10-18 19:20:00 PDT | 0.99929 | 1.0006 | 1.0001 | 265.058 | -58.2424 | 271.3815 | 0.9767 | 19:20 | 0 | 72.6939
276 | 184 | 0 | 2017-10-18 19:30:00 PDT | 0.98079 | 0.98213 | 0.98167 | 276.115 | 184.81 | 332.2563 | 0.83103 | 0 | 0 | 242.9273 | 0.72694 | 0.98153 | 2017-10-18 19:30:00 PDT | 0.99907 | 1.0004 | 0.99993 | 276.08 | -58.1672 | 282.1411 | 0.97852 | 19:30 | 0 | 72.6939
286.9 | 185.667 | 0 | 2017-10-18 19:40:00 PDT | 0.98044 | 0.98181 | 0.98136 | 287.042 | 186.558 | 342.3405 | 0.83847 | 0 | 0 | 244.5943 | 0.72694 | 0.9814 | 2017-10-18 19:40:00 PDT | 0.99885 | 1.0002 | 0.99975 | 287.005 | -58.0895 | 292.8246 | 0.98013 | 19:40 | 0 | 72.6939
298 | 187.333 | 0 | 2017-10-18 19:50:00 PDT | 0.98009 | 0.98149 | 0.98105 | 298.172 | 188.31 | 352.6573 | 0.8455 | 0 | 0 | 246.2603 | 0.72694 | 0.98127 | 2017-10-18 19:50:00 PDT | 0.99863 | 1 | 0.99957 | 298.132 | -58.0078 | 303.7229 | 0.98159 | 19:50 | 0 | 72.6939
309 | 189 | 0 | 2017-10-18 20:00:00 PDT | 0.97973 | 0.98118 | 0.98073 | 309.204 | 190.065 | 362.9488 | 0.85192 | 9.01 | 0 | 247.5 | 0.72694 | 0.98114 | 2017-10-18 20:00:00 PDT | 0.99854 | 0.99995 | 0.99951 | 300.15 | -57.4964 | 305.6074 | 0.98214 | 20:00 | 9.01 | 72.6939
328.3 | 189.503 | 0 | 2017-10-18 20:10:00 PDT | 0.9793 | 0.98079 | 0.98037 | 328.556 | 190.726 | 379.9019 | 0.86484 | 28.31 | 0 | 247.5 | 0.72415 | 0.9811 | 2017-10-18 20:10:00 PDT | 0.99844 | 0.9999 | 0.99948 | 300.197 | -56.7284 | 305.51 | 0.98261 | 20:10 | 28.31 | 72.4146
347.6 | 189.997 | 0 | 2017-10-18 20:20:00 PDT | 0.97886 | 0.98041 | 0.98 | 347.915 | 191.389 | 397.0826 | 0.87618 | 47.61 | 0 | 245.4829 | 0.71537 | 0.98107 | 2017-10-18 20:20:00 PDT | 0.99813 | 0.99964 | 0.99924 | 300.252 | -53.0941 | 304.9102 | 0.98472 | 20:20 | 47.61 | 71.5369
367 | 190.5 | 0 | 2017-10-18 20:30:00 PDT | 0.97841 | 0.98002 | 0.97962 | 367.382 | 192.071 | 414.561 | 0.8862 | 67.01 | 0 | 241.1929 | 0.70061 | 0.98103 | 2017-10-18 20:30:00 PDT | 0.9977 | 0.99926 | 0.99888 | 300.313 | -47.8276 | 304.0976 | 0.98755 | 20:30 | 67.01 | 70.0609
386.3 | 191.003 | 0 | 2017-10-18 20:40:00 PDT | 0.97797 | 0.97962 | 0.97925 | 386.756 | 192.761 | 432.1308 | 0.895 | 86.31 | 0 | 235.0994 | 0.67983 | 0.98099 | 2017-10-18 20:40:00 PDT | 0.99714 | 0.99876 | 0.9984 | 300.381 | -40.8931 | 303.1518 | 0.99086 | 20:40 | 86.31 | 67.9834
405.6 | 191.497 | 0 | 2017-10-18 20:50:00 PDT | 0.97752 | 0.97923 | 0.97887 | 406.136 | 193.454 | 449.8565 | 0.90281 | 105.61 | 0 | 226.7739 | 0.65308 | 0.98095 | 2017-10-18 20:50:00 PDT | 0.99645 | 0.99812 | 0.99778 | 300.457 | -32.139 | 302.171 | 0.99433 | 20:50 | 105.61 | 65.3076
425 | 192 | 0 | 2017-10-18 21:00:00 PDT | 0.97706 | 0.97883 | 0.97849 | 425.624 | 194.165 | 467.8203 | 0.9098 | 125.01 | 0 | 216.7282 | 0.62033 | 0.9809 | 2017-10-18 21:00:00 PDT | 0.9956 | 0.99733 | 0.997 | 300.54 | -21.2846 | 301.2928 | 0.9975 | 21:00 | 125.01 | 62.0334
419.3 | 192.333 | 0 | 2017-10-18 21:10:00 PDT | 0.97716 | 0.97891 | 0.97856 | 419.899 | 194.437 | 462.732 | 0.90743 | 119.31 | 0 | 219.9787 | 0.58158 | 0.98088 | 2017-10-18 21:10:00 PDT | 0.99583 | 0.99755 | 0.99721 | 300.517 | -24.2209 | 301.4915 | 0.99677 | 21:10 | 119.31 | 58.1578
413.6 | 192.667 | 0 | 2017-10-18 21:20:00 PDT | 0.97726 | 0.97899 | 0.97864 | 414.175 | 194.711 | 457.6607 | 0.90498 | 113.61 | 0 | 223.2293 | 0.54459 | 0.98086 | 2017-10-18 21:20:00 PDT | 0.99605 | 0.99775 | 0.9974 | 300.494 | -26.9619 | 301.7012 | 0.996 | 21:20 | 113.61 | 54.4588
408 | 193 | 0 | 2017-10-18 21:30:00 PDT | 0.97735 | 0.97907 | 0.97871 | 408.552 | 194.985 | 452.6962 | 0.90249 | 108.01 | 0 | 225.7386 | 0.50937 | 0.98083 | 2017-10-18 21:30:00 PDT | 0.99625 | 0.99793 | 0.99758 | 300.472 | -29.469 | 301.9136 | 0.99522 | 21:30 | 108.01 | 50.9366
402.3 | 193.333 | 0 | 2017-10-18 21:40:00 PDT | 0.97744 | 0.97915 | 0.97879 | 402.829 | 195.259 | 447.6575 | 0.89986 | 102.31 | 0 | 228.1974 | 0.47588 | 0.98081 | 2017-10-18 21:40:00 PDT | 0.99644 | 0.9981 | 0.99775 | 300.45 | -31.8491 | 302.1334 | 0.99443 | 21:40 | 102.31 | 47.588
396.6 | 193.667 | 0 | 2017-10-18 21:50:00 PDT | 0.97754 | 0.97923 | 0.97886 | 397.107 | 195.535 | 442.6374 | 0.89714 | 96.61 | 0 | 230.6563 | 0.44416 | 0.98078 | 2017-10-18 21:50:00 PDT | 0.99661 | 0.99827 | 0.9979 | 300.429 | -34.0545 | 302.3529 | 0.99364 | 21:50 | 96.61 | 44.4162
391 | 194 | 0 | 2017-10-18 22:00:00 PDT | 0.97763 | 0.97931 | 0.97893 | 391.486 | 195.812 | 437.7255 | 0.89436 | 91.01 | 0 | 233.0719 | 0.41421 | 0.98076 | 2017-10-18 22:00:00 PDT | 0.99677 | 0.99841 | 0.99804 | 300.409 | -36.0536 | 302.5648 | 0.99288 | 22:00 | 91.01 | 41.421
381.9 | 192.167 | 0 | 2017-10-18 22:10:00 PDT | 0.97797 | 0.97962 | 0.97923 | 382.343 | 193.885 | 428.6929 | 0.89188 | 81.91 | 0 | 236.5542 | 0.38599 | 0.9809 | 2017-10-18 22:10:00 PDT | 0.99718 | 0.9988 | 0.99842 | 300.37 | -41.3475 | 303.2025 | 0.99066 | 22:10 | 81.91 | 38.5995
373 | 190.333 | 0 | 2017-10-18 22:20:00 PDT | 0.9783 | 0.97992 | 0.97953 | 373.403 | 191.96 | 419.8553 | 0.88936 | 73.01 | 0 | 239.325 | 0.3606 | 0.98104 | 2017-10-18 22:20:00 PDT | 0.99756 | 0.99914 | 0.99877 | 300.332 | -46.1823 | 303.862 | 0.98838 | 22:20 | 73.01 | 36.06
364 | 188.5 | 0 | 2017-10-18 22:30:00 PDT | 0.97863 | 0.98022 | 0.97983 | 364.364 | 190.038 | 410.9447 | 0.88665 | 64.01 | 0 | 242.1269 | 0.33797 | 0.98118 | 2017-10-18 22:30:00 PDT | 0.99792 | 0.99947 | 0.99909 | 300.296 | -50.6765 | 304.5419 | 0.98606 | 22:30 | 64.01 | 33.7965
354.9 | 186.667 | 0 | 2017-10-18 22:40:00 PDT | 0.97897 | 0.98052 | 0.98014 | 355.227 | 188.118 | 401.9634 | 0.88373 | 54.91 | 0 | 244.008 | 0.31812 | 0.98132 | 2017-10-18 22:40:00 PDT | 0.99824 | 0.99977 | 0.99939 | 300.262 | -54.8313 | 305.2274 | 0.98373 | 22:40 | 54.91 | 31.8121
346 | 184.833 | 0 | 2017-10-18 22:50:00 PDT | 0.97929 | 0.98082 | 0.98043 | 346.292 | 186.2 | 393.1776 | 0.88075 | 46.01 | 0 | 243.7603 | 0.3011 | 0.98146 | 2017-10-18 22:50:00 PDT | 0.99847 | 0.99996 | 0.99959 | 300.229 | -57.6352 | 305.7111 | 0.98207 | 22:50 | 46.01 | 30.1097
337 | 183 | 0 | 2017-10-18 23:00:00 PDT | 0.97962 | 0.98112 | 0.98073 | 337.258 | 184.285 | 384.3227 | 0.87754 | 37.01 | 0 | 241.9273 | 0.28683 | 0.9816 | 2017-10-18 23:00:00 PDT | 0.9985 | 0.99996 | 0.99958 | 300.199 | -57.7126 | 305.6962 | 0.98202 | 23:00 | 37.01 | 28.6833
334.1 | 185.17 | 0 | 2017-10-18 23:10:00 PDT | 0.97952 | 0.98101 | 0.98061 | 334.357 | 186.434 | 382.8214 | 0.8734 | 34.11 | 0 | 244.0973 | 0.27536 | 0.98144 | 2017-10-18 23:10:00 PDT | 0.9985 | 0.99997 | 0.99957 | 300.198 | -57.733 | 305.6991 | 0.982 | 23:10 | 34.11 | 27.5359
331.3 | 187.33 | 0 | 2017-10-18 23:20:00 PDT | 0.9794 | 0.9809 | 0.98049 | 331.557 | 188.574 | 381.4318 | 0.86924 | 31.31 | 0 | 246.2573 | 0.26478 | 0.98127 | 2017-10-18 23:20:00 PDT | 0.99851 | 0.99997 | 0.99957 | 300.198 | -57.7527 | 305.7028 | 0.98199 | 23:20 | 31.31 | 26.4784
328.5 | 189.5 | 0 | 2017-10-18 23:30:00 PDT | 0.97929 | 0.98079 | 0.98036 | 328.757 | 190.725 | 380.0752 | 0.86498 | 28.51 | 0 | 247.5 | 0.25508 | 0.9811 | 2017-10-18 23:30:00 PDT | 0.99844 | 0.9999 | 0.99948 | 300.198 | -56.7066 | 305.5069 | 0.98262 | 23:30 | 28.51 | 25.5077
325.6 | 191.67 | 0 | 2017-10-18 23:40:00 PDT | 0.97918 | 0.98068 | 0.98024 | 325.856 | 192.876 | 378.6599 | 0.86055 | 25.61 | 0 | 247.5 | 0.24624 | 0.98094 | 2017-10-18 23:40:00 PDT | 0.99829 | 0.99975 | 0.99933 | 300.198 | -54.6932 | 305.1396 | 0.98381 | 23:40 | 25.61 | 24.6238
322.8 | 193.83 | 0 | 2017-10-18 23:50:00 PDT | 0.97907 | 0.98057 | 0.98012 | 323.057 | 195.017 | 377.3559 | 0.85611 | 22.81 | 0 | 247.5 | 0.2383 | 0.98077 | 2017-10-18 23:50:00 PDT | 0.99814 | 0.9996 | 0.99916 | 300.199 | -52.5515 | 304.764 | 0.98502 | 23:50 | 22.81 | 23.8298
|  |  |  | 0.97706 | 0.97883 | 0.97849 |  |  |  | 0.49103 | [6 empty] | 0.9956 | 0.99733 | 0.997 |  |  |  | 0.85495

## Q_SAE = 1 pu Perfil Tensão
PERFIL DE TENSÃO - 21:00H - SEM MPC |  |  |  |  | PERFIL DE TENSÃO - 21:00H - COM MPC
| BARRA | Fase A - Sem MPC | Fase B - Sem MPC | Fase C - Sem MPC |  | BARRA | Fase A - Com MPC | Fase B - Com MPC | Fase C - Com MPC
PCC | PCC | 0.97706 | 0.97883 | 0.97849 | PCC | PCC | 0.9956 | 0.99733 | 0.997
barra_trafo_1 | 1 | 0.97659 | 0.97843 | 0.97811 | barra_trafo_1 | 1 | 0.99514 | 0.99694 | 0.99663
barra_trafo_2 | 2 | 0.97657 | 0.97842 | 0.97809 | barra_trafo_2 | 2 | 0.99512 | 0.99693 | 0.99662
barra_trafo_3 | 3 | 0.97682 | 0.97862 | 0.97829 | barra_trafo_3 | 3 | 0.99536 | 0.99713 | 0.9968
barra_trafo_4 | 4 | 0.97681 | 0.97862 | 0.97829 | barra_trafo_4 | 4 | 0.99536 | 0.99713 | 0.9968
barra_trafo_5 | 5 | 0.97681 | 0.97862 | 0.97829 | barra_trafo_5 | 5 | 0.99536 | 0.99713 | 0.9968
barra_trafo_6 | 6 | 0.97668 | 0.97851 | 0.97818 | barra_trafo_6 | 6 | 0.99523 | 0.99702 | 0.9967
barra_trafo_7 | 7 | 0.97668 | 0.97851 | 0.97818 | barra_trafo_7 | 7 | 0.99523 | 0.99702 | 0.9967
barra_trafo_8 | 8 | 0.97649 | 0.97835 | 0.97802 | barra_trafo_8 | 8 | 0.99504 | 0.99686 | 0.99654
barra_trafo_9 | 9 | 0.97644 | 0.97831 | 0.97797 | barra_trafo_9 | 9 | 0.99499 | 0.99682 | 0.9965
barra_trafo_10 | 10 | 0.97639 | 0.97826 | 0.97792 | barra_trafo_10 | 10 | 0.99494 | 0.99677 | 0.99645
barra_trafo_11 | 11 | 0.97634 | 0.97822 | 0.97788 | barra_trafo_11 | 11 | 0.9949 | 0.99673 | 0.99641
barra_trafo_12 | 12 | 0.97641 | 0.97828 | 0.97794 | barra_trafo_12 | 12 | 0.99496 | 0.99679 | 0.99647
barra_trafo_13 | 13 | 0.97657 | 0.97841 | 0.97808 | barra_trafo_13 | 13 | 0.99512 | 0.99692 | 0.9966
barra_trafo_14 | 14 | 0.97657 | 0.97841 | 0.97808 | barra_trafo_14 | 14 | 0.99512 | 0.99692 | 0.9966
barra_trafo_15 | 15 | 0.97657 | 0.97841 | 0.97808 | barra_trafo_15 | 15 | 0.99512 | 0.99692 | 0.9966
barra_trafo_16 | 16 | 0.9766 | 0.97844 | 0.97811 | barra_trafo_16 | 16 | 0.99515 | 0.99695 | 0.99663
barra_trafo_17 | 17 | 0.9766 | 0.97844 | 0.97811 | barra_trafo_17 | 17 | 0.99515 | 0.99695 | 0.99663
barra_trafo_18 | 18 | 0.9766 | 0.97844 | 0.97812 | barra_trafo_18 | 18 | 0.99515 | 0.99695 | 0.99664
barra_trafo_19 | 19 | 0.97659 | 0.97843 | 0.97811 | barra_trafo_19 | 19 | 0.99514 | 0.99694 | 0.99663
barra_trafo_20 | 20 | 0.97659 | 0.97843 | 0.97811 | barra_trafo_20 | 20 | 0.99514 | 0.99694 | 0.99663
barra_trafo_21 | 21 | 0.97659 | 0.97843 | 0.97811 | barra_trafo_21 | 21 | 0.99514 | 0.99694 | 0.99663
barra_trafo_22 | 22 | 0.97659 | 0.97843 | 0.97811 | barra_trafo_22 | 22 | 0.99514 | 0.99694 | 0.99663
barra_trafo_23 | 23 | 0.97659 | 0.97843 | 0.97811 | barra_trafo_23 | 23 | 0.99514 | 0.99694 | 0.99663
barra_trafo_24 | 24 | 0.97659 | 0.97843 | 0.97811 | barra_trafo_24 | 24 | 0.99514 | 0.99694 | 0.99663
barra_trafo_25 | 25 | 0.97659 | 0.97843 | 0.97811 | barra_trafo_25 | 25 | 0.99514 | 0.99694 | 0.99663
barra_trafo_26 | 26 | 0.97659 | 0.97843 | 0.97811 | barra_trafo_26 | 26 | 0.99514 | 0.99694 | 0.99663
barra_trafo_27 | 27 | 0.9766 | 0.97844 | 0.97811 | barra_trafo_27 | 27 | 0.99515 | 0.99695 | 0.99664
barra_trafo_28 | 28 | 0.97657 | 0.97841 | 0.97809 | barra_trafo_28 | 28 | 0.99512 | 0.99692 | 0.99661
barra_trafo_29 | 29 | 0.97657 | 0.97841 | 0.97809 | barra_trafo_29 | 29 | 0.99512 | 0.99692 | 0.99661
barra_trafo_30 | 30 | 0.97656 | 0.97841 | 0.97809 | barra_trafo_30 | 30 | 0.99511 | 0.99692 | 0.99661
barra_trafo_31 | 31 | 0.97656 | 0.9784 | 0.97809 | barra_trafo_31 | 31 | 0.99511 | 0.99692 | 0.99661
barra_trafo_32 | 32 | 0.97656 | 0.9784 | 0.97808 | barra_trafo_32 | 32 | 0.99511 | 0.99691 | 0.99661
barra_trafo_33 | 33 | 0.97655 | 0.97839 | 0.97808 | barra_trafo_33 | 33 | 0.9951 | 0.99691 | 0.9966
barra_trafo_34 | 34 | 0.9759 | 0.97781 | 0.97747 | barra_trafo_34 | 34 | 0.99446 | 0.99633 | 0.996
barra_trafo_35 | 35 | 0.97569 | 0.97762 | 0.97727 | barra_trafo_35 | 35 | 0.99426 | 0.99615 | 0.99581
barra_trafo_36 | 36 | 0.97564 | 0.97758 | 0.97723 | barra_trafo_36 | 36 | 0.99421 | 0.9961 | 0.99576
barra_trafo_37 | 37 | 0.97563 | 0.97757 | 0.97721 | barra_trafo_37 | 37 | 0.9942 | 0.99609 | 0.99575
barra_trafo_38 | 38 | 0.97563 | 0.97757 | 0.97722 | barra_trafo_38 | 38 | 0.9942 | 0.9961 | 0.99575
barra_trafo_39 | 39 | 0.97564 | 0.97758 | 0.97723 | barra_trafo_39 | 39 | 0.99421 | 0.99611 | 0.99577
barra_trafo_40 | 40 | 0.97567 | 0.9776 | 0.97725 | barra_trafo_40 | 40 | 0.99424 | 0.99613 | 0.99579
barra_trafo_41 | 41 | 0.97565 | 0.97759 | 0.97724 | barra_trafo_41 | 41 | 0.99422 | 0.99611 | 0.99577
barra_trafo_42 | 42 | 0.97659 | 0.97843 | 0.9781 | barra_trafo_42 | 42 | 0.99514 | 0.99694 | 0.99662
barra_trafo_43 | 43 | 0.9767 | 0.97863 | 0.97812 | barra_trafo_43 | 43 | 0.99524 | 0.99713 | 0.99664
barra_trafo_44 | 44 | 0.97676 | 0.97866 | 0.97819 | barra_trafo_44 | 44 | 0.9953 | 0.99716 | 0.99671
barra_trafo_45 | 45 | 0.97658 | 0.97854 | 0.97802 | barra_trafo_45 | 45 | 0.99513 | 0.99705 | 0.99654
barra_trafo_46 | 46 | 0.97659 | 0.97855 | 0.97803 | barra_trafo_46 | 46 | 0.99514 | 0.99706 | 0.99655
barra_trafo_47 | 47 | 0.97643 | 0.97852 | 0.9778 | barra_trafo_47 | 47 | 0.99498 | 0.99703 | 0.99633
barra_trafo_48 | 48 | 0.97645 | 0.97853 | 0.97781 | barra_trafo_48 | 48 | 0.995 | 0.99704 | 0.99634
barra_trafo_49 | 49 | 0.9762 |  | 0.9775 | barra_trafo_49 | 49 | 0.99476 |  | 0.99603
barra_trafo_50 | 50 | 0.97614 |  | 0.97742 | barra_trafo_50 | 50 | 0.9947 |  | 0.99595
barra_trafo_51 | 51 | 0.97614 |  | 0.97741 | barra_trafo_51 | 51 | 0.99469 |  | 0.99595
barra_trafo_52 | 52 | 0.97613 |  | 0.9774 | barra_trafo_52 | 52 | 0.99468 |  | 0.99593
barra_trafo_53 | 53 | 0.97609 |  | 0.97736 | barra_trafo_53 | 53 | 0.99465 |  | 0.99589
barra_trafo_54 | 54 | 0.97607 |  | 0.97733 | barra_trafo_54 | 54 | 0.99463 |  | 0.99586
barra_trafo_55 | 55 | 0.97604 |  | 0.9773 | barra_trafo_55 | 55 | 0.9946 |  | 0.99583
barra_trafo_56 | 56 | 0.97604 |  | 0.97729 | barra_trafo_56 | 56 | 0.9946 |  | 0.99582
barra_trafo_57 | 57 | 0.97603 |  | 0.97727 | barra_trafo_57 | 57 | 0.99458 |  | 0.99581
barra_trafo_58 | 58 | 0.97607 |  | 0.97733 | barra_trafo_58 | 58 | 0.99463 |  | 0.99586
barra_trafo_59 | 59 | 0.97601 |  | 0.97726 | barra_trafo_59 | 59 | 0.99457 |  | 0.99579
barra_trafo_60 | 60 | 0.97599 |  | 0.97722 | barra_trafo_60 | 60 | 0.99455 |  | 0.99576
barra_trafo_61 | 61 | 0.97599 |  | 0.97722 | barra_trafo_61 | 61 | 0.99455 |  | 0.99576
barra_trafo_62 | 62 | 0.97599 |  | 0.97723 | barra_trafo_62 | 62 | 0.99455 |  | 0.99576
barra_trafo_63 | 63 | 0.97597 |  | 0.97721 | barra_trafo_63 | 63 | 0.99453 |  | 0.99574
barra_trafo_64 | 64 | 0.97597 |  | 0.9772 | barra_trafo_64 | 64 | 0.99453 |  | 0.99574
barra_trafo_65 | 65 | 0.97597 |  | 0.9772 | barra_trafo_65 | 65 | 0.99453 |  | 0.99574
barra_trafo_66 | 66 | 0.97597 |  | 0.9772 | barra_trafo_66 | 66 | 0.99453 |  | 0.99573
barra_trafo_67 | 67 | 0.97596 |  | 0.97719 | barra_trafo_67 | 67 | 0.99452 |  | 0.99572
barra_trafo_68 | 68 | 0.97621 |  | 0.9775 | barra_trafo_68 | 68 | 0.99476 |  | 0.99603
barra_trafo_69 | 69 | 0.97615 |  | 0.97742 | barra_trafo_69 | 69 | 0.9947 |  | 0.99596
barra_trafo_70 | 70 | 0.97608 |  | 0.97735 | barra_trafo_70 | 70 | 0.99464 |  | 0.99588
barra_trafo_71 | 71 | 0.97605 |  | 0.9773 | barra_trafo_71 | 71 | 0.99461 |  | 0.99584
barra_trafo_72 | 72 | 0.976 |  | 0.97724 | barra_trafo_72 | 72 | 0.99456 |  | 0.99578
barra_trafo_73 | 73 | 0.97588 |  | 0.97708 | barra_trafo_73 | 73 | 0.99444 |  | 0.99562
barra_trafo_74 | 74 | 0.97585 |  | 0.97704 | barra_trafo_74 | 74 | 0.99441 |  | 0.99559
barra_trafo_75 | 75 | 0.97584 |  | 0.97704 | barra_trafo_75 | 75 | 0.99441 |  | 0.99558
barra_trafo_76 | 76 | 0.97584 |  | 0.97703 | barra_trafo_76 | 76 | 0.9944 |  | 0.99557
barra_trafo_77 | 77 | 0.97581 |  | 0.97699 | barra_trafo_77 | 77 | 0.99437 |  | 0.99554
barra_trafo_78 | 78 | 0.9758 |  | 0.97698 | barra_trafo_78 | 78 | 0.99436 |  | 0.99552
barra_trafo_79 | 79 | 0.9758 |  | 0.97698 | barra_trafo_79 | 79 | 0.99436 |  | 0.99552
barra_trafo_80 | 80 | 0.97578 |  | 0.97696 | barra_trafo_80 | 80 | 0.99435 |  | 0.9955
barra_trafo_81 | 81 | 0.97578 |  | 0.97696 | barra_trafo_81 | 81 | 0.99435 |  | 0.99551
barra_trafo_82 | 82 | 0.97578 |  | 0.97696 | barra_trafo_82 | 82 | 0.99435 |  | 0.9955
barra_trafo_83 | 83 | 0.97592 |  | 0.97713 | barra_trafo_83 | 83 | 0.99448 |  | 0.99567
barra_trafo_84 | 84 | 0.9759 |  | 0.97712 | barra_trafo_84 | 84 | 0.99447 |  | 0.99566
barra_trafo_85 | 85 | 0.9759 |  | 0.97711 | barra_trafo_85 | 85 | 0.99446 |  | 0.99565
barra_trafo_86 | 86 | 0.9759 |  | 0.97711 | barra_trafo_86 | 86 | 0.99446 |  | 0.99565
barra_trafo_87 | 87 | 0.97591 |  | 0.97713 | barra_trafo_87 | 87 | 0.99447 |  | 0.99567
barra_trafo_88 | 88 | 0.97591 |  | 0.97713 | barra_trafo_88 | 88 | 0.99447 |  | 0.99567
barra_trafo_89 | 89 | 0.97656 | 0.97856 | 0.97797 | barra_trafo_89 | 89 | 0.99511 | 0.99707 | 0.99649

## Planilha3
2017-10-18 | -5990 | 2017-10-18 00:00:00,-5990 | 0 | 5.99 | -5990 | Potência Ativa - Sem MPC | Potência Ativa - Com MPC
2017-10-18 00:10 | -9890 | 2017-10-18 00:10:00,-9890 | 0 | 9.89 | -9890 | 294.042 | 300.003 | 0.52965 | 0.73194
2017-10-18 00:20 | -13690 | 2017-10-18 00:20:00,-13690 | 0 | 13.69 | -13690 | 290.132 | 299.994
2017-10-18 00:30 | -17490 | 2017-10-18 00:30:00,-17490 | 0 | 17.49 | -17490 | 286.322 | 299.985
2017-10-18 00:40 | -21390 | 2017-10-18 00:40:00,-21390 | 0 | 21.39 | -21390 | 282.513 | 299.977
2017-10-18 00:50 | -25190 | 2017-10-18 00:50:00,-25190 | 0 | 25.19 | -25190 | 278.604 | 299.969
2017-10-18 01:00 | -28990 | 2017-10-18 01:00:00,-28990 | 0 | 28.99 | -28990 | 274.795 | 299.961
2017-10-18 01:10 | -31590 | 2017-10-18 01:10:00,-31590 | 0 | 31.59 | -31590 | 270.987 | 299.953
2017-10-18 01:20 | -33990 | 2017-10-18 01:20:00,-33990 | 0 | 33.99 | -33990 | 268.385 | 299.951
2017-10-18 01:30 | -36490 | 2017-10-18 01:30:00,-36490 | 0 | 36.49 | -36490 | 265.983 | 299.95
2017-10-18 01:40 | -39090 | 2017-10-18 01:40:00,-39090 | 0 | 39.09 | -39090 | 263.481 | 299.949
2017-10-18 01:50 | -41490 | 2017-10-18 01:50:00,-41490 | 0 | 41.49 | -41490 | 260.88 | 299.947
2017-10-18 02:00 | -43990 | 2017-10-18 02:00:00,-43990 | 0 | 43.99 | -43990 | 258.478 | 299.946
2017-10-18 02:10 | -46190 | 2017-10-18 02:10:00,-46190 | 0 | 46.19 | -46190 | 255.977 | 299.945
2017-10-18 02:20 | -48390 | 2017-10-18 02:20:00,-48390 | 0 | 48.39 | -48390 | 253.774 | 299.942
2017-10-18 02:30 | -50490 | 2017-10-18 02:30:00,-50490 | 0 | 50.49 | -50490 | 251.571 | 299.94
2017-10-18 02:40 | -52690 | 2017-10-18 02:40:00,-52690 | 0 | 52.69 | -52690 | 249.468 | 299.937
2017-10-18 02:50 | -54890 | 2017-10-18 02:50:00,-54890 | 0 | 54.89 | -54890 | 247.265 | 299.935
2017-10-18 03:00 | -56990 | 2017-10-18 03:00:00,-56990 | 0 | 56.99 | -56990 | 245.063 | 299.933
2017-10-18 03:10 | -56890 | 2017-10-18 03:10:00,-56890 | 0 | 56.89 | -56890 | 242.96 | 299.93
2017-10-18 03:20 | -56690 | 2017-10-18 03:20:00,-56690 | 0 | 56.69 | -56690 | 243.06 | 299.93
2017-10-18 03:30 | -56490 | 2017-10-18 03:30:00,-56490 | 0 | 56.49 | -56490 | 243.259 | 299.93
2017-10-18 03:40 | -16668.94 | 2017-10-18 03:40:00,-16668.94 | 0 | 16.6689 | -16668.94 | 243.459 | 299.93
2017-10-18 03:50 | -763.4144 | 2017-10-18 03:50:00,-763.41439 | 0 | 0.76341 | -763.4144 | 243.559 | 260.207
2017-10-18 04:00 | 0 | 2017-10-18 04:00:00,0 | 0 | 0 | 0 | 243.759 | 244.5
2017-10-18 04:10 | 0 | 2017-10-18 04:10:00,0 | 0 | 0 | 0 | 243.958 | 243.937
2017-10-18 04:20 | 0 | 2017-10-18 04:20:00,0 | 0 | 0 | 0 | 243.959 | 243.937
2017-10-18 04:30 | 0 | 2017-10-18 04:30:00,0 | 0 | 0 | 0 | 243.859 | 243.837
2017-10-18 04:40 | 0 | 2017-10-18 04:40:00,0 | 0 | 0 | 0 | 243.96 | 243.938
2017-10-18 04:50 | 0 | 2017-10-18 04:50:00,0 | 0 | 0 | 0 | 243.96 | 243.938
2017-10-18 05:00 | 0 | 2017-10-18 05:00:00,0 | 0 | 0 | 0 | 243.861 | 243.839
2017-10-18 05:10 | 0 | 2017-10-18 05:10:00,0 | 0 | 0 | 0 | 243.961 | 243.939
2017-10-18 05:20 | 0 | 2017-10-18 05:20:00,0 | 0 | 0 | 0 | 245.262 | 245.24
2017-10-18 05:30 | 0 | 2017-10-18 05:30:00,0 | 0 | 0 | 0 | 246.563 | 246.541
2017-10-18 05:40 | 0 | 2017-10-18 05:40:00,0 | 0 | 0 | 0 | 247.965 | 247.942
2017-10-18 05:50 | 0 | 2017-10-18 05:50:00,0 | 0 | 0 | 0 | 249.266 | 249.244
2017-10-18 06:00 | 241.8535 | 2017-10-18 06:00:00,241.8535 | 0.24185 | 0 | 241.8535 | 250.567 | 250.545
2017-10-18 06:10 | 767.9423 | 2017-10-18 06:10:00,767.94231 | 0.76794 | 0 | 767.9423 | 251.969 | 251.704
2017-10-18 06:20 | 1481.1801 | 2017-10-18 06:20:00,1481.1801 | 1.4812 | 0 | 1481.1801 | 254.465 | 253.675
2017-10-18 06:30 | 2272.2183 | 2017-10-18 06:30:00,2272.2183 | 2.2722 | 0 | 2272.2183 | 256.862 | 255.358
2017-10-18 06:40 | 3086.968 | 2017-10-18 06:40:00,3086.968 | 3.087 | 0 | 3086.968 | 259.459 | 257.165
2017-10-18 06:50 | 3865.2059 | 2017-10-18 06:50:00,3865.2059 | 3.8652 | 0 | 3865.2059 | 261.956 | 258.847
2017-10-18 07:00 | 4476.666 | 2017-10-18 07:00:00,4476.666 | 4.4767 | 0 | 4476.666 | 264.354 | 260.466
2017-10-18 07:10 | 3482.2614 | 2017-10-18 07:10:00,3482.2614 | 3.4823 | 0 | 3482.2614 | 266.952 | 262.453
2017-10-18 07:20 | -1677.7761 | 2017-10-18 07:20:00,-1677.7761 | 0 | 1.6778 | -1677.7761 | 252.026 | 248.524
2017-10-18 07:30 | -98.4887 | 2017-10-18 07:30:00,-98.48875 | 0 | 0.098489 | -98.4887 | 230.204 | 231.864
2017-10-18 07:40 | 1171.3421 | 2017-10-18 07:40:00,1171.3421 | 1.1713 | 0 | 1171.3421 | 213.785 | 213.867
2017-10-18 07:50 | 1040.7058 | 2017-10-18 07:50:00,1040.7058 | 1.0407 | 0 | 1040.7058 | 196.168 | 194.983
2017-10-18 08:00 | 1223.7738 | 2017-10-18 08:00:00,1223.7738 | 1.2238 | 0 | 1223.7738 | 176.956 | 175.902
2017-10-18 08:10 | 1105.2663 | 2017-10-18 08:10:00,1105.2663 | 1.1053 | 0 | 1105.2663 | 159.046 | 157.811
2017-10-18 08:20 | 622.1393 | 2017-10-18 08:20:00,622.13928 | 0.62214 | 0 | 622.1393 | 157.644 | 156.527
2017-10-18 08:30 | -71.768 | 2017-10-18 08:30:00,-71.76796 | 0 | 0.071768 | -71.768 | 156.242 | 155.609
2017-10-18 08:40 | -667.4043 | 2017-10-18 08:40:00,-667.40425 | 0 | 0.6674 | -667.4043 | 154.94 | 155.001
2017-10-18 08:50 | -1443.3274 | 2017-10-18 08:50:00,-1443.3274 | 0 | 1.4433 | -1443.3274 | 153.839 | 154.495
2017-10-18 09:00 | -1229.5569 | 2017-10-18 09:00:00,-1229.5569 | 0 | 1.2296 | -1229.5569 | 152.838 | 154.27
2017-10-18 09:10 | -4569.6463 | 2017-10-18 09:10:00,-4569.6463 | 0 | 4.5696 | -4569.6463 | 153.537 | 154.755
2017-10-18 09:20 | -4867.81 | 2017-10-18 09:20:00,-4867.81 | 0 | 4.8678 | -4867.81 | 145.042 | 149.6
2017-10-18 09:30 | -4770.9372 | 2017-10-18 09:30:00,-4770.9372 | 0 | 4.7709 | -4770.9372 | 138.348 | 143.203
2017-10-18 09:40 | -3125.6767 | 2017-10-18 09:40:00,-3125.6767 | 0 | 3.1257 | -3125.6767 | 131.753 | 136.512
2017-10-18 09:50 | -4135.1234 | 2017-10-18 09:50:00,-4135.1234 | 0 | 4.1351 | -4135.1234 | 126.259 | 129.372
2017-10-18 10:00 | -4784.8997 | 2017-10-18 10:00:00,-4784.8997 | 0 | 4.7849 | -4784.8997 | 119.265 | 123.388
2017-10-18 10:10 | -6746.5253 | 2017-10-18 10:10:00,-6746.5253 | 0 | 6.7465 | -6746.5253 | 112.972 | 117.744
2017-10-18 10:20 | -8225.7365 | 2017-10-18 10:20:00,-8225.7365 | 0 | 8.2257 | -8225.7365 | 106.77 | 113.503
2017-10-18 10:30 | -3277.5677 | 2017-10-18 10:30:00,-3277.5677 | 0 | 3.2776 | -3277.5677 | 100.868 | 109.081
2017-10-18 10:40 | -2765.8983 | 2017-10-18 10:40:00,-2765.8983 | 0 | 2.7659 | -2765.8983 | 101.565 | 104.83
2017-10-18 10:50 | -2551.2619 | 2017-10-18 10:50:00,-2551.2619 | 0 | 2.5513 | -2551.2619 | 98.8634 | 101.617
2017-10-18 11:00 | -3252.9753 | 2017-10-18 11:00:00,-3252.9753 | 0 | 3.253 | -3252.9753 | 96.3614 | 98.9003
2017-10-18 11:10 | -3216.5027 | 2017-10-18 11:10:00,-3216.5027 | 0 | 3.2165 | -3216.5027 | 93.4593 | 96.7001
2017-10-18 11:20 | -3329.5773 | 2017-10-18 11:20:00,-3329.5773 | 0 | 3.3296 | -3329.5773 | 93.9632 | 97.1671
2017-10-18 11:30 | -3604.7206 | 2017-10-18 11:30:00,-3604.7206 | 0 | 3.6047 | -3604.7206 | 94.6673 | 97.9838
2017-10-18 11:40 | -3515.4791 | 2017-10-18 11:40:00,-3515.4791 | 0 | 3.5155 | -3515.4791 | 95.4715 | 99.0627
2017-10-18 11:50 | -3226.6905 | 2017-10-18 11:50:00,-3226.6905 | 0 | 3.2267 | -3226.6905 | 96.7759 | 100.277
2017-10-18 12:00 | -3230.9868 | 2017-10-18 12:00:00,-3230.9868 | 0 | 3.231 | -3230.9868 | 98.6805 | 101.893
2017-10-18 12:10 | -3772.4597 | 2017-10-18 12:10:00,-3772.4597 | 0 | 3.7725 | -3772.4597 | 100.485 | 103.701
2017-10-18 12:20 | -3226.1996 | 2017-10-18 12:20:00,-3226.1996 | 0 | 3.2262 | -3226.1996 | 100.51 | 104.266
2017-10-18 12:30 | -4807.5108 | 2017-10-18 12:30:00,-4807.5108 | 0 | 4.8075 | -4807.5108 | 101.836 | 105.044
2017-10-18 12:40 | -4779.6132 | 2017-10-18 12:40:00,-4779.6132 | 0 | 4.7796 | -4779.6132 | 103.064 | 107.851
2017-10-18 12:50 | -4476.6054 | 2017-10-18 12:50:00,-4476.6054 | 0 | 4.4766 | -4476.6054 | 104.394 | 109.151
2017-10-18 13:00 | -4890.6915 | 2017-10-18 13:00:00,-4890.6915 | 0 | 4.8907 | -4890.6915 | 106.225 | 110.677
2017-10-18 13:10 | -4219.4408 | 2017-10-18 13:10:00,-4219.4408 | 0 | 4.2194 | -4219.4408 | 107.358 | 112.223
2017-10-18 13:20 | -4472.1053 | 2017-10-18 13:20:00,-4472.1053 | 0 | 4.4721 | -4472.1053 | 107.34 | 111.534
2017-10-18 13:30 | -3301.6728 | 2017-10-18 13:30:00,-3301.6728 | 0 | 3.3017 | -3301.6728 | 106.622 | 111.07
2017-10-18 13:40 | 12588.732 | 2017-10-18 13:40:00,12588.732 | 12.5887 | 0 | 12588.732 | 107.505 | 110.784
2017-10-18 13:50 | 61310.219 | 2017-10-18 13:50:00,61310.219 | 61.3102 | 0 | 61310.219 | 125.488 | 112.878
2017-10-18 14:00 | -16416.321 | 2017-10-18 14:00:00,-16416.321 | 0 | 16.4163 | -16416.321 | 184.274 | 122.941
2017-10-18 14:10 | -12785.887 | 2017-10-18 14:10:00,-12785.887 | 0 | 12.7859 | -12785.887 | 106.556 | 122.953
2017-10-18 14:20 | -9790.358 | 2017-10-18 14:20:00,-9790.358 | 0 | 9.7904 | -9790.358 | 110.77 | 123.536
2017-10-18 14:30 | -1152.4986 | 2017-10-18 14:30:00,-1152.4986 | 0 | 1.1525 | -1152.4986 | 112.985 | 122.754
2017-10-18 14:40 | -327.0332 | 2017-10-18 14:40:00,-327.03323 | 0 | 0.32703 | -327.0332 | 115.5 | 116.631
2017-10-18 14:50 | -237.8427 | 2017-10-18 14:50:00,-237.84271 | 0 | 0.23784 | -237.8427 | 118.416 | 118.72
2017-10-18 15:00 | -7877.924 | 2017-10-18 15:00:00,-7877.924 | 0 | 7.8779 | -7877.924 | 120.732 | 120.946
2017-10-18 15:10 | 40742.951 | 2017-10-18 15:10:00,40742.951 | 40.743 | 0 | 40742.951 | 114.649 | 122.502
2017-10-18 15:20 | -16407.155 | 2017-10-18 15:20:00,-16407.155 | 0 | 16.4072 | -16407.155 | 176.648 | 135.879
2017-10-18 15:30 | 41728.081 | 2017-10-18 15:30:00,41728.081 | 41.7281 | 0 | 41728.081 | 125.945 | 142.327
2017-10-18 15:40 | 11897.945 | 2017-10-18 15:40:00,11897.945 | 11.8979 | 0 | 11897.945 | 199.446 | 157.69
2017-10-18 15:50 | -23141.348 | 2017-10-18 15:50:00,-23141.348 | 0 | 23.1413 | -23141.348 | 183.344 | 171.419
2017-10-18 16:00 | 8148.0173 | 2017-10-18 16:00:00,8148.0173 | 8.148 | 0 | 8148.0173 | 150.942 | 174.058
2017-10-18 16:10 | -2659.2801 | 2017-10-18 16:10:00,-2659.2801 | 0 | 2.6593 | -2659.2801 | 194.943 | 186.768
2017-10-18 16:20 | 21007.807 | 2017-10-18 16:20:00,21007.807 | 21.0078 | 0 | 21007.807 | 187.248 | 189.879
2017-10-18 16:30 | 13879.919 | 2017-10-18 16:30:00,13879.919 | 13.8799 | 0 | 13879.919 | 219.654 | 198.617
2017-10-18 16:40 | -21328.842 | 2017-10-18 16:40:00,-21328.842 | 0 | 21.3288 | -21328.842 | 225.16 | 211.25
2017-10-18 16:50 | -17849.136 | 2017-10-18 16:50:00,-17849.136 | 0 | 17.8491 | -17849.136 | 192.764 | 214.064
2017-10-18 17:00 | 18575.899 | 2017-10-18 17:00:00,18575.899 | 18.5759 | 0 | 18575.899 | 200.07 | 217.89
2017-10-18 17:10 | 17465.596 | 2017-10-18 17:10:00,17465.596 | 17.4656 | 0 | 17465.596 | 242.778 | 224.17
2017-10-18 17:20 | -8879.0225 | 2017-10-18 17:20:00,-8879.0225 | 0 | 8.879 | -8879.0225 | 241.77 | 224.274
2017-10-18 17:30 | -4248.1868 | 2017-10-18 17:30:00,-4248.1868 | 0 | 4.2482 | -4248.1868 | 215.762 | 224.612
2017-10-18 17:40 | 4308.6176 | 2017-10-18 17:40:00,4308.6176 | 4.3086 | 0 | 4308.6176 | 221.356 | 225.576
2017-10-18 17:50 | 4249.8876 | 2017-10-18 17:50:00,4249.8876 | 4.2499 | 0 | 4249.8876 | 228.55 | 224.213
2017-10-18 18:00 | 3994.1652 | 2017-10-18 18:00:00,3994.1652 | 3.9942 | 0 | 3994.1652 | 227.344 | 223.066
2017-10-18 18:10 | 1813.1835 | 2017-10-18 18:10:00,1813.1835 | 1.8132 | 0 | 1813.1835 | 228.638 | 224.617
2017-10-18 18:20 | 1070 | 2017-10-18 18:20:00,1070 | 1.07 | 0 | 1070 | 232.039 | 230.199
2017-10-18 18:30 | 340 | 2017-10-18 18:30:00,340 | 0.34 | 0 | 340 | 235.041 | 233.944
2017-10-18 18:40 | 100 | 2017-10-18 18:40:00,100 | 0.1 | 0 | 100 | 237.043 | 236.675
2017-10-18 18:50 | 0 | 2017-10-18 18:50:00,0 | 0 | 0 | 0 | 239.044 | 238.917
2017-10-18 19:00 | 0 | 2017-10-18 19:00:00,0 | 0 | 0 | 0 | 241.046 | 241.018
2017-10-18 19:10 | 0 | 2017-10-18 19:10:00,0 | 0 | 0 | 0 | 243.048 | 243.02
2017-10-18 19:20 | 0 | 2017-10-18 19:20:00,0 | 0 | 0 | 0 | 253.968 | 253.938
2017-10-18 19:30 | 0 | 2017-10-18 19:30:00,0 | 0 | 0 | 0 | 265.091 | 265.058
2017-10-18 19:40 | 0 | 2017-10-18 19:40:00,0 | 0 | 0 | 0 | 276.115 | 276.08
2017-10-18 19:50 | 0 | 2017-10-18 19:50:00,0 | 0 | 0 | 0 | 287.042 | 287.005
2017-10-18 20:00 | 9010 | 2017-10-18 20:00:00,9010 | 9.01 | 0 | 9010 | 298.172 | 298.132
2017-10-18 20:10 | 28310 | 2017-10-18 20:10:00,28310 | 28.31 | 0 | 28310 | 309.204 | 300.15
2017-10-18 20:20 | 47610 | 2017-10-18 20:20:00,47610 | 47.61 | 0 | 47610 | 328.556 | 300.197
2017-10-18 20:30 | 67010 | 2017-10-18 20:30:00,67010 | 67.01 | 0 | 67010 | 347.915 | 300.252
2017-10-18 20:40 | 86310 | 2017-10-18 20:40:00,86310 | 86.31 | 0 | 86310 | 367.382 | 300.313
2017-10-18 20:50 | 105610 | 2017-10-18 20:50:00,105610 | 105.61 | 0 | 105610 | 386.756 | 300.381
2017-10-18 21:00 | 125010 | 2017-10-18 21:00:00,125010 | 125.01 | 0 | 125010 | 406.136 | 300.457
2017-10-18 21:10 | 119310 | 2017-10-18 21:10:00,119310 | 119.31 | 0 | 119310 | 425.624 | 300.54
2017-10-18 21:20 | 113610 | 2017-10-18 21:20:00,113610 | 113.61 | 0 | 113610 | 419.899 | 300.517
2017-10-18 21:30 | 108010 | 2017-10-18 21:30:00,108010 | 108.01 | 0 | 108010 | 414.175 | 300.494
2017-10-18 21:40 | 102310 | 2017-10-18 21:40:00,102310 | 102.31 | 0 | 102310 | 408.552 | 300.472
2017-10-18 21:50 | 96610 | 2017-10-18 21:50:00,96610 | 96.61 | 0 | 96610 | 402.829 | 300.45
2017-10-18 22:00 | 91010 | 2017-10-18 22:00:00,91010 | 91.01 | 0 | 91010 | 397.107 | 300.429
2017-10-18 22:10 | 81910 | 2017-10-18 22:10:00,81910 | 81.91 | 0 | 81910 | 391.486 | 300.409
2017-10-18 22:20 | 73010 | 2017-10-18 22:20:00,73010 | 73.01 | 0 | 73010 | 382.343 | 300.37
2017-10-18 22:30 | 64010 | 2017-10-18 22:30:00,64010 | 64.01 | 0 | 64010 | 373.403 | 300.332
2017-10-18 22:40 | 54910 | 2017-10-18 22:40:00,54910 | 54.91 | 0 | 54910 | 364.364 | 300.296
2017-10-18 22:50 | 46010 | 2017-10-18 22:50:00,46010 | 46.01 | 0 | 46010 | 355.227 | 300.262
2017-10-18 23:00 | 37010 | 2017-10-18 23:00:00,37010 | 37.01 | 0 | 37010 | 346.292 | 300.229
2017-10-18 23:10 | 34110 | 2017-10-18 23:10:00,34110 | 34.11 | 0 | 34110 | 337.258 | 300.199
2017-10-18 23:20 | 31310 | 2017-10-18 23:20:00,31310 | 31.31 | 0 | 31310 | 334.357 | 300.198
2017-10-18 23:30 | 28510 | 2017-10-18 23:30:00,28510 | 28.51 | 0 | 28510 | 331.557 | 300.198
2017-10-18 23:40 | 25610 | 2017-10-18 23:40:00,25610 | 25.61 | 0 | 25610 | 328.757 | 300.198
2017-10-18 23:50 | 22810 | 2017-10-18 23:50:00,22810 | 22.81 | 0 | 22810 | 325.856 | 300.198
[6 empty] | 323.057 | 300.199