## Q_SAE = 1 pu - PCC
|  |  |  | GRIDLAB-D | [7 empty] | ALGORITMO MPC - PYTHON |  |  |  |  | GRIDLAB-D
CURVA CARGA - DIA 03/11/2017 até 09/11/2017 |  |  |  |  | TENSÃO PCC - SEM MPC |  |  | REDE PRINCIPAL - SEM MPC |  |  |  | RESULTADO MPC - REGULAÇÃO DE TENSÃO | [5 empty] | TENSÃO PCC - COM MPC |  |  | REDE PRINCIPAL - COM MPC
Potência Ativa (kW) | Potência Reativa (kVAr) | PV (kW) | Geração Solar |  | Fase A - Sem MPC | Fase B - Sem MPC | Fase C - Sem MPC | Potência Ativa - Sem MPC | Potência Reativa - Sem MPC | Potência Aparente (kVA) | Fator de Potência - Sem MPC | SAE_descarregar (kW) | SAE_carregar (kW) | SAE (kVAr) | SoC | V PCC - MPC |  | Fase A - Com MPC | Fase B - Com MPC | Fase C - Com MPC | Potência Ativa - Com MPC | Potência Reativa - Com MPC | Potência Aparente (kVA) | Fator de Potência - Com MPC |  | Potência Ativa SAE | Potência Reativa SAE
271.8 | 115 | 0 | 0 | 2017-11-03 | 0.98621 | 0.9873 | 0.98711 | 271.715 | 115.721 | 295.331 | 0.92004 | 0 | 28.19 | 173.9273 | 0.50614 | 1 | 2017-11-03 | 0.99873 | 0.99981 | 0.99963 | 299.887 | -58.2323 | 305.4885 | 0.98166 | 0:00 | -28.19 | 173.927
265.8 | 113.667 | 0 | 0 | 2017-11-03 00:10 | 0.98643 | 0.9875 | 0.98731 | 265.703 | 114.348 | 289.2638 | 0.91855 | 0 | 34.19 | 172.5943 | 0.51419 | 1 | 2017-11-03 00:10 | 0.99875 | 0.99981 | 0.99963 | 299.876 | -58.2708 | 305.485 | 0.98164 | 0:10 | -34.19 | 172.594
259.8 | 112.333 | 0 | 0 | 2017-11-03 00:20 | 0.98665 | 0.9877 | 0.98752 | 259.691 | 112.975 | 283.2009 | 0.91698 | 0 | 40.19 | 171.2603 | 0.52396 | 1 | 2017-11-03 00:20 | 0.99877 | 0.9998 | 0.99962 | 299.865 | -58.3088 | 305.4815 | 0.98161 | 0:20 | -40.19 | 171.26
253.9 | 111 | 0 | 0 | 2017-11-03 00:30 | 0.98687 | 0.9879 | 0.98771 | 253.78 | 111.604 | 277.2359 | 0.91539 | 0 | 46.09 | 169.9273 | 0.53545 | 1 | 2017-11-03 00:30 | 0.99878 | 0.9998 | 0.99962 | 299.855 | -58.3447 | 305.4785 | 0.98159 | 0:30 | -46.09 | 169.927
247.9 | 109.667 | 0 | 0 | 2017-11-03 00:40 | 0.98709 | 0.9881 | 0.98791 | 247.769 | 110.234 | 271.1845 | 0.91365 | 0 | 52.09 | 168.5943 | 0.54862 | 1 | 2017-11-03 00:40 | 0.9988 | 0.9998 | 0.99961 | 299.846 | -58.3803 | 305.4765 | 0.98157 | 0:40 | -52.09 | 168.594
241.9 | 108.333 | 0 | 0 | 2017-11-03 00:50 | 0.98731 | 0.9883 | 0.98811 | 241.76 | 108.863 | 265.1397 | 0.91182 | 0 | 58.09 | 167.2603 | 0.5635 | 1 | 2017-11-03 00:50 | 0.99881 | 0.99979 | 0.99961 | 299.837 | -58.4155 | 305.4744 | 0.98155 | 0:50 | -58.09 | 167.26
236 | 107 | 0 | 0 | 2017-11-03 01:00 | 0.98753 | 0.9885 | 0.98831 | 235.851 | 107.496 | 259.1931 | 0.90994 | 0 | 63.99 | 165.9273 | 0.5801 | 1 | 2017-11-03 01:00 | 0.99883 | 0.99979 | 0.9996 | 299.829 | -58.4488 | 305.4729 | 0.98152 | 1:00 | -63.99 | 165.927
232.8 | 106.833 | 0 | 0 | 2017-11-03 01:10 | 0.9876 | 0.98856 | 0.98837 | 232.647 | 107.31 | 256.2032 | 0.90806 | 0 | 67.19 | 165.7603 | 0.59838 | 1 | 2017-11-03 01:10 | 0.99884 | 0.99979 | 0.9996 | 299.826 | -58.4669 | 305.4734 | 0.98151 | 1:10 | -67.19 | 165.76
229.6 | 106.667 | 0 | 0 | 2017-11-03 01:20 | 0.98768 | 0.98863 | 0.98844 | 229.444 | 107.126 | 253.2203 | 0.9061 | 0 | 70.39 | 165.5943 | 0.61758 | 1 | 2017-11-03 01:20 | 0.99885 | 0.99979 | 0.9996 | 299.823 | -58.4844 | 305.4738 | 0.9815 | 1:20 | -70.39 | 165.594
226.5 | 106.5 | 0 | 0 | 2017-11-03 01:30 | 0.98775 | 0.98869 | 0.9885 | 226.341 | 106.941 | 250.333 | 0.90416 | 0 | 73.49 | 165.4273 | 0.63769 | 1 | 2017-11-03 01:30 | 0.99885 | 0.99979 | 0.9996 | 299.82 | -58.5015 | 305.4742 | 0.98149 | 1:30 | -73.49 | 165.427
223.3 | 106.333 | 0 | 0 | 2017-11-03 01:40 | 0.98783 | 0.98876 | 0.98856 | 223.138 | 106.756 | 247.3609 | 0.90207 | 0 | 76.69 | 165.2603 | 0.65869 | 1 | 2017-11-03 01:40 | 0.99886 | 0.99979 | 0.99959 | 299.817 | -58.519 | 305.4746 | 0.98148 | 1:40 | -76.69 | 165.26
220.1 | 106.167 | 0 | 0 | 2017-11-03 01:50 | 0.9879 | 0.98883 | 0.98863 | 219.935 | 106.573 | 244.3956 | 0.89991 | 0 | 79.89 | 165.0943 | 0.6806 | 1 | 2017-11-03 01:50 | 0.99887 | 0.99978 | 0.99959 | 299.815 | -58.5358 | 305.4758 | 0.98147 | 1:50 | -79.89 | 165.094
217 | 106 | 0 | 0 | 2017-11-03 02:00 | 0.98798 | 0.98889 | 0.98869 | 216.832 | 106.389 | 241.5258 | 0.89776 | 0 | 82.99 | 164.9273 | 0.70342 | 1 | 2017-11-03 02:00 | 0.99888 | 0.99978 | 0.99958 | 299.813 | -58.5521 | 305.477 | 0.98146 | 2:00 | -82.99 | 164.927
215.8 | 106.5 | 0 | 0 | 2017-11-03 02:10 | 0.98796 | 0.98888 | 0.98867 | 215.632 | 106.883 | 240.6681 | 0.89597 | 0 | 84.19 | 165.4273 | 0.72714 | 1 | 2017-11-03 02:10 | 0.99888 | 0.99979 | 0.99958 | 299.813 | -58.5586 | 305.4782 | 0.98145 | 2:10 | -84.19 | 165.427
214.6 | 107 | 0 | 0 | 2017-11-03 02:20 | 0.98795 | 0.98886 | 0.98865 | 214.433 | 107.376 | 239.8148 | 0.89416 | 0 | 85.39 | 165.9273 | 0.75119 | 1 | 2017-11-03 02:20 | 0.99888 | 0.99979 | 0.99958 | 299.813 | -58.5651 | 305.4795 | 0.98145 | 2:20 | -85.39 | 165.927
213.5 | 107.5 | 0 | 0 | 2017-11-03 02:30 | 0.98793 | 0.98884 | 0.98863 | 213.333 | 107.87 | 239.0542 | 0.8924 | 0 | 83.2953 | 166.4273 | 0.77559 | 1 | 2017-11-03 02:30 | 0.99894 | 0.99984 | 0.99963 | 296.619 | -58.5711 | 302.3465 | 0.98106 | 2:30 | -83.2953 | 166.427
212.3 | 108 | 0 | 0 | 2017-11-03 02:40 | 0.98792 | 0.98882 | 0.98861 | 212.133 | 108.364 | 238.2082 | 0.89054 | 0 | 0.08129 | 166.9273 | 0.79939 | 1 | 2017-11-03 02:40 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0011 | 212.203 | -58.5807 | 220.1404 | 0.96394 | 2:40 | -0.08129 | 166.927
211.1 | 108.5 | 0 | 0 | 2017-11-03 02:50 | 0.9879 | 0.98881 | 0.98859 | 210.933 | 108.857 | 237.3659 | 0.88864 | 0 | 0.02938 | 167.4273 | 0.79941 | 1 | 2017-11-03 02:50 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0011 | 210.951 | -58.587 | 218.9355 | 0.96353 | 2:50 | -0.02938 | 167.427
210 | 109 | 0 | 0 | 2017-11-03 03:00 | 0.98788 | 0.98879 | 0.98857 | 209.834 | 109.351 | 236.6177 | 0.88681 | 0 | 0.078556 | 167.9273 | 0.79942 | 1 | 2017-11-03 03:00 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0011 | 209.901 | -58.5929 | 217.9256 | 0.96318 | 3:00 | -0.078556 | 167.927
210.9 | 109.333 | 0 | 0 | 2017-11-03 03:10 | 0.98784 | 0.98875 | 0.98853 | 210.735 | 109.689 | 237.573 | 0.88703 | 0 | 0.21739 | 168.2603 | 0.79944 | 1 | 2017-11-03 03:10 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0011 | 210.941 | -58.5886 | 218.9263 | 0.96353 | 3:10 | -0.21739 | 168.26
212 | 109.667 | 0 | 0 | 2017-11-03 03:20 | 0.98779 | 0.98871 | 0.98849 | 211.836 | 110.029 | 238.7067 | 0.88743 | 0 | 0 | 168.5943 | 0.7995 | 1 | 2017-11-03 03:20 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0011 | 211.824 | -58.5828 | 219.7757 | 0.96382 | 3:20 | 0 | 168.594
213 | 110 | 0 | 0 | 2017-11-03 03:30 | 0.98775 | 0.98867 | 0.98844 | 212.837 | 110.367 | 239.7508 | 0.88774 | 0 | 0 | 168.9273 | 0.7995 | 1 | 2017-11-03 03:30 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0011 | 212.825 | -58.578 | 220.7394 | 0.96415 | 3:30 | 0 | 168.927
213.9 | 110.333 | 0 | 0 | 2017-11-03 03:40 | 0.98771 | 0.98863 | 0.9884 | 213.739 | 110.704 | 240.7067 | 0.88796 | 0 | 0 | 169.2603 | 0.7995 | 1 | 2017-11-03 03:40 | 1.0003 | 1.0013 | 1.001 | 213.727 | -58.5736 | 221.608 | 0.96444 | 3:40 | 0 | 169.26
215 | 110.667 | 0 | 0 | 2017-11-03 03:50 | 0.98766 | 0.98858 | 0.98836 | 214.84 | 111.044 | 241.8408 | 0.88835 | 0 | 0 | 169.5943 | 0.7995 | 1 | 2017-11-03 03:50 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 214.828 | -58.5678 | 222.6685 | 0.96479 | 3:50 | 0 | 169.594
216 | 111 | 0 | 0 | 2017-11-03 04:00 | 0.98761 | 0.98854 | 0.98832 | 215.841 | 111.382 | 242.8853 | 0.88865 | 0 | 0 | 169.9273 | 0.7995 | 1 | 2017-11-03 04:00 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 215.829 | -58.5628 | 223.6331 | 0.9651 | 4:00 | 0 | 169.927
215.6 | 110.667 | 0 | 0 | 2017-11-03 04:10 | 0.98765 | 0.98857 | 0.98835 | 215.441 | 111.048 | 242.3767 | 0.88887 | 0 | 0 | 169.5943 | 0.7995 | 1 | 2017-11-03 04:10 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 215.428 | -58.5646 | 223.2466 | 0.96498 | 4:10 | 0 | 169.594
215.3 | 110.333 | 0 | 0 | 2017-11-03 04:20 | 0.98768 | 0.9886 | 0.98838 | 215.14 | 110.712 | 241.9553 | 0.88917 | 0 | 0 | 169.2603 | 0.7995 | 1 | 2017-11-03 04:20 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 215.127 | -58.5663 | 222.9566 | 0.96488 | 4:20 | 0 | 169.26
215 | 110 | 0 | 0 | 2017-11-03 04:30 | 0.98771 | 0.98863 | 0.98841 | 214.839 | 110.377 | 241.5344 | 0.88948 | 0 | 0 | 168.9273 | 0.7995 | 1 | 2017-11-03 04:30 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 214.826 | -58.5676 | 222.6665 | 0.96479 | 4:30 | 0 | 168.927
214.6 | 109.667 | 0 | 0 | 2017-11-03 04:40 | 0.98774 | 0.98866 | 0.98845 | 214.438 | 110.042 | 241.0247 | 0.88969 | 0 | 0 | 168.5943 | 0.7995 | 1 | 2017-11-03 04:40 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 214.426 | -58.5693 | 222.2811 | 0.96466 | 4:40 | 0 | 168.594
214.3 | 109.333 | 0 | 0 | 2017-11-03 04:50 | 0.98777 | 0.98869 | 0.98848 | 214.137 | 109.707 | 240.604 | 0.89 | 0 | 0 | 168.2603 | 0.7995 | 1 | 2017-11-03 04:50 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 214.125 | -58.5711 | 221.9912 | 0.96457 | 4:50 | 0 | 168.26
214 | 109 | 0 | 0 | 2017-11-03 05:00 | 0.9878 | 0.98872 | 0.98851 | 213.836 | 109.372 | 240.1834 | 0.8903 | 0 | 0 | 167.9273 | 0.7995 | 1 | 2017-11-03 05:00 | 1.0003 | 1.0013 | 1.001 | 213.824 | -58.5724 | 221.7012 | 0.96447 | 5:00 | 0 | 167.927
216 | 108.333 | 0 | 0 | 2017-11-03 05:10 | 0.98782 | 0.98874 | 0.98853 | 215.836 | 108.716 | 241.6699 | 0.8931 | 0 | 0 | 167.2603 | 0.7995 | 1 | 2017-11-03 05:10 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 215.824 | -58.5618 | 223.628 | 0.9651 | 5:10 | 0 | 167.26
218 | 107.667 | 0 | 0 | 2017-11-03 05:20 | 0.98783 | 0.98875 | 0.98855 | 217.836 | 108.061 | 243.166 | 0.89583 | 0 | 0 | 166.5943 | 0.7995 | 1 | 2017-11-03 05:20 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 217.824 | -58.5507 | 225.5559 | 0.96572 | 5:20 | 0 | 166.594
220 | 107 | 0 | 0 | 2017-11-03 05:30 | 0.98784 | 0.98877 | 0.98857 | 219.836 | 107.405 | 244.6706 | 0.8985 | 0 | 0 | 165.9273 | 0.7995 | 1 | 2017-11-03 05:30 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 219.824 | -58.5399 | 227.4852 | 0.96632 | 5:30 | 0 | 165.927
222 | 106.333 | 0 | 0 | 2017-11-03 05:40 | 0.98785 | 0.98878 | 0.98859 | 221.837 | 106.749 | 246.1849 | 0.9011 | 0 | 0 | 165.2603 | 0.7995 | 1 | 2017-11-03 05:40 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 221.824 | -58.529 | 229.4156 | 0.96691 | 5:40 | 0 | 165.26
224 | 105.667 | 0 | 0 | 2017-11-03 05:50 | 0.98787 | 0.9888 | 0.98861 | 223.837 | 106.095 | 247.7078 | 0.90363 | 0 | 0 | 164.5943 | 0.7995 | 1 | 2017-11-03 05:50 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 223.824 | -58.5175 | 231.3471 | 0.96748 | 5:50 | 0 | 164.594
226 | 105 | 0 | 0 | 2017-11-03 06:00 | 0.98788 | 0.98881 | 0.98862 | 225.837 | 105.439 | 249.2383 | 0.90611 | 0.90871 | 0 | 163.9273 | 0.7995 | 1 | 2017-11-03 06:00 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0009 | 224.916 | -58.5065 | 232.401 | 0.96779 | 6:00 | 0.90871 | 163.927
225.3 | 104.5 | 0 | 0 | 2017-11-03 06:10 | 0.98793 | 0.98886 | 0.98867 | 225.136 | 104.935 | 248.39 | 0.90638 | 0.013419 | 0 | 163.4273 | 0.79922 | 1 | 2017-11-03 06:10 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0009 | 225.11 | -58.5099 | 232.5896 | 0.96784 | 6:10 | 0.013419 | 163.427
224.6 | 104 | 0 | 0 | 2017-11-03 06:20 | 0.98798 | 0.98891 | 0.98872 | 224.434 | 104.432 | 247.5412 | 0.90665 | 0.20804 | 0 | 162.9273 | 0.79922 | 1 | 2017-11-03 06:20 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0009 | 224.214 | -58.5135 | 231.7234 | 0.96759 | 6:20 | 0.20804 | 162.927
224 | 103.5 | 0 | 0 | 2017-11-03 06:30 | 0.98803 | 0.98896 | 0.98877 | 223.833 | 103.929 | 246.7842 | 0.907 | 0.53791 | 0 | 162.4273 | 0.79915 | 1 | 2017-11-03 06:30 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 223.282 | -58.5165 | 230.8225 | 0.96733 | 6:30 | 0.53791 | 162.427
223.3 | 103 | 0 | 0 | 2017-11-03 06:40 | 0.98808 | 0.98901 | 0.98882 | 223.131 | 103.425 | 245.9353 | 0.90728 | 0.92439 | 0 | 161.9273 | 0.79899 | 1 | 2017-11-03 06:40 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 222.195 | -58.52 | 229.7721 | 0.96702 | 6:40 | 0.92439 | 161.927
222.6 | 102.5 | 0 | 0 | 2017-11-03 06:50 | 0.98813 | 0.98905 | 0.98887 | 222.43 | 102.921 | 245.0874 | 0.90755 | 1.3308 | 0 | 161.4273 | 0.7987 | 1 | 2017-11-03 06:50 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 221.087 | -58.5235 | 228.7017 | 0.9667 | 6:50 | 1.3308 | 161.427
222 | 102 | 0 | 0 | 2017-11-03 07:00 | 0.98818 | 0.9891 | 0.98892 | 221.828 | 102.418 | 244.3299 | 0.9079 | 1.7696 | 0 | 160.9273 | 0.79829 | 1 | 2017-11-03 07:00 | 1.0002 | 1.0011 | 1.001 | 220.047 | -58.5264 | 227.6972 | 0.9664 | 7:00 | 1.7696 | 160.927
214.3 | 102 | 0 | 0 | 2017-11-03 07:10 | 0.98833 | 0.98923 | 0.98904 | 214.123 | 102.376 | 237.3384 | 0.90218 | 2.1641 | 0 | 160.9273 | 0.79774 | 1 | 2017-11-03 07:10 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0011 | 211.948 | -58.5671 | 219.891 | 0.96388 | 7:10 | 2.1641 | 160.927
206.6 | 102 | 0 | 0 | 2017-11-03 07:20 | 0.98848 | 0.98936 | 0.98916 | 206.418 | 102.336 | 230.3932 | 0.89594 | 2.581 | 0 | 160.9273 | 0.79707 | 1 | 2017-11-03 07:20 | 1.0005 | 1.0014 | 1.0012 | 203.827 | -58.6063 | 212.0852 | 0.96106 | 7:20 | 2.581 | 160.927
199 | 102 | 3.2 | 3.2 | 2017-11-03 07:30 | 0.98869 | 0.98954 | 0.98934 | 195.615 | 102.298 | 220.749 | 0.88614 | 0.76499 | 0 | 160.9273 | 0.79627 | 1 | 2017-11-03 07:30 | 1.0007 | 1.0015 | 1.0013 | 194.84 | -58.6436 | 203.4741 | 0.95757 | 7:30 | 0.76499 | 160.927
191.3 | 102 | 8.6 | 8.6 | 2017-11-03 07:40 | 0.98892 | 0.98976 | 0.98955 | 182.513 | 102.261 | 209.2088 | 0.8724 | 0 | 1.3386 | 160.9273 | 0.79603 | 1 | 2017-11-03 07:40 | 1.0009 | 1.0017 | 1.0015 | 183.842 | -58.68 | 192.9799 | 0.95265 | 7:40 | -1.3386 | 160.927
183.6 | 102 | 14.5 | 14.5 | 2017-11-03 07:50 | 0.98917 | 0.98998 | 0.98977 | 168.911 | 102.225 | 197.4358 | 0.85552 | 0 | 2.3933 | 160.9273 | 0.79641 | 1 | 2017-11-03 07:50 | 1.0011 | 1.0019 | 1.0017 | 171.296 | -58.7149 | 181.0794 | 0.94597 | 7:50 | -2.3933 | 160.927
176 | 102 | 19.3 | 19.3 | 2017-11-03 08:00 | 0.9894 | 0.99019 | 0.98996 | 156.511 | 102.191 | 186.9189 | 0.83732 | 0 | 1.8269 | 160.9273 | 0.7971 | 1 | 2017-11-03 08:00 | 1.0014 | 1.0021 | 1.0019 | 158.33 | -58.748 | 168.8778 | 0.93754 | 8:00 | -1.8269 | 160.927
180.6 | 100 | 21.6 | 21.6 | 2017-11-03 08:10 | 0.9895 | 0.9903 | 0.99008 | 158.807 | 100.212 | 187.7821 | 0.8457 | 0.44762 | 0 | 158.9273 | 0.79762 | 1 | 2017-11-03 08:10 | 1.0014 | 1.0021 | 1.0019 | 158.352 | -58.727 | 168.8911 | 0.9376 | 8:10 | 0.44762 | 158.927
185.3 | 98 | 21.8 | 21.8 | 2017-11-03 08:20 | 0.98957 | 0.99037 | 0.99017 | 163.304 | 98.2345 | 190.5734 | 0.85691 | 3.4038 | 0 | 156.9273 | 0.79748 | 1 | 2017-11-03 08:20 | 1.0013 | 1.0021 | 1.0019 | 159.892 | -58.705 | 170.3283 | 0.93873 | 8:20 | 3.4038 | 156.927
190 | 96 | 28.2 | 28.2 | 2017-11-03 08:30 | 0.98973 | 0.99054 | 0.99036 | 161.601 | 96.2574 | 188.0967 | 0.85914 | 0.077991 | 0 | 154.9273 | 0.79642 | 1 | 2017-11-03 08:30 | 1.0013 | 1.0021 | 1.0019 | 161.515 | -58.6823 | 171.845 | 0.93989 | 8:30 | 0.077991 | 154.927
194.6 | 94 | 31.3 | 31.3 | 2017-11-03 08:40 | 0.98985 | 0.99067 | 0.99049 | 163.099 | 94.2805 | 188.3882 | 0.86576 | 0 | 0.25498 | 152.9273 | 0.7964 | 1 | 2017-11-03 08:40 | 1.0012 | 1.002 | 1.0019 | 163.345 | -58.6594 | 173.5584 | 0.94115 | 8:40 | -0.25498 | 152.927
199.3 | 92 | 35.1 | 35.1 | 2017-11-03 08:50 | 0.98998 | 0.9908 | 0.99063 | 163.997 | 92.3046 | 188.1891 | 0.87145 | 0 | 1.1764 | 150.9273 | 0.79647 | 1 | 2017-11-03 08:50 | 1.0012 | 1.002 | 1.0019 | 165.165 | -58.6355 | 175.2644 | 0.94238 | 8:50 | -1.1764 | 150.927
204 | 90 | 31.9 | 31.9 | 2017-11-03 09:00 | 0.98999 | 0.99081 | 0.99066 | 171.896 | 90.3296 | 194.1846 | 0.88522 | 4.0616 | 0 | 148.9273 | 0.79681 | 1 | 2017-11-03 09:00 | 1.0011 | 1.002 | 1.0018 | 167.825 | -58.6109 | 177.7652 | 0.94408 | 9:00 | 4.0616 | 148.927
199.1 | 87.834 | 37.6 | 37.6 | 2017-11-03 09:10 | 0.99034 | 0.99115 | 0.991 | 161.29 | 88.1406 | 183.8021 | 0.87752 | 0.47228 | 0 | 146.7613 | 0.79555 | 1 | 2017-11-03 09:10 | 1.0013 | 1.0021 | 1.0019 | 160.809 | -58.6329 | 171.1647 | 0.9395 | 9:10 | 0.47228 | 146.761
194.3 | 85.666 | 48.4 | 48.4 | 2017-11-03 09:20 | 0.99077 | 0.99156 | 0.99142 | 145.685 | 85.9514 | 169.1501 | 0.86128 | 0 | 6.7867 | 144.5933 | 0.7954 | 1 | 2017-11-03 09:20 | 1.0014 | 1.0022 | 1.0021 | 152.464 | -58.6531 | 163.3568 | 0.93332 | 9:20 | -6.7867 | 144.593
189.5 | 83.5 | 37.9 | 37.9 | 2017-11-03 09:30 | 0.99086 | 0.99162 | 0.99148 | 151.381 | 83.7649 | 173.0109 | 0.87498 | 5.0254 | 0 | 142.4273 | 0.79734 | 1 | 2017-11-03 09:30 | 1.0015 | 1.0023 | 1.0022 | 146.348 | -58.6732 | 157.6714 | 0.92818 | 9:30 | 5.0254 | 142.427
184.6 | 81.334 | 38.3 | 38.3 | 2017-11-03 09:40 | 0.99112 | 0.99187 | 0.99173 | 146.077 | 81.5783 | 167.3126 | 0.87308 | 5.9702 | 0 | 140.2613 | 0.79578 | 1 | 2017-11-03 09:40 | 1.0017 | 1.0024 | 1.0023 | 140.1 | -58.6931 | 151.8976 | 0.92233 | 9:40 | 5.9702 | 140.261
179.8 | 79.166 | 36.9 | 36.9 | 2017-11-03 09:50 | 0.99135 | 0.99208 | 0.99195 | 142.674 | 79.3913 | 163.2754 | 0.87382 | 7.7214 | 0 | 138.0933 | 0.79393 | 1 | 2017-11-03 09:50 | 1.0018 | 1.0025 | 1.0023 | 134.946 | -58.7114 | 147.1647 | 0.91697 | 9:50 | 7.7214 | 138.093
175 | 77 | 65.8 | 65.8 | 2017-11-03 10:00 | 0.99208 | 0.99279 | 0.99266 | 108.97 | 77.2062 | 133.5487 | 0.81596 | 0 | 17.1267 | 135.9273 | 0.79154 | 1 | 2017-11-03 10:00 | 1.0019 | 1.0026 | 1.0025 | 126.091 | -58.7293 | 139.0973 | 0.90649 | 10:00 | -17.1267 | 135.927
176.5 | 76.5 | 29.3 | 29.3 | 2017-11-03 10:10 | 0.99149 | 0.9922 | 0.99208 | 146.97 | 76.714 | 165.7867 | 0.8865 | 18.505 | 0 | 135.4273 | 0.79643 | 1 | 2017-11-03 10:10 | 1.0019 | 1.0026 | 1.0024 | 128.459 | -58.7224 | 141.2446 | 0.90948 | 10:10 | 18.505 | 135.427
178 | 76 | 50.8 | 50.8 | 2017-11-03 10:20 | 0.99186 | 0.99257 | 0.99245 | 126.969 | 76.2206 | 148.0902 | 0.85738 | 0 | 0.86148 | 134.9273 | 0.7907 | 1 | 2017-11-03 10:20 | 1.0019 | 1.0026 | 1.0025 | 127.824 | -58.7154 | 140.6644 | 0.90872 | 10:20 | -0.86148 | 134.927
179.5 | 75.5 | 21.3 | 21.3 | 2017-11-03 10:30 | 0.99138 | 0.99209 | 0.99198 | 157.969 | 75.7284 | 175.1827 | 0.90174 | 25.6423 | 0 | 134.4273 | 0.79094 | 1 | 2017-11-03 10:30 | 1.0018 | 1.0025 | 1.0024 | 132.32 | -58.7083 | 144.7593 | 0.91407 | 10:30 | 25.6423 | 134.427
181 | 75 | 68 | 68 | 2017-11-03 10:40 | 0.99216 | 0.99287 | 0.99276 | 112.767 | 75.2347 | 135.5605 | 0.83186 | 0 | 18.8952 | 133.9273 | 0.78299 | 1 | 2017-11-03 10:40 | 1.0018 | 1.0025 | 1.0024 | 131.657 | -58.7011 | 144.1506 | 0.91333 | 10:40 | -18.8952 | 133.927
182.5 | 74.5 | 83.9 | 83.9 | 2017-11-03 10:50 | 0.99242 | 0.99314 | 0.99303 | 98.3666 | 74.7417 | 123.5407 | 0.79623 | 0 | 26.4115 | 133.4273 | 0.78839 | 1 | 2017-11-03 10:50 | 1.0019 | 1.0026 | 1.0025 | 124.772 | -58.694 | 137.8878 | 0.90488 | 10:50 | -26.4115 | 133.427
184 | 74 | 81.3 | 81.3 | 2017-11-03 11:00 | 0.99239 | 0.99311 | 0.99301 | 102.466 | 74.249 | 126.5393 | 0.80976 | 0 | 14.2166 | 132.9273 | 0.79594 | 1 | 2017-11-03 11:00 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 116.677 | -58.687 | 130.6051 | 0.89336 | 11:00 | -14.2166 | 132.927
183.1 | 74.834 | 83.2 | 83.2 | 2017-11-03 11:10 | 0.99238 | 0.9931 | 0.99299 | 99.6671 | 75.0778 | 124.7806 | 0.79874 | 0 | 0 | 133.7613 | 0.8 | 1 | 2017-11-03 11:10 | 1.0023 | 1.003 | 1.0029 | 99.6609 | -58.6925 | 115.6594 | 0.86168 | 11:10 | 0 | 133.761
182.3 | 75.666 | 87.5 | 87.5 | 2017-11-03 11:20 | 0.9924 | 0.99312 | 0.993 | 94.5682 | 75.9056 | 121.2634 | 0.77986 | 0 | 0 | 134.5933 | 0.8 | 1 | 2017-11-03 11:20 | 1.0024 | 1.0031 | 1.003 | 94.5619 | -58.6967 | 111.298 | 0.84963 | 11:20 | 0 | 134.593
181.5 | 76.5 | 87.3 | 87.3 | 2017-11-03 11:30 | 0.99235 | 0.99307 | 0.99295 | 93.9693 | 76.7349 | 121.3197 | 0.77456 | 0 | 0 | 135.4273 | 0.8 | 1 | 2017-11-03 11:30 | 1.0024 | 1.0031 | 1.003 | 93.963 | -58.7015 | 110.7922 | 0.8481 | 11:30 | 0 | 135.427
180.6 | 77.334 | 40.1 | 40.1 | 2017-11-03 11:40 | 0.99153 | 0.99225 | 0.99213 | 140.271 | 77.5645 | 160.2879 | 0.87512 | 28.0867 | 0 | 136.2613 | 0.8 | 1 | 2017-11-03 11:40 | 1.0021 | 1.0028 | 1.0027 | 112.178 | -58.7065 | 126.611 | 0.886 | 11:40 | 28.0867 | 136.261
179.8 | 78.166 | 77.5 | 77.5 | 2017-11-03 11:50 | 0.99209 | 0.99282 | 0.99269 | 102.072 | 78.3917 | 128.701 | 0.79309 | 0 | 10.2859 | 137.0933 | 0.79129 | 1 | 2017-11-03 11:50 | 1.0021 | 1.0028 | 1.0027 | 112.351 | -58.7105 | 126.7662 | 0.88629 | 11:50 | -10.2859 | 137.093
179 | 79 | 86.1 | 86.1 | 2017-11-03 12:00 | 0.99218 | 0.99291 | 0.99278 | 92.6727 | 79.221 | 121.9188 | 0.76012 | 0 | 18.2958 | 137.9273 | 0.79423 | 1 | 2017-11-03 12:00 | 1.0021 | 1.0029 | 1.0027 | 110.962 | -58.715 | 125.5389 | 0.88389 | 12:00 | -18.2958 | 137.927
180 | 78.667 | 94.8 | 94.8 | 2017-11-03 12:10 | 0.99233 | 0.99306 | 0.99293 | 84.9722 | 78.8928 | 115.9498 | 0.73284 | 0 | 1.8944 | 137.5943 | 0.79946 | 1 | 2017-11-03 12:10 | 1.0025 | 1.0032 | 1.0031 | 86.8602 | -58.7106 | 104.841 | 0.82849 | 12:10 | -1.8944 | 137.594
181 | 78.333 | 88.5 | 88.5 | 2017-11-03 12:20 | 0.99224 | 0.99296 | 0.99284 | 92.2718 | 78.5634 | 121.187 | 0.7614 | 0 | 0 | 137.2603 | 0.8 | 1 | 2017-11-03 12:20 | 1.0024 | 1.0032 | 1.003 | 92.2654 | -58.7061 | 109.3586 | 0.8437 | 12:20 | 0 | 137.26
182 | 78 | 81.9 | 81.9 | 2017-11-03 12:30 | 0.99214 | 0.99286 | 0.99274 | 99.8714 | 78.2354 | 126.8664 | 0.78722 | 0 | 0 | 136.9273 | 0.8 | 1 | 2017-11-03 12:30 | 1.0023 | 1.003 | 1.0029 | 99.865 | -58.7011 | 115.8397 | 0.8621 | 12:30 | 0 | 136.927
183 | 77.667 | 79.9 | 79.9 | 2017-11-03 12:40 | 0.99211 | 0.99284 | 0.99272 | 102.871 | 77.9074 | 129.0427 | 0.79719 | 0 | 0 | 136.5943 | 0.8 | 1 | 2017-11-03 12:40 | 1.0023 | 1.003 | 1.0029 | 102.865 | -58.6962 | 118.4333 | 0.86855 | 12:40 | 0 | 136.594
184 | 77.333 | 104.1 | 104.1 | 2017-11-03 12:50 | 0.99251 | 0.99324 | 0.99312 | 79.6703 | 77.5777 | 111.201 | 0.71645 | 0 | 0 | 136.2603 | 0.8 | 1 | 2017-11-03 12:50 | 1.0026 | 1.0034 | 1.0032 | 79.6638 | -58.692 | 98.9498 | 0.80509 | 12:50 | 0 | 136.26
185 | 77 | 83 | 83 | 2017-11-03 13:00 | 0.99217 | 0.99291 | 0.99279 | 101.77 | 77.25 | 127.7681 | 0.79652 | 0 | 0 | 135.9273 | 0.8 | 1 | 2017-11-03 13:00 | 1.0023 | 1.003 | 1.0029 | 101.764 | -58.6867 | 117.4736 | 0.86627 | 13:00 | 0 | 135.927
189.3 | 77.5 | 94 | 94 | 2017-11-03 13:10 | 0.99223 | 0.99298 | 0.99286 | 95.0713 | 77.7691 | 122.8275 | 0.77402 | 0 | 0 | 136.4273 | 0.8 | 1 | 2017-11-03 13:10 | 1.0024 | 1.0031 | 1.003 | 95.0645 | -58.6681 | 111.7104 | 0.85099 | 13:10 | 0 | 136.427
193.6 | 78 | 44.9 | 44.9 | 2017-11-03 13:20 | 0.99131 | 0.99207 | 0.99196 | 148.474 | 78.2896 | 167.8505 | 0.88456 | 32.7885 | 0 | 136.9273 | 0.8 | 1 | 2017-11-03 13:20 | 1.002 | 1.0028 | 1.0027 | 115.677 | -58.6488 | 129.6952 | 0.89191 | 13:20 | 32.7885 | 136.927
198 | 78.5 | 93.9 | 93.9 | 2017-11-03 13:30 | 0.99199 | 0.99277 | 0.99266 | 103.875 | 78.8093 | 130.3876 | 0.79666 | 0 | 16.9644 | 137.4273 | 0.78983 | 1 | 2017-11-03 13:30 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0026 | 120.832 | -58.6285 | 134.3044 | 0.89969 | 13:30 | -16.9644 | 137.427
202.3 | 79 | 84.4 | 84.4 | 2017-11-03 13:40 | 0.99172 | 0.99251 | 0.9924 | 117.677 | 79.33 | 141.9194 | 0.82918 | 0 | 7.3083 | 137.9273 | 0.79468 | 1 | 2017-11-03 13:40 | 1.0019 | 1.0026 | 1.0025 | 124.978 | -58.6085 | 138.0379 | 0.90539 | 13:40 | -7.3083 | 137.927
206.6 | 79.5 | 82 | 82 | 2017-11-03 13:50 | 0.99156 | 0.99236 | 0.99226 | 124.38 | 79.8511 | 147.8059 | 0.84151 | 0 | 6.3081 | 138.4273 | 0.79677 | 1 | 2017-11-03 13:50 | 1.0018 | 1.0025 | 1.0024 | 130.68 | -58.5879 | 143.2124 | 0.91249 | 13:50 | -6.3081 | 138.427
211 | 80 | 80.1 | 80.1 | 2017-11-03 14:00 | 0.99141 | 0.99222 | 0.99212 | 130.683 | 80.3732 | 153.4207 | 0.8518 | 0 | 1.2739 | 138.9273 | 0.79857 | 1 | 2017-11-03 14:00 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0024 | 131.948 | -58.5665 | 144.3617 | 0.91401 | 14:00 | -1.2739 | 138.927
210.8 | 79.333 | 77.9 | 77.9 | 2017-11-03 14:10 | 0.99143 | 0.99224 | 0.99214 | 132.682 | 79.7057 | 154.7821 | 0.85722 | 0 | 1.2829 | 138.2603 | 0.79894 | 1 | 2017-11-03 14:10 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0024 | 133.956 | -58.5668 | 146.1995 | 0.91626 | 14:10 | -1.2829 | 138.26
210.6 | 78.667 | 75.7 | 75.7 | 2017-11-03 14:20 | 0.99145 | 0.99225 | 0.99215 | 134.681 | 79.0398 | 156.161 | 0.86245 | 0 | 0.78123 | 137.5943 | 0.7993 | 1 | 2017-11-03 14:20 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0024 | 135.453 | -58.5667 | 147.5723 | 0.91788 | 14:20 | -0.78123 | 137.594
210.5 | 78 | 73.2 | 73.2 | 2017-11-03 14:30 | 0.99146 | 0.99226 | 0.99217 | 137.08 | 78.3729 | 157.9026 | 0.86813 | 0 | 0.16893 | 136.9273 | 0.79953 | 1 | 2017-11-03 14:30 | 1.0016 | 1.0024 | 1.0023 | 137.24 | -58.5665 | 149.2141 | 0.91975 | 14:30 | -0.16893 | 136.927
210.3 | 77.333 | 70.3 | 70.3 | 2017-11-03 14:40 | 0.99147 | 0.99227 | 0.99217 | 139.779 | 77.7055 | 159.926 | 0.87402 | 0.62713 | 0 | 136.2603 | 0.79957 | 1 | 2017-11-03 14:40 | 1.0016 | 1.0024 | 1.0023 | 139.143 | -58.5668 | 150.9664 | 0.92168 | 14:40 | 0.62713 | 136.26
210.1 | 76.667 | 67.2 | 67.2 | 2017-11-03 14:50 | 0.99147 | 0.99227 | 0.99218 | 142.678 | 77.0396 | 162.1484 | 0.87992 | 1.3721 | 0 | 135.5943 | 0.79938 | 1 | 2017-11-03 14:50 | 1.0016 | 1.0024 | 1.0023 | 141.297 | -58.5666 | 152.9539 | 0.92379 | 14:50 | 1.3721 | 135.594
210 | 76 | 64.1 | 64.1 | 2017-11-03 15:00 | 0.99147 | 0.99227 | 0.99218 | 145.677 | 76.3727 | 164.4828 | 0.88567 | 1.7122 | 0 | 134.9273 | 0.79895 | 1 | 2017-11-03 15:00 | 1.0015 | 1.0023 | 1.0022 | 143.956 | -58.5664 | 155.4135 | 0.92628 | 15:00 | 1.7122 | 134.927
210.3 | 77.167 | 60.2 | 60.2 | 2017-11-03 15:10 | 0.99131 | 0.99211 | 0.99202 | 149.879 | 77.5402 | 168.7489 | 0.88818 | 2.3196 | 0 | 136.0943 | 0.79842 | 1 | 2017-11-03 15:10 | 1.0015 | 1.0023 | 1.0022 | 147.551 | -58.5662 | 158.7492 | 0.92946 | 15:10 | 2.3196 | 136.094
210.6 | 78.333 | 58 | 58 | 2017-11-03 15:20 | 0.99118 | 0.99199 | 0.99189 | 152.38 | 78.7063 | 171.5061 | 0.88848 | 0.99624 | 0 | 137.2603 | 0.7977 | 1 | 2017-11-03 15:20 | 1.0014 | 1.0022 | 1.0021 | 151.376 | -58.5662 | 162.3105 | 0.93263 | 15:20 | 0.99624 | 137.26
211 | 79.5 | 54.1 | 54.1 | 2017-11-03 15:30 | 0.99102 | 0.99183 | 0.99173 | 156.682 | 79.8744 | 175.8669 | 0.89091 | 0.98006 | 0 | 138.4273 | 0.7974 | 1 | 2017-11-03 15:30 | 1.0013 | 1.0021 | 1.002 | 155.694 | -58.5653 | 166.3446 | 0.93597 | 15:30 | 0.98006 | 138.427
211.3 | 80.667 | 50.5 | 50.5 | 2017-11-03 15:40 | 0.99087 | 0.99168 | 0.99157 | 160.584 | 81.0419 | 179.875 | 0.89275 | 0.55496 | 0 | 139.5943 | 0.79709 | 1 | 2017-11-03 15:40 | 1.0013 | 1.0021 | 1.002 | 160.021 | -58.565 | 170.4012 | 0.93908 | 15:40 | 0.55496 | 139.594
211.6 | 81.833 | 46.6 | 46.6 | 2017-11-03 15:50 | 0.99071 | 0.99153 | 0.99142 | 164.786 | 82.2082 | 184.1538 | 0.89483 | 0.45342 | 0 | 140.7603 | 0.79692 | 1 | 2017-11-03 15:50 | 1.0012 | 1.002 | 1.0019 | 164.324 | -58.5649 | 174.4483 | 0.94196 | 15:50 | 0.45342 | 140.76
212 | 83 | 42.8 | 42.8 | 2017-11-03 16:00 | 0.99055 | 0.99137 | 0.99126 | 168.988 | 83.3764 | 188.4372 | 0.89679 | 0.57034 | 0 | 141.9273 | 0.79678 | 1 | 2017-11-03 16:00 | 1.0011 | 1.0019 | 1.0018 | 168.409 | -58.5639 | 178.3012 | 0.94452 | 16:00 | 0.57034 | 141.927
215.1 | 83 | 38.5 | 38.5 | 2017-11-03 16:10 | 0.99042 | 0.99125 | 0.99114 | 176.39 | 83.3928 | 195.1097 | 0.90406 | 1.6315 | 0 | 141.9273 | 0.7966 | 1 | 2017-11-03 16:10 | 1.001 | 1.0018 | 1.0017 | 174.75 | -58.5479 | 184.2971 | 0.9482 | 16:10 | 1.6315 | 141.927
218.3 | 83 | 14.1 | 14.1 | 2017-11-03 16:20 | 0.98994 | 0.99079 | 0.99068 | 203.993 | 83.4106 | 220.3871 | 0.92561 | 19.9368 | 0 | 141.9273 | 0.7961 | 1 | 2017-11-03 16:20 | 1.0008 | 1.0017 | 1.0016 | 184.046 | -58.531 | 193.129 | 0.95297 | 16:20 | 19.9368 | 141.927
221.5 | 83 | 26.5 | 26.5 | 2017-11-03 16:30 | 0.99009 | 0.99094 | 0.99084 | 194.795 | 83.4276 | 211.9086 | 0.91924 | 3.2173 | 0 | 141.9273 | 0.78992 | 1 | 2017-11-03 16:30 | 1.0007 | 1.0016 | 1.0015 | 191.568 | -58.5139 | 200.3052 | 0.95638 | 16:30 | 3.2173 | 141.927
224.6 | 83 | 5.6 | 5.6 | 2017-11-03 16:40 | 0.98968 | 0.99054 | 0.99044 | 218.798 | 83.4454 | 234.1702 | 0.93435 | 17.1298 | 0 | 141.9273 | 0.78892 | 1 | 2017-11-03 16:40 | 1.0005 | 1.0014 | 1.0013 | 201.658 | -58.4969 | 209.971 | 0.96041 | 16:40 | 17.1298 | 141.927
227.8 | 83 | 4.3 | 4.3 | 2017-11-03 16:50 | 0.98959 | 0.99046 | 0.99036 | 223.301 | 83.4633 | 238.3893 | 0.93671 | 11.0896 | 0 | 141.9273 | 0.78361 | 1 | 2017-11-03 16:50 | 1.0004 | 1.0012 | 1.0011 | 212.2 | -58.4792 | 220.1106 | 0.96406 | 16:50 | 11.0896 | 141.927
231 | 83 | 3.8 | 3.8 | 2017-11-03 17:00 | 0.98952 | 0.9904 | 0.9903 | 227.004 | 83.4815 | 241.8677 | 0.93855 | 6.3484 | 0 | 141.9273 | 0.78017 | 1 | 2017-11-03 17:00 | 1.0002 | 1.0011 | 1.001 | 220.644 | -58.4613 | 228.2575 | 0.96665 | 17:00 | 6.3484 | 141.927
228 | 82.666 | 12.1 | 12.1 | 2017-11-03 17:10 | 0.98975 | 0.99061 | 0.99052 | 215.7 | 83.1307 | 231.1649 | 0.9331 | 0 | 6.3407 | 141.5933 | 0.7782 | 1 | 2017-11-03 17:10 | 1.0002 | 1.001 | 1.001 | 222.031 | -58.4772 | 229.6026 | 0.96702 | 17:10 | -6.3407 | 141.593
225 | 82.334 | 3.5 | 3.5 | 2017-11-03 17:20 | 0.98968 | 0.99054 | 0.99044 | 221.297 | 82.7821 | 236.2737 | 0.93661 | 0 | 0.11702 | 141.2613 | 0.78001 | 1 | 2017-11-03 17:20 | 1.0002 | 1.0011 | 1.001 | 221.404 | -58.4936 | 229.0005 | 0.96683 | 17:20 | -0.11702 | 141.261
222 | 82 | 2.4 | 2.4 | 2017-11-03 17:30 | 0.98975 | 0.9906 | 0.9905 | 219.395 | 82.4321 | 234.3698 | 0.93611 | 0 | 0.21 | 140.9273 | 0.78005 | 1 | 2017-11-03 17:30 | 1.0002 | 1.0011 | 1.001 | 219.595 | -58.5092 | 227.256 | 0.96629 | 17:30 | -0.21 | 140.927
219 | 81.666 | 1.3 | 1.3 | 2017-11-03 17:40 | 0.98982 | 0.99066 | 0.99055 | 217.492 | 82.0824 | 232.4657 | 0.93559 | 0.63 | 0 | 140.5933 | 0.78011 | 1 | 2017-11-03 17:40 | 1.0003 | 1.0011 | 1.001 | 216.852 | -58.5246 | 224.6106 | 0.96546 | 17:40 | 0.63 | 140.593
216 | 81.334 | 0 | 0 | 2017-11-03 17:50 | 0.98988 | 0.99071 | 0.9906 | 215.789 | 81.7342 | 230.7496 | 0.93517 | 0.72 | 0 | 140.2613 | 0.77991 | 1 | 2017-11-03 17:50 | 1.0003 | 1.0012 | 1.0011 | 215.06 | -58.5403 | 222.8851 | 0.96489 | 17:50 | 0.72 | 140.261
213 | 81 | 0 | 0 | 2017-11-03 18:00 | 0.98996 | 0.99078 | 0.99068 | 212.787 | 81.3848 | 227.8197 | 0.93402 | 0.37 | 0 | 139.9273 | 0.77969 | 1 | 2017-11-03 18:00 | 1.0004 | 1.0012 | 1.0011 | 212.408 | -58.5554 | 220.3313 | 0.96404 | 18:00 | 0.37 | 139.927
213.3 | 80 | 0 | 0 | 2017-11-03 18:10 | 0.99003 | 0.99085 | 0.99075 | 213.086 | 80.3874 | 227.745 | 0.93563 | 0.13 | 0 | 138.9273 | 0.77957 | 1 | 2017-11-03 18:10 | 1.0004 | 1.0012 | 1.0011 | 212.947 | -58.5527 | 220.8503 | 0.96421 | 18:10 | 0.13 | 138.927
213.6 | 79 | 0 | 0 | 2017-11-03 18:20 | 0.9901 | 0.99092 | 0.99082 | 213.384 | 79.39 | 227.6741 | 0.93723 | 0 | 0 | 137.9273 | 0.77953 | 1 | 2017-11-03 18:20 | 1.0004 | 1.0012 | 1.0011 | 213.376 | -58.5499 | 221.2632 | 0.96435 | 18:20 | 0 | 137.927
214 | 78 | 0 | 0 | 2017-11-03 18:30 | 0.99017 | 0.99098 | 0.99089 | 213.783 | 78.3932 | 227.703 | 0.93887 | 0 | 0 | 136.9273 | 0.77953 | 1 | 2017-11-03 18:30 | 1.0004 | 1.0012 | 1.0011 | 213.775 | -58.5467 | 221.6472 | 0.96448 | 18:30 | 0 | 136.927
214.3 | 77 | 0 | 0 | 2017-11-03 18:40 | 0.99024 | 0.99105 | 0.99096 | 214.082 | 77.3958 | 227.6427 | 0.94043 | 0 | 0 | 135.9273 | 0.77953 | 1 | 2017-11-03 18:40 | 1.0004 | 1.0012 | 1.0011 | 214.073 | -58.5439 | 221.9339 | 0.96458 | 18:40 | 0 | 135.927
214.6 | 76 | 0 | 0 | 2017-11-03 18:50 | 0.99031 | 0.99112 | 0.99104 | 214.381 | 76.3985 | 227.5872 | 0.94197 | 0 | 0 | 134.9273 | 0.77953 | 1 | 2017-11-03 18:50 | 1.0004 | 1.0012 | 1.0011 | 214.372 | -58.5411 | 222.2215 | 0.96468 | 18:50 | 0 | 134.927
215 | 75 | 0 | 0 | 2017-11-03 19:00 | 0.99038 | 0.99119 | 0.99111 | 214.78 | 75.4018 | 227.631 | 0.94354 | 0 | 0 | 133.9273 | 0.77953 | 1 | 2017-11-03 19:00 | 1.0004 | 1.0012 | 1.0011 | 214.771 | -58.5378 | 222.6056 | 0.9648 | 19:00 | 0 | 133.927
218.3 | 76.833 | 0 | 0 | 2017-11-03 19:10 | 0.99017 | 0.991 | 0.99091 | 218.084 | 77.2503 | 231.3617 | 0.94261 | 0 | 0 | 135.7603 | 0.77953 | 1 | 2017-11-03 19:10 | 1.0003 | 1.0011 | 1.001 | 218.075 | -58.5229 | 225.7911 | 0.96583 | 19:10 | 0 | 135.76
221.6 | 78.667 | 0 | 0 | 2017-11-03 19:20 | 0.98997 | 0.99081 | 0.99072 | 221.389 | 79.1005 | 235.0957 | 0.9417 | 0 | 0 | 137.5943 | 0.77953 | 1 | 2017-11-03 19:20 | 1.0002 | 1.001 | 1.001 | 221.38 | -58.5073 | 228.9808 | 0.96681 | 19:20 | 0 | 137.594
225 | 80.5 | 0 | 0 | 2017-11-03 19:30 | 0.98977 | 0.99062 | 0.99053 | 224.795 | 80.9502 | 238.9262 | 0.94086 | 0 | 0 | 139.4273 | 0.77953 | 1 | 2017-11-03 19:30 | 1.0002 | 1.001 | 1.0009 | 224.785 | -58.4912 | 232.2704 | 0.96777 | 19:30 | 0 | 139.427
228.3 | 82.333 | 0 | 0 | 2017-11-03 19:40 | 0.98956 | 0.99043 | 0.99033 | 228.1 | 82.7997 | 242.6631 | 0.93999 | 0 | 0 | 141.2603 | 0.77953 | 1 | 2017-11-03 19:40 | 1.0001 | 1.0009 | 1.0009 | 228.09 | -58.4754 | 235.4664 | 0.96867 | 19:40 | 0 | 141.26
231.6 | 84.167 | 0 | 0 | 2017-11-03 19:50 | 0.98936 | 0.99024 | 0.99014 | 231.406 | 84.6512 | 246.4033 | 0.93914 | 0 | 0 | 143.0943 | 0.77953 | 1 | 2017-11-03 19:50 | 1 | 1.0009 | 1.0008 | 231.395 | -58.4586 | 238.6652 | 0.96954 | 19:50 | 0 | 143.094
235 | 86 | 0 | 0 | 2017-11-03 20:00 | 0.98915 | 0.99005 | 0.98994 | 234.812 | 86.502 | 250.2384 | 0.93835 | 0 | 0 | 144.9273 | 0.77953 | 1 | 2017-11-03 20:00 | 0.99996 | 1.0008 | 1.0007 | 234.801 | -58.4415 | 241.9647 | 0.97039 | 20:00 | 0 | 144.927
250 | 89 | 0 | 0 | 2017-11-03 20:10 | 0.98863 | 0.98957 | 0.98947 | 249.834 | 89.5898 | 265.4117 | 0.94131 | 0 | 0 | 147.9273 | 0.77953 | 1 | 2017-11-03 20:10 | 0.99966 | 1.0006 | 1.0005 | 249.821 | -58.3562 | 256.5462 | 0.97379 | 20:10 | 0 | 147.927
264.9 | 92 | 0 | 0 | 2017-11-03 20:20 | 0.9881 | 0.9891 | 0.989 | 264.76 | 92.683 | 280.5138 | 0.94384 | 0 | 0 | 150.9273 | 0.77953 | 1 | 2017-11-03 20:20 | 0.99937 | 1.0004 | 1.0003 | 264.745 | -58.2658 | 271.0808 | 0.97663 | 20:20 | 0 | 150.927
280 | 95 | 0 | 0 | 2017-11-03 20:30 | 0.98757 | 0.98862 | 0.98852 | 279.89 | 95.7836 | 295.8258 | 0.94613 | 0 | 0 | 153.9273 | 0.77953 | 1 | 2017-11-03 20:30 | 0.99907 | 1.0001 | 1 | 279.873 | -58.1682 | 285.8539 | 0.97908 | 20:30 | 0 | 153.927
295 | 98 | 0 | 0 | 2017-11-03 20:40 | 0.98704 | 0.98814 | 0.98805 | 294.925 | 98.8896 | 311.0625 | 0.94812 | 0 | 0 | 156.9273 | 0.77953 | 1 | 2017-11-03 20:40 | 0.99877 | 0.99985 | 0.99977 | 294.906 | -58.0654 | 300.568 | 0.98116 | 20:40 | 0 | 156.927
309.9 | 101 | 0 | 0 | 2017-11-03 20:50 | 0.98651 | 0.98766 | 0.98757 | 309.864 | 102.001 | 326.2206 | 0.94986 | 9.91 | 0 | 159.9273 | 0.77953 | 1 | 2017-11-03 20:50 | 0.99864 | 0.99977 | 0.99969 | 299.931 | -57.958 | 305.4795 | 0.98184 | 20:50 | 9.91 | 159.927
325 | 104 | 0 | 0 | 2017-11-03 21:00 | 0.98597 | 0.98717 | 0.98708 | 325.007 | 105.12 | 341.5842 | 0.95147 | 25.01 | 0 | 162.9273 | 0.77646 | 1 | 2017-11-03 21:00 | 0.9986 | 0.99978 | 0.9997 | 299.972 | -57.8436 | 305.4981 | 0.98191 | 21:00 | 25.01 | 162.927
315.3 | 102.166 | 0 | 0 | 2017-11-03 21:10 | 0.98631 | 0.98748 | 0.98739 | 315.279 | 103.209 | 331.7423 | 0.95037 | 15.31 | 0 | 161.0933 | 0.76871 | 1 | 2017-11-03 21:10 | 0.99863 | 0.99978 | 0.99969 | 299.946 | -57.9176 | 305.4866 | 0.98186 | 21:10 | 15.31 | 161.093
305.6 | 100.334 | 0 | 0 | 2017-11-03 21:20 | 0.98665 | 0.98778 | 0.98769 | 305.552 | 101.302 | 321.907 | 0.94919 | 5.61 | 0 | 159.2613 | 0.76396 | 1 | 2017-11-03 21:20 | 0.99866 | 0.99977 | 0.99969 | 299.921 | -57.9898 | 305.4757 | 0.98182 | 21:20 | 5.61 | 159.261
296 | 98.5 | 0 | 0 | 2017-11-03 21:30 | 0.98698 | 0.98808 | 0.98799 | 295.928 | 99.3968 | 312.1748 | 0.94796 | 0 | 3.027 | 157.4273 | 0.76222 | 1 | 2017-11-03 21:30 | 0.9987 | 0.99979 | 0.9997 | 298.936 | -58.0583 | 304.5218 | 0.98166 | 21:30 | -3.027 | 157.427
286.3 | 96.666 | 0 | 0 | 2017-11-03 21:40 | 0.98732 | 0.98839 | 0.98829 | 286.205 | 97.4934 | 302.3545 | 0.94659 | 0 | 0 | 155.5933 | 0.76309 | 1 | 2017-11-03 21:40 | 0.99895 | 1 | 0.99991 | 286.187 | -58.1257 | 292.0301 | 0.97999 | 21:40 | 0 | 155.593
276.6 | 94.834 | 0 | 0 | 2017-11-03 21:50 | 0.98765 | 0.98869 | 0.98859 | 276.484 | 95.594 | 292.5434 | 0.9451 | 0 | 23.39 | 153.7613 | 0.76309 | 1 | 2017-11-03 21:50 | 0.99874 | 0.99976 | 0.99967 | 299.858 | -58.19 | 305.452 | 0.98169 | 21:50 | -23.39 | 153.761
267 | 93 | 0 | 0 | 2017-11-03 22:00 | 0.98798 | 0.98899 | 0.98889 | 266.865 | 93.6962 | 282.8355 | 0.94353 | 0 | 32.99 | 151.9273 | 0.76977 | 1 | 2017-11-03 22:00 | 0.99876 | 0.99976 | 0.99966 | 299.841 | -58.2515 | 305.447 | 0.98165 | 22:00 | -32.99 | 151.927
266.6 | 95.167 | 0 | 0 | 2017-11-03 22:10 | 0.98783 | 0.98884 | 0.98873 | 266.468 | 95.8594 | 283.1858 | 0.94097 | 0 | 33.39 | 154.0943 | 0.77919 | 1 | 2017-11-03 22:10 | 0.99876 | 0.99976 | 0.99966 | 299.844 | -58.2556 | 305.4507 | 0.98164 | 22:10 | -33.39 | 154.094
266.3 | 97.333 | 0 | 0 | 2017-11-03 22:20 | 0.98767 | 0.98869 | 0.98857 | 266.171 | 98.022 | 283.6465 | 0.93839 | 0 | 33.69 | 156.2603 | 0.78873 | 1 | 2017-11-03 22:20 | 0.99876 | 0.99977 | 0.99965 | 299.847 | -58.2595 | 305.4544 | 0.98164 | 22:20 | -33.69 | 156.26
266 | 99.5 | 0 | 0 | 2017-11-03 22:30 | 0.98751 | 0.98853 | 0.98841 | 265.875 | 100.186 | 284.1245 | 0.93577 | 0 | 2.8952 | 158.4273 | 0.79836 | 1 | 2017-11-03 22:30 | 0.99929 | 1.0003 | 1.0002 | 268.754 | -58.2642 | 274.9971 | 0.9773 | 22:30 | -2.8952 | 158.427
265.6 | 101.667 | 0 | 0 | 2017-11-03 22:40 | 0.98735 | 0.98838 | 0.98824 | 265.478 | 102.35 | 284.5243 | 0.93306 | 0 | 0 | 160.5943 | 0.79919 | 1 | 2017-11-03 22:40 | 0.99935 | 1.0004 | 1.0002 | 265.462 | -58.2682 | 271.7816 | 0.97675 | 22:40 | 0 | 160.594
265.3 | 103.833 | 0 | 0 | 2017-11-03 22:50 | 0.98719 | 0.98823 | 0.98808 | 265.182 | 104.513 | 285.0341 | 0.93035 | 0 | 0 | 162.7603 | 0.79919 | 1 | 2017-11-03 22:50 | 0.99935 | 1.0004 | 1.0002 | 265.165 | -58.2716 | 271.4923 | 0.97669 | 22:50 | 0 | 162.76
265 | 106 | 0 | 0 | 2017-11-03 23:00 | 0.98703 | 0.98807 | 0.98792 | 264.886 | 106.677 | 285.5601 | 0.9276 | 0 | 0 | 164.9273 | 0.79919 | 1 | 2017-11-03 23:00 | 0.99936 | 1.0004 | 1.0002 | 264.869 | -58.2746 | 271.2038 | 0.97664 | 23:00 | 0 | 164.927
266.1 | 108.166 | 0 | 0 | 2017-11-03 23:10 | 0.98684 | 0.9879 | 0.98773 | 265.992 | 108.85 | 287.4023 | 0.9255 | 0 | 0.034777 | 167.0933 | 0.79919 | 1 | 2017-11-03 23:10 | 0.99933 | 1.0004 | 1.0002 | 266.009 | -58.2684 | 272.316 | 0.97684 | 23:10 | -0.034777 | 167.093
267.3 | 110.334 | 0 | 0 | 2017-11-03 23:20 | 0.98665 | 0.98772 | 0.98755 | 267.198 | 111.025 | 289.3464 | 0.92345 | 0 | 0 | 169.2613 | 0.7992 | 1 | 2017-11-03 23:20 | 0.99931 | 1.0004 | 1.0002 | 267.18 | -58.2619 | 273.4586 | 0.97704 | 23:20 | 0 | 169.261
268.5 | 112.5 | 0 | 0 | 2017-11-03 23:30 | 0.98646 | 0.98754 | 0.98736 | 268.405 | 113.199 | 291.2993 | 0.92141 | 0 | 0 | 171.4273 | 0.7992 | 1 | 2017-11-03 23:30 | 0.99928 | 1.0003 | 1.0002 | 268.386 | -58.2546 | 274.6355 | 0.97724 | 23:30 | 0 | 171.427
269.6 | 114.666 | 0 | 0 | 2017-11-03 23:40 | 0.98627 | 0.98736 | 0.98718 | 269.511 | 115.373 | 293.1674 | 0.91931 | 0 | 0 | 173.5933 | 0.7992 | 1 | 2017-11-03 23:40 | 0.99926 | 1.0003 | 1.0001 | 269.492 | -58.2479 | 275.715 | 0.97743 | 23:40 | 0 | 173.593
270.8 | 116.834 | 0 | 0 | 2017-11-03 23:50 | 0.98609 | 0.98718 | 0.98699 | 270.718 | 117.548 | 295.1369 | 0.91726 | 0 | 0 | 175.7613 | 0.7992 | 1 | 2017-11-03 23:50 | 0.99923 | 1.0003 | 1.0001 | 270.698 | -58.241 | 276.8924 | 0.97763 | 23:50 | 0 | 175.761
272 | 119 | 0 | 0 | 2017-11-04 | 0.98589 | 0.987 | 0.9868 | 271.925 | 119.723 | 297.1141 | 0.91522 | 0 | 0.030794 | 177.9273 | 0.7992 | 1 | 2017-11-04 | 0.99921 | 1.0003 | 1.0001 | 271.935 | -58.2334 | 278.1003 | 0.97783 | 24:00 | -0.030794 | 177.927
266.8 | 117.334 | 0 | 0 | 2017-11-04 00:10 | 0.98613 | 0.98721 | 0.98702 | 266.712 | 118.021 | 291.6578 | 0.91447 | 0 | 0.0041113 | 176.2613 | 0.79921 | 1 | 2017-11-04 00:10 | 0.99931 | 1.0004 | 1.0002 | 266.697 | -58.2673 | 272.9879 | 0.97696 | 24:10 | -0.0041113 | 176.261
261.6 | 115.666 | 0 | 0 | 2017-11-04 00:20 | 0.98636 | 0.98742 | 0.98723 | 261.501 | 116.319 | 286.2043 | 0.91369 | 0 | 0.1745 | 174.5933 | 0.79921 | 1 | 2017-11-04 00:20 | 0.99941 | 1.0005 | 1.0003 | 261.657 | -58.2999 | 268.0732 | 0.97607 | 24:20 | -0.1745 | 174.593
256.5 | 114 | 0 | 0 | 2017-11-04 00:30 | 0.98659 | 0.98763 | 0.98744 | 256.39 | 114.62 | 280.8444 | 0.91293 | 0 | 0.059743 | 172.9273 | 0.79926 | 1 | 2017-11-04 00:30 | 0.99952 | 1.0005 | 1.0004 | 256.432 | -58.3318 | 262.9828 | 0.97509 | 24:30 | -0.059743 | 172.927
251.3 | 112.334 | 0 | 0 | 2017-11-04 00:40 | 0.98682 | 0.98785 | 0.98765 | 251.179 | 112.921 | 275.3943 | 0.91207 | 0 | 0 | 171.2613 | 0.79927 | 1 | 2017-11-04 00:40 | 0.99962 | 1.0006 | 1.0004 | 251.163 | -58.3635 | 257.8549 | 0.97405 | 24:40 | 0 | 171.261
246.1 | 110.666 | 0 | 0 | 2017-11-04 00:50 | 0.98705 | 0.98806 | 0.98787 | 245.969 | 111.222 | 269.9464 | 0.91118 | 0 | 0.026215 | 169.5933 | 0.79927 | 1 | 2017-11-04 00:50 | 0.99972 | 1.0007 | 1.0005 | 245.98 | -58.3939 | 252.8162 | 0.97296 | 24:50 | -0.026215 | 169.593
241 | 109 | 0 | 0 | 2017-11-04 01:00 | 0.98728 | 0.98827 | 0.98808 | 240.86 | 109.525 | 264.5926 | 0.9103 | 0 | 0.21877 | 167.9273 | 0.79928 | 1 | 2017-11-04 01:00 | 0.99982 | 1.0008 | 1.0006 | 241.064 | -58.4235 | 248.0427 | 0.97187 | 25:00 | -0.21877 | 167.927
239.3 | 109.167 | 0 | 0 | 2017-11-04 01:10 | 0.9873 | 0.98828 | 0.98809 | 239.158 | 109.682 | 263.1097 | 0.90897 | 0 | 0 | 168.0943 | 0.79934 | 1 | 2017-11-04 01:10 | 0.99986 | 1.0008 | 1.0006 | 239.144 | -58.4334 | 246.1794 | 0.97142 | 25:10 | 0 | 168.094
237.6 | 109.333 | 0 | 0 | 2017-11-04 01:20 | 0.98732 | 0.9883 | 0.98811 | 237.457 | 109.837 | 261.6295 | 0.90761 | 0 | 0 | 168.2603 | 0.79934 | 1 | 2017-11-04 01:20 | 0.99989 | 1.0009 | 1.0007 | 237.442 | -58.4435 | 244.5288 | 0.97102 | 25:20 | 0 | 168.26
236 | 109.5 | 0 | 0 | 2017-11-04 01:30 | 0.98734 | 0.98831 | 0.98812 | 235.855 | 109.995 | 260.2431 | 0.90629 | 0 | 0 | 168.4273 | 0.79934 | 1 | 2017-11-04 01:30 | 0.99992 | 1.0009 | 1.0007 | 235.841 | -58.4526 | 242.9767 | 0.97063 | 25:30 | 0 | 168.427
234.3 | 109.667 | 0 | 0 | 2017-11-04 01:40 | 0.98736 | 0.98833 | 0.98813 | 234.154 | 110.152 | 258.7693 | 0.90488 | 0 | 0 | 168.5943 | 0.79934 | 1 | 2017-11-04 01:40 | 0.99995 | 1.0009 | 1.0007 | 234.14 | -58.4622 | 241.3283 | 0.97021 | 25:40 | 0 | 168.594
232.6 | 109.833 | 0 | 0 | 2017-11-04 01:50 | 0.98738 | 0.98835 | 0.98815 | 232.453 | 110.308 | 257.298 | 0.90344 | 0 | 0 | 168.7603 | 0.79934 | 1 | 2017-11-04 01:50 | 0.99999 | 1.0009 | 1.0007 | 232.439 | -58.4722 | 239.6808 | 0.96979 | 25:50 | 0 | 168.76
231 | 110 | 0 | 0 | 2017-11-04 02:00 | 0.9874 | 0.98836 | 0.98816 | 230.852 | 110.466 | 255.9207 | 0.90205 | 0 | 0 | 168.9273 | 0.79934 | 1 | 2017-11-04 02:00 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 230.838 | -58.4812 | 238.1307 | 0.96938 | 26:00 | 0 | 168.927
230.3 | 110 | 0 | 0 | 2017-11-04 02:10 | 0.98741 | 0.98837 | 0.98817 | 230.151 | 110.462 | 255.2868 | 0.90154 | 0 | 0 | 168.9273 | 0.79934 | 1 | 2017-11-04 02:10 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 230.137 | -58.4851 | 237.4522 | 0.96919 | 26:10 | 0 | 168.927
229.6 | 110 | 0 | 0 | 2017-11-04 02:20 | 0.98742 | 0.98839 | 0.98818 | 229.45 | 110.458 | 254.6532 | 0.90103 | 0 | 0 | 168.9273 | 0.79934 | 1 | 2017-11-04 02:20 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 229.437 | -58.489 | 236.7748 | 0.96901 | 26:20 | 0 | 168.927
229 | 110 | 0 | 0 | 2017-11-04 02:30 | 0.98744 | 0.9884 | 0.98819 | 228.85 | 110.455 | 254.1115 | 0.90059 | 0 | 0 | 168.9273 | 0.79934 | 1 | 2017-11-04 02:30 | 1.0001 | 1.001 | 1.0008 | 228.836 | -58.4923 | 236.1933 | 0.96885 | 26:30 | 0 | 168.927
228.3 | 110 | 0 | 0 | 2017-11-04 02:40 | 0.98745 | 0.98841 | 0.9882 | 228.149 | 110.451 | 253.4786 | 0.90007 | 0 | 0 | 168.9273 | 0.79934 | 1 | 2017-11-04 02:40 | 1.0001 | 1.001 | 1.0008 | 228.136 | -58.4962 | 235.5161 | 0.96866 | 26:40 | 0 | 168.927
227.6 | 110 | 0 | 0 | 2017-11-04 02:50 | 0.98746 | 0.98842 | 0.98821 | 227.448 | 110.447 | 252.8461 | 0.89955 | 0 | 0 | 168.9273 | 0.79934 | 1 | 2017-11-04 02:50 | 1.0001 | 1.001 | 1.0008 | 227.435 | -58.5001 | 234.8381 | 0.96848 | 26:50 | 0 | 168.927
227 | 110 | 0 | 0 | 2017-11-04 03:00 | 0.98748 | 0.98843 | 0.98822 | 226.848 | 110.443 | 252.3047 | 0.8991 | 0 | 0 | 168.9273 | 0.79934 | 1 | 2017-11-04 03:00 | 1.0001 | 1.001 | 1.0008 | 226.834 | -58.5034 | 234.2569 | 0.96831 | 27:00 | 0 | 168.927
225.9 | 110.333 | 0 | 0 | 2017-11-04 03:10 | 0.98747 | 0.98843 | 0.98821 | 225.748 | 110.77 | 251.46 | 0.89775 | 0 | 0 | 169.2603 | 0.79934 | 1 | 2017-11-04 03:10 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 225.734 | -58.5097 | 233.1935 | 0.96801 | 27:10 | 0 | 169.26
225 | 110.667 | 0 | 0 | 2017-11-04 03:20 | 0.98746 | 0.98842 | 0.9882 | 224.848 | 111.099 | 250.7979 | 0.89653 | 0 | 0 | 169.5943 | 0.79934 | 1 | 2017-11-04 03:20 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0009 | 224.834 | -58.5145 | 232.3236 | 0.96776 | 27:20 | 0 | 169.594
224 | 111 | 0 | 0 | 2017-11-04 03:30 | 0.98746 | 0.98841 | 0.98819 | 223.847 | 111.426 | 250.0465 | 0.89522 | 0 | 0 | 169.9273 | 0.79934 | 1 | 2017-11-04 03:30 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 223.834 | -58.5202 | 231.3575 | 0.96748 | 27:30 | 0 | 169.927
222.9 | 111.333 | 0 | 0 | 2017-11-04 03:40 | 0.98745 | 0.9884 | 0.98818 | 222.747 | 111.753 | 249.2087 | 0.89382 | 0 | 0 | 170.2603 | 0.79934 | 1 | 2017-11-04 03:40 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 222.734 | -58.5264 | 230.295 | 0.96717 | 27:40 | 0 | 170.26
222 | 111.667 | 0 | 0 | 2017-11-04 03:50 | 0.98745 | 0.98839 | 0.98817 | 221.847 | 112.082 | 248.5527 | 0.89256 | 0 | 0 | 170.5943 | 0.79934 | 1 | 2017-11-04 03:50 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 221.834 | -58.5311 | 229.4258 | 0.96691 | 27:50 | 0 | 170.594
221 | 112 | 0 | 0 | 2017-11-04 04:00 | 0.98744 | 0.98839 | 0.98816 | 220.847 | 112.409 | 247.8088 | 0.8912 | 0 | 0 | 170.9273 | 0.79934 | 1 | 2017-11-04 04:00 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 220.834 | -58.5367 | 228.4605 | 0.96662 | 28:00 | 0 | 170.927
221.1 | 111.5 | 0 | 0 | 2017-11-04 04:10 | 0.98748 | 0.98842 | 0.9882 | 220.946 | 111.91 | 247.6711 | 0.89209 | 0 | 0 | 170.4273 | 0.79934 | 1 | 2017-11-04 04:10 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 220.933 | -58.536 | 228.556 | 0.96665 | 28:10 | 0 | 170.427
221.3 | 111 | 0 | 0 | 2017-11-04 04:20 | 0.98751 | 0.98845 | 0.98824 | 221.145 | 111.411 | 247.6238 | 0.89307 | 0 | 0 | 169.9273 | 0.79934 | 1 | 2017-11-04 04:20 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 221.132 | -58.5347 | 228.7481 | 0.96671 | 28:20 | 0 | 169.927
221.5 | 110.5 | 0 | 0 | 2017-11-04 04:30 | 0.98754 | 0.98849 | 0.98827 | 221.344 | 110.913 | 247.578 | 0.89404 | 0 | 0 | 169.4273 | 0.79934 | 1 | 2017-11-04 04:30 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 221.332 | -58.5334 | 228.9411 | 0.96676 | 28:30 | 0 | 169.427
221.6 | 110 | 0 | 0 | 2017-11-04 04:40 | 0.98758 | 0.98852 | 0.98831 | 221.443 | 110.413 | 247.443 | 0.89493 | 0 | 0 | 168.9273 | 0.79934 | 1 | 2017-11-04 04:40 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 221.431 | -58.5327 | 229.0366 | 0.96679 | 28:40 | 0 | 168.927
221.8 | 109.5 | 0 | 0 | 2017-11-04 04:50 | 0.98761 | 0.98856 | 0.98834 | 221.643 | 109.914 | 247.3999 | 0.89589 | 0 | 0 | 168.4273 | 0.79934 | 1 | 2017-11-04 04:50 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 221.63 | -58.5314 | 229.2287 | 0.96685 | 28:50 | 0 | 168.427
222 | 109 | 0 | 0 | 2017-11-04 05:00 | 0.98765 | 0.98859 | 0.98838 | 221.842 | 109.416 | 247.3575 | 0.89685 | 0 | 0 | 167.9273 | 0.79934 | 1 | 2017-11-04 05:00 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 221.829 | -58.5301 | 229.4207 | 0.96691 | 29:00 | 0 | 167.927
221.6 | 109 | 0 | 0 | 2017-11-04 05:10 | 0.98766 | 0.9886 | 0.98839 | 221.441 | 109.413 | 246.9966 | 0.89653 | 0 | 0 | 167.9273 | 0.79934 | 1 | 2017-11-04 05:10 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 221.429 | -58.5323 | 229.0346 | 0.96679 | 29:10 | 0 | 167.927
221.3 | 109 | 0 | 0 | 2017-11-04 05:20 | 0.98766 | 0.9886 | 0.98839 | 221.141 | 109.412 | 246.7272 | 0.8963 | 0.6431 | 0 | 167.9273 | 0.79934 | 1 | 2017-11-04 05:20 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 220.485 | -58.5339 | 228.1225 | 0.96652 | 29:20 | 0.6431 | 167.927
221 | 109 | 0 | 0 | 2017-11-04 05:30 | 0.98767 | 0.98861 | 0.98839 | 220.841 | 109.41 | 246.4575 | 0.89606 | 0.022384 | 0 | 167.9273 | 0.79915 | 1 | 2017-11-04 05:30 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 220.806 | -58.5355 | 228.4331 | 0.96661 | 29:30 | 0.022384 | 167.927
220.6 | 109 | 0 | 0 | 2017-11-04 05:40 | 0.98768 | 0.98861 | 0.9884 | 220.441 | 109.408 | 246.0982 | 0.89574 | 0.19358 | 0 | 167.9273 | 0.79914 | 1 | 2017-11-04 05:40 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 220.234 | -58.5376 | 227.8808 | 0.96644 | 29:40 | 0.19358 | 167.927
220.3 | 109 | 0 | 0 | 2017-11-04 05:50 | 0.98768 | 0.98862 | 0.98841 | 220.141 | 109.406 | 245.8287 | 0.89551 | 0.4596 | 0 | 167.9273 | 0.79908 | 1 | 2017-11-04 05:50 | 1.0002 | 1.0012 | 1.0009 | 219.668 | -58.5393 | 227.3343 | 0.96628 | 29:50 | 0.4596 | 167.927
220 | 109 | 0 | 0 | 2017-11-04 06:00 | 0.98769 | 0.98862 | 0.98841 | 219.84 | 109.405 | 245.5587 | 0.89526 | 0.78256 | 0 | 167.9273 | 0.79894 | 1 | 2017-11-04 06:00 | 1.0002 | 1.0012 | 1.001 | 219.045 | -58.5409 | 226.7328 | 0.96609 | 30:00 | 0.78256 | 167.927
216.1 | 107.667 | 0 | 0 | 2017-11-04 06:10 | 0.98787 | 0.98879 | 0.98858 | 215.935 | 108.051 | 241.46 | 0.89429 | 1.0707 | 0 | 166.5943 | 0.79869 | 1 | 2017-11-04 06:10 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 214.852 | -58.5607 | 222.6898 | 0.9648 | 30:10 | 1.0707 | 166.594
212.3 | 106.333 | 0 | 0 | 2017-11-04 06:20 | 0.98804 | 0.98895 | 0.98874 | 212.13 | 106.697 | 237.4519 | 0.89336 | 1.3769 | 0 | 165.2603 | 0.79836 | 1 | 2017-11-04 06:20 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0011 | 210.741 | -58.58 | 218.7313 | 0.96347 | 30:20 | 1.3769 | 165.26
208.5 | 105 | 0 | 0 | 2017-11-04 06:30 | 0.98822 | 0.98911 | 0.9889 | 208.325 | 105.345 | 233.4457 | 0.89239 | 1.6054 | 0 | 163.9273 | 0.79793 | 1 | 2017-11-04 06:30 | 1.0005 | 1.0014 | 1.0012 | 206.709 | -58.5985 | 214.8544 | 0.96209 | 30:30 | 1.6054 | 163.927
204.6 | 103.667 | 0 | 0 | 2017-11-04 06:40 | 0.9884 | 0.98927 | 0.98907 | 204.421 | 103.993 | 229.3523 | 0.8913 | 1.7764 | 0 | 162.5943 | 0.79744 | 1 | 2017-11-04 06:40 | 1.0006 | 1.0014 | 1.0012 | 202.634 | -58.617 | 210.9419 | 0.96062 | 30:40 | 1.7764 | 162.594
200.8 | 102.333 | 0 | 0 | 2017-11-04 06:50 | 0.98857 | 0.98943 | 0.98923 | 200.616 | 102.64 | 225.3481 | 0.89025 | 1.8662 | 0 | 161.2603 | 0.79689 | 1 | 2017-11-04 06:50 | 1.0006 | 1.0015 | 1.0013 | 198.74 | -58.6352 | 207.2093 | 0.95913 | 30:50 | 1.8662 | 161.26
197 | 101 | 0 | 0 | 2017-11-04 07:00 | 0.98875 | 0.98959 | 0.98939 | 196.813 | 101.289 | 221.3477 | 0.88916 | 1.8562 | 0 | 159.9273 | 0.79631 | 1 | 2017-11-04 07:00 | 1.0007 | 1.0015 | 1.0013 | 194.947 | -58.6525 | 203.5791 | 0.9576 | 31:00 | 1.8562 | 159.927
192.4 | 98 | 0 | 0 | 2017-11-04 07:10 | 0.98906 | 0.98989 | 0.98969 | 192.206 | 98.2682 | 215.8698 | 0.89038 | 1.7463 | 0 | 156.9273 | 0.79573 | 1 | 2017-11-04 07:10 | 1.0008 | 1.0016 | 1.0014 | 190.451 | -58.672 | 199.2837 | 0.95568 | 31:10 | 1.7463 | 156.927
188 | 95 | 0 | 0 | 2017-11-04 07:20 | 0.98938 | 0.99018 | 0.98999 | 187.8 | 95.2494 | 210.5737 | 0.89185 | 1.5566 | 0 | 153.9273 | 0.79519 | 1 | 2017-11-04 07:20 | 1.0009 | 1.0017 | 1.0015 | 186.235 | -58.6899 | 195.2639 | 0.95376 | 31:20 | 1.5566 | 153.927
183.5 | 92 | 2.4 | 2.4 | 2017-11-04 07:30 | 0.98973 | 0.99051 | 0.99033 | 180.894 | 92.2309 | 203.0497 | 0.89089 | 0 | 0.42016 | 150.9273 | 0.79471 | 1 | 2017-11-04 07:30 | 1.001 | 1.0017 | 1.0016 | 181.307 | -58.7076 | 190.5749 | 0.95137 | 31:30 | -0.42016 | 150.927
178.9 | 89 | 6.6 | 6.6 | 2017-11-04 07:40 | 0.99012 | 0.99088 | 0.99071 | 172.089 | 89.2126 | 193.8389 | 0.88779 | 0 | 2.7415 | 147.9273 | 0.79483 | 1 | 2017-11-04 07:40 | 1.0011 | 1.0018 | 1.0017 | 174.823 | -58.725 | 184.4226 | 0.94795 | 31:40 | -2.7415 | 147.927
174.5 | 86 | 8.6 | 8.6 | 2017-11-04 07:50 | 0.99047 | 0.9912 | 0.99104 | 165.684 | 86.196 | 186.7644 | 0.88713 | 0 | 1.6443 | 144.9273 | 0.79561 | 1 | 2017-11-04 07:50 | 1.0012 | 1.002 | 1.0018 | 167.322 | -58.7408 | 177.3334 | 0.94354 | 31:50 | -1.6443 | 144.927
170 | 83 | 12.8 | 12.8 | 2017-11-04 08:00 | 0.99085 | 0.99156 | 0.99141 | 156.98 | 83.1797 | 177.6558 | 0.88362 | 0 | 1.0811 | 141.9273 | 0.79608 | 1 | 2017-11-04 08:00 | 1.0014 | 1.0021 | 1.0019 | 158.055 | -58.7564 | 168.6229 | 0.93733 | 32:00 | -1.0811 | 141.927
171.3 | 85.166 | 17.1 | 17.1 | 2017-11-04 08:10 | 0.99073 | 0.99146 | 0.99129 | 153.983 | 85.3491 | 176.0546 | 0.87463 | 0.45044 | 0 | 144.0933 | 0.79639 | 1 | 2017-11-04 08:10 | 1.0015 | 1.0022 | 1.002 | 153.527 | -58.7534 | 164.3852 | 0.93395 | 32:10 | 0.45044 | 144.093
172.6 | 87.334 | 20.6 | 20.6 | 2017-11-04 08:20 | 0.9906 | 0.99133 | 0.99116 | 151.786 | 87.5203 | 175.2107 | 0.86631 | 1.5242 | 0 | 146.2613 | 0.79625 | 1 | 2017-11-04 08:20 | 1.0015 | 1.0022 | 1.0021 | 150.256 | -58.7506 | 161.3335 | 0.93134 | 32:20 | 1.5242 | 146.261
174 | 89.5 | 26.8 | 26.8 | 2017-11-04 08:30 | 0.99051 | 0.99126 | 0.99108 | 146.99 | 89.6905 | 172.193 | 0.85363 | 0 | 0.22157 | 148.4273 | 0.79578 | 1 | 2017-11-04 08:30 | 1.0016 | 1.0023 | 1.0021 | 147.204 | -58.7467 | 158.4935 | 0.92877 | 32:30 | -0.22157 | 148.427
175.3 | 91.666 | 31.1 | 31.1 | 2017-11-04 08:40 | 0.99039 | 0.99115 | 0.99096 | 143.993 | 91.8604 | 170.7991 | 0.84306 | 0 | 0.46739 | 150.5933 | 0.79584 | 1 | 2017-11-04 08:40 | 1.0016 | 1.0023 | 1.0022 | 144.453 | -58.7432 | 155.9405 | 0.92633 | 32:40 | -0.46739 | 150.593
176.6 | 93.834 | 35.5 | 35.5 | 2017-11-04 08:50 | 0.99027 | 0.99104 | 0.99085 | 140.896 | 94.0319 | 169.3921 | 0.83177 | 0 | 1.028 | 152.7613 | 0.79597 | 1 | 2017-11-04 08:50 | 1.0016 | 1.0024 | 1.0022 | 141.917 | -58.74 | 153.593 | 0.92398 | 32:50 | -1.028 | 152.761
178 | 96 | 39.7 | 39.7 | 2017-11-04 09:00 | 0.99015 | 0.99093 | 0.99073 | 138.1 | 96.2027 | 168.305 | 0.82053 | 0 | 1.4441 | 154.9273 | 0.79627 | 1 | 2017-11-04 09:00 | 1.0017 | 1.0024 | 1.0022 | 139.536 | -58.7357 | 151.3941 | 0.92167 | 33:00 | -1.4441 | 154.927
186.5 | 98.333 | 38.9 | 38.9 | 2017-11-04 09:10 | 0.9898 | 0.99061 | 0.99041 | 147.405 | 98.5723 | 177.3266 | 0.83126 | 2.0287 | 0 | 157.2603 | 0.79668 | 1 | 2017-11-04 09:10 | 1.0016 | 1.0023 | 1.0022 | 145.367 | -58.7003 | 156.7715 | 0.92725 | 33:10 | 2.0287 | 157.26
194.9 | 100.667 | 47.2 | 47.2 | 2017-11-04 09:20 | 0.9896 | 0.99044 | 0.99024 | 147.51 | 100.945 | 178.7431 | 0.82526 | 0 | 2.9062 | 159.5943 | 0.79605 | 1 | 2017-11-04 09:20 | 1.0014 | 1.0023 | 1.0021 | 150.407 | -58.6631 | 161.4423 | 0.93165 | 33:20 | -2.9062 | 159.594
203.5 | 103 | 51.4 | 51.4 | 2017-11-04 09:30 | 0.98933 | 0.9902 | 0.98999 | 151.918 | 103.319 | 183.7223 | 0.82689 | 0 | 3.6837 | 161.9273 | 0.79688 | 1 | 2017-11-04 09:30 | 1.0013 | 1.0022 | 1.002 | 155.591 | -58.6235 | 166.2687 | 0.93578 | 33:30 | -3.6837 | 161.927
212 | 105.333 | 55 | 55 | 2017-11-04 09:40 | 0.98905 | 0.98995 | 0.98974 | 156.826 | 105.694 | 189.118 | 0.82925 | 0 | 3.9297 | 164.2603 | 0.79794 | 1 | 2017-11-04 09:40 | 1.0012 | 1.0021 | 1.0019 | 160.745 | -58.5825 | 171.0873 | 0.93955 | 33:40 | -3.9297 | 164.26
220.4 | 107.667 | 58.5 | 58.5 | 2017-11-04 09:50 | 0.98877 | 0.9897 | 0.98949 | 161.736 | 108.072 | 194.5202 | 0.83146 | 0 | 3.2974 | 166.5943 | 0.79906 | 1 | 2017-11-04 09:50 | 1.0011 | 1.0021 | 1.0019 | 165.021 | -58.5397 | 175.0966 | 0.94246 | 33:50 | -3.2974 | 166.594
229 | 110 | 61.8 | 61.8 | 2017-11-04 10:00 | 0.98848 | 0.98944 | 0.98923 | 167.048 | 110.452 | 200.2615 | 0.83415 | 0 | 0 | 168.9273 | 0.8 | 1 | 2017-11-04 10:00 | 1.0011 | 1.002 | 1.0018 | 167.034 | -58.4944 | 176.9801 | 0.9438 | 34:00 | 0 | 168.927
235.1 | 110.834 | 62.2 | 62.2 | 2017-11-04 10:10 | 0.9883 | 0.98928 | 0.98908 | 172.756 | 111.321 | 205.5164 | 0.84059 | 0 | 0 | 169.7613 | 0.8 | 1 | 2017-11-04 10:10 | 1.001 | 1.0019 | 1.0017 | 172.741 | -58.4607 | 182.3653 | 0.94723 | 34:10 | 0 | 169.761
241.3 | 111.666 | 67.8 | 67.8 | 2017-11-04 10:20 | 0.98821 | 0.98921 | 0.98901 | 173.364 | 112.19 | 206.4986 | 0.83954 | 0 | 0 | 170.5933 | 0.8 | 1 | 2017-11-04 10:20 | 1.0009 | 1.0019 | 1.0017 | 173.349 | -58.425 | 182.9299 | 0.94763 | 34:20 | 0 | 170.593
247.5 | 112.5 | 70.7 | 70.7 | 2017-11-04 10:30 | 0.98808 | 0.9891 | 0.9889 | 176.673 | 113.061 | 209.7526 | 0.84229 | 0 | 0 | 171.4273 | 0.8 | 1 | 2017-11-04 10:30 | 1.0009 | 1.0019 | 1.0017 | 176.657 | -58.389 | 186.0564 | 0.94948 | 34:30 | 0 | 171.427
253.6 | 113.334 | 73.2 | 73.2 | 2017-11-04 10:40 | 0.98794 | 0.98897 | 0.98878 | 180.282 | 113.933 | 213.2659 | 0.84534 | 0 | 0 | 172.2613 | 0.8 | 1 | 2017-11-04 10:40 | 1.0008 | 1.0018 | 1.0016 | 180.265 | -58.3527 | 189.4743 | 0.9514 | 34:40 | 0 | 172.261
259.8 | 114.166 | 75.7 | 75.7 | 2017-11-04 10:50 | 0.9878 | 0.98885 | 0.98866 | 183.992 | 114.804 | 216.871 | 0.84839 | 0 | 0 | 173.0933 | 0.8 | 1 | 2017-11-04 10:50 | 1.0007 | 1.0018 | 1.0016 | 183.975 | -58.314 | 192.9957 | 0.95326 | 34:50 | 0 | 173.093
266 | 115 | 77.9 | 77.9 | 2017-11-04 11:00 | 0.98765 | 0.98872 | 0.98854 | 188.003 | 115.679 | 220.7414 | 0.85169 | 0 | 0 | 173.9273 | 0.8 | 1 | 2017-11-04 11:00 | 1.0006 | 1.0017 | 1.0015 | 187.985 | -58.275 | 196.8104 | 0.95516 | 35:00 | 0 | 173.927
255.6 | 111.167 | 79.9 | 79.9 | 2017-11-04 11:10 | 0.98818 | 0.98921 | 0.98903 | 175.58 | 111.779 | 208.1415 | 0.84356 | 0 | 0 | 170.0943 | 0.8 | 1 | 2017-11-04 11:10 | 1.0009 | 1.0019 | 1.0017 | 175.563 | -58.3393 | 185.0023 | 0.94898 | 35:10 | 0 | 170.094
245.3 | 107.333 | 80.7 | 80.7 | 2017-11-04 11:20 | 0.98869 | 0.98968 | 0.9895 | 164.459 | 107.881 | 196.6852 | 0.83615 | 0 | 0 | 166.2603 | 0.8 | 1 | 2017-11-04 11:20 | 1.0011 | 1.0021 | 1.0019 | 164.444 | -58.4004 | 174.5063 | 0.94234 | 35:20 | 0 | 166.26
235 | 103.5 | 83.3 | 83.3 | 2017-11-04 11:30 | 0.98922 | 0.99017 | 0.99 | 151.541 | 103.988 | 183.7884 | 0.82454 | 0 | 0 | 162.4273 | 0.8 | 1 | 2017-11-04 11:30 | 1.0013 | 1.0023 | 1.0021 | 151.527 | -58.458 | 162.4123 | 0.93298 | 35:30 | 0 | 162.427
224.6 | 99.667 | 84.9 | 84.9 | 2017-11-04 11:40 | 0.98974 | 0.99065 | 0.99048 | 139.524 | 100.098 | 171.7165 | 0.81253 | 0 | 0 | 158.5943 | 0.8 | 1 | 2017-11-04 11:40 | 1.0016 | 1.0025 | 1.0023 | 139.512 | -58.5132 | 151.2858 | 0.92218 | 35:40 | 0 | 158.594
214.3 | 95.833 | 85.9 | 85.9 | 2017-11-04 11:50 | 0.99024 | 0.99111 | 0.99095 | 128.21 | 96.2101 | 160.2941 | 0.79984 | 0 | 0 | 154.7603 | 0.8 | 1 | 2017-11-04 11:50 | 1.0018 | 1.0026 | 1.0025 | 128.199 | -58.5652 | 140.9428 | 0.90958 | 35:50 | 0 | 154.76
204 | 92 | 86.8 | 86.8 | 2017-11-04 12:00 | 0.99074 | 0.99157 | 0.99141 | 116.998 | 92.3267 | 149.0394 | 0.78501 | 0 | 0 | 150.9273 | 0.8 | 1 | 2017-11-04 12:00 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 116.989 | -58.6138 | 130.8511 | 0.89406 | 36:00 | 0 | 150.927
201 | 91.5 | 87.6 | 87.6 | 2017-11-04 12:10 | 0.99085 | 0.99167 | 0.99151 | 113.196 | 91.8122 | 145.7491 | 0.77665 | 0 | 0 | 150.4273 | 0.8 | 1 | 2017-11-04 12:10 | 1.002 | 1.0029 | 1.0027 | 113.187 | -58.628 | 127.4698 | 0.88795 | 36:10 | 0 | 150.427
198 | 91 | 88.1 | 88.1 | 2017-11-04 12:20 | 0.99095 | 0.99176 | 0.9916 | 109.694 | 91.2978 | 142.7167 | 0.76861 | 0 | 0 | 149.9273 | 0.8 | 1 | 2017-11-04 12:20 | 1.0021 | 1.0029 | 1.0028 | 109.685 | -58.642 | 124.3772 | 0.88187 | 36:20 | 0 | 149.927
195 | 90.5 | 88.3 | 88.3 | 2017-11-04 12:30 | 0.99105 | 0.99185 | 0.99169 | 106.492 | 90.7837 | 139.9365 | 0.761 | 0 | 0 | 149.4273 | 0.8 | 1 | 2017-11-04 12:30 | 1.0022 | 1.003 | 1.0028 | 106.484 | -58.6557 | 121.5703 | 0.8759 | 36:30 | 0 | 149.427
192 | 90 | 88.2 | 88.2 | 2017-11-04 12:40 | 0.99114 | 0.99193 | 0.99177 | 103.591 | 90.2698 | 137.4035 | 0.75392 | 0 | 0 | 148.9273 | 0.8 | 1 | 2017-11-04 12:40 | 1.0022 | 1.003 | 1.0028 | 103.583 | -58.6692 | 119.0442 | 0.87012 | 36:40 | 0 | 148.927
189 | 89.5 | 88.1 | 88.1 | 2017-11-04 12:50 | 0.99123 | 0.99202 | 0.99185 | 100.689 | 89.7562 | 134.8868 | 0.74647 | 0 | 0 | 148.4273 | 0.8 | 1 | 2017-11-04 12:50 | 1.0023 | 1.003 | 1.0029 | 100.681 | -58.6824 | 116.5345 | 0.86396 | 36:50 | 0 | 148.427
186 | 89 | 87.5 | 87.5 | 2017-11-04 13:00 | 0.99132 | 0.99209 | 0.99193 | 98.2881 | 89.2428 | 132.7585 | 0.74035 | 0 | 0 | 147.9273 | 0.8 | 1 | 2017-11-04 13:00 | 1.0023 | 1.0031 | 1.0029 | 98.2805 | -58.6955 | 114.4737 | 0.85854 | 37:00 | 0 | 147.927
189.6 | 88.5 | 86.7 | 86.7 | 2017-11-04 13:10 | 0.99127 | 0.99206 | 0.9919 | 102.688 | 88.7598 | 135.7318 | 0.75655 | 0 | 0 | 147.4273 | 0.8 | 1 | 2017-11-04 13:10 | 1.0022 | 1.003 | 1.0029 | 102.68 | -58.6787 | 118.264 | 0.86823 | 37:10 | 0 | 147.427
193.3 | 88 | 85.6 | 85.6 | 2017-11-04 13:20 | 0.99123 | 0.99202 | 0.99186 | 107.488 | 88.2776 | 139.0921 | 0.77278 | 0 | 0 | 146.9273 | 0.8 | 1 | 2017-11-04 13:20 | 1.0022 | 1.0029 | 1.0028 | 107.48 | -58.6612 | 122.4463 | 0.87777 | 37:20 | 0 | 146.927
197 | 87.5 | 84.4 | 84.4 | 2017-11-04 13:30 | 0.99118 | 0.99197 | 0.99183 | 112.388 | 87.7959 | 142.6155 | 0.78805 | 0 | 0 | 146.4273 | 0.8 | 1 | 2017-11-04 13:30 | 1.0021 | 1.0029 | 1.0027 | 112.38 | -58.6433 | 126.7608 | 0.88655 | 37:30 | 0 | 146.427
200.6 | 87 | 82.9 | 82.9 | 2017-11-04 13:40 | 0.99112 | 0.99193 | 0.99179 | 117.489 | 87.3139 | 146.3809 | 0.80262 | 0.354 | 0 | 145.9273 | 0.8 | 1 | 2017-11-04 13:40 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 117.126 | -58.6256 | 130.9789 | 0.89424 | 37:40 | 0.354 | 145.927
204.3 | 86.5 | 81.4 | 81.4 | 2017-11-04 13:50 | 0.99106 | 0.99188 | 0.99174 | 122.689 | 86.8328 | 150.3081 | 0.81625 | 1.0182 | 0 | 145.4273 | 0.79989 | 1 | 2017-11-04 13:50 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0026 | 121.662 | -58.6071 | 135.0423 | 0.90092 | 37:50 | 1.0182 | 145.427
208 | 86 | 79.7 | 79.7 | 2017-11-04 14:00 | 0.991 | 0.99183 | 0.9917 | 128.09 | 86.352 | 154.4789 | 0.82917 | 1.7196 | 0 | 144.9273 | 0.79957 | 1 | 2017-11-04 14:00 | 1.0018 | 1.0026 | 1.0025 | 126.362 | -58.5882 | 139.2836 | 0.90723 | 38:00 | 1.7196 | 144.927
207 | 85.667 | 77.4 | 77.4 | 2017-11-04 14:10 | 0.99101 | 0.99183 | 0.9917 | 129.389 | 86.0145 | 155.3705 | 0.83278 | 2.7789 | 0 | 144.5943 | 0.79904 | 1 | 2017-11-04 14:10 | 1.0018 | 1.0026 | 1.0025 | 126.601 | -58.5927 | 139.5024 | 0.90752 | 38:10 | 2.7789 | 144.594
206 | 85.333 | 74.9 | 74.9 | 2017-11-04 14:20 | 0.99101 | 0.99183 | 0.9917 | 130.888 | 85.6754 | 156.4351 | 0.83669 | 3.7881 | 0 | 144.2603 | 0.79818 | 1 | 2017-11-04 14:20 | 1.0018 | 1.0026 | 1.0025 | 127.091 | -58.5976 | 139.9493 | 0.90812 | 38:20 | 3.7881 | 144.26
205 | 85 | 73 | 73 | 2017-11-04 14:30 | 0.99103 | 0.99184 | 0.99171 | 131.787 | 85.3378 | 157.0043 | 0.83938 | 4.0005 | 0 | 143.9273 | 0.79701 | 1 | 2017-11-04 14:30 | 1.0018 | 1.0026 | 1.0025 | 127.778 | -58.602 | 140.5753 | 0.90896 | 38:30 | 4.0005 | 143.927
204 | 84.667 | 70.2 | 70.2 | 2017-11-04 14:40 | 0.99103 | 0.99183 | 0.9917 | 133.586 | 85.0003 | 158.3359 | 0.84369 | 4.7851 | 0 | 143.5943 | 0.79577 | 1 | 2017-11-04 14:40 | 1.0018 | 1.0026 | 1.0025 | 128.793 | -58.6064 | 141.5003 | 0.9102 | 38:40 | 4.7851 | 143.594
203 | 84.333 | 67.1 | 67.1 | 2017-11-04 14:50 | 0.99102 | 0.99182 | 0.9917 | 135.686 | 84.6614 | 159.932 | 0.8484 | 5.5296 | 0 | 143.2603 | 0.79428 | 1 | 2017-11-04 14:50 | 1.0018 | 1.0026 | 1.0024 | 130.147 | -58.6112 | 142.7358 | 0.9118 | 38:50 | 5.5296 | 143.26
202 | 84 | 64.4 | 64.4 | 2017-11-04 15:00 | 0.99102 | 0.99182 | 0.99169 | 137.385 | 84.3239 | 161.1991 | 0.85227 | 5.6005 | 0 | 142.9273 | 0.79257 | 1 | 2017-11-04 15:00 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0024 | 131.776 | -58.6155 | 144.2244 | 0.91369 | 39:00 | 5.6005 | 142.927
199.8 | 84.167 | 60.9 | 60.9 | 2017-11-04 15:10 | 0.99099 | 0.99179 | 0.99166 | 138.684 | 84.4801 | 162.3889 | 0.85402 | 6.0282 | 0 | 143.0943 | 0.79083 | 1 | 2017-11-04 15:10 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0024 | 132.648 | -58.6261 | 145.0259 | 0.91465 | 39:10 | 6.0282 | 143.094
197.6 | 84.333 | 58 | 58 | 2017-11-04 15:20 | 0.99097 | 0.99176 | 0.99163 | 139.384 | 84.635 | 163.0674 | 0.85476 | 5.5222 | 0 | 143.2603 | 0.78896 | 1 | 2017-11-04 15:20 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0024 | 133.853 | -58.637 | 146.1332 | 0.91597 | 39:20 | 5.5222 | 143.26
195.5 | 84.5 | 54.7 | 54.7 | 2017-11-04 15:30 | 0.99094 | 0.99173 | 0.99159 | 140.583 | 84.7919 | 164.1744 | 0.8563 | 5.0543 | 0 | 143.4273 | 0.78725 | 1 | 2017-11-04 15:30 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0023 | 135.521 | -58.6469 | 147.6665 | 0.91775 | 39:30 | 5.0543 | 143.427
193.3 | 84.667 | 50.5 | 50.5 | 2017-11-04 15:40 | 0.9909 | 0.99168 | 0.99154 | 142.583 | 84.9485 | 165.9704 | 0.85909 | 5.009 | 0 | 143.5943 | 0.78568 | 1 | 2017-11-04 15:40 | 1.0017 | 1.0024 | 1.0023 | 137.566 | -58.6571 | 149.5495 | 0.91987 | 39:40 | 5.009 | 143.594
191.1 | 84.833 | 47.8 | 47.8 | 2017-11-04 15:50 | 0.99089 | 0.99166 | 0.99152 | 143.083 | 85.1037 | 166.4794 | 0.85946 | 3.3711 | 0 | 143.7603 | 0.78413 | 1 | 2017-11-04 15:50 | 1.0016 | 1.0024 | 1.0023 | 139.704 | -58.6676 | 151.5226 | 0.922 | 39:50 | 3.3711 | 143.76
189 | 85 | 43.1 | 43.1 | 2017-11-04 16:00 | 0.99084 | 0.99161 | 0.99146 | 145.683 | 85.261 | 168.7986 | 0.86306 | 3.606 | 0 | 143.9273 | 0.78309 | 1 | 2017-11-04 16:00 | 1.0016 | 1.0024 | 1.0022 | 142.069 | -58.6772 | 153.7095 | 0.92427 | 40:00 | 3.606 | 143.927
186 | 85.667 | 39.1 | 39.1 | 2017-11-04 16:10 | 0.99078 | 0.99154 | 0.99139 | 146.684 | 85.9138 | 169.9923 | 0.86289 | 3.4164 | 0 | 144.5943 | 0.78197 | 1 | 2017-11-04 16:10 | 1.0016 | 1.0024 | 1.0022 | 143.26 | -58.6912 | 154.8163 | 0.92535 | 40:10 | 3.4164 | 144.594
183 | 86.333 | 15.4 | 15.4 | 2017-11-04 16:20 | 0.99039 | 0.99115 | 0.99099 | 167.385 | 86.5658 | 188.4446 | 0.88825 | 20.3244 | 0 | 145.2603 | 0.78091 | 1 | 2017-11-04 16:20 | 1.0015 | 1.0023 | 1.0021 | 147.053 | -58.7054 | 158.338 | 0.92873 | 40:20 | 20.3244 | 145.26
180 | 87 | 28.1 | 28.1 | 2017-11-04 16:30 | 0.99061 | 0.99136 | 0.9912 | 151.685 | 87.2186 | 174.9726 | 0.86691 | 3.0397 | 0 | 145.9273 | 0.77461 | 1 | 2017-11-04 16:30 | 1.0015 | 1.0023 | 1.0021 | 148.639 | -58.7189 | 159.817 | 0.93006 | 40:30 | 3.0397 | 145.927
177 | 87.667 | 26.5 | 26.5 | 2017-11-04 16:40 | 0.99059 | 0.99134 | 0.99117 | 150.287 | 87.8721 | 174.091 | 0.86327 | 0.76111 | 0 | 146.5943 | 0.77366 | 1 | 2017-11-04 16:40 | 1.0015 | 1.0023 | 1.0021 | 149.519 | -58.7322 | 160.6406 | 0.93077 | 40:40 | 0.76111 | 146.594
174 | 88.333 | 18.1 | 18.1 | 2017-11-04 16:50 | 0.99045 | 0.9912 | 0.99102 | 155.688 | 88.5244 | 179.0958 | 0.8693 | 4.8875 | 0 | 147.2603 | 0.77343 | 1 | 2017-11-04 16:50 | 1.0015 | 1.0022 | 1.0021 | 150.794 | -58.7458 | 161.8329 | 0.93179 | 40:50 | 4.8875 | 147.26
171 | 89 | 4.6 | 4.6 | 2017-11-04 17:00 | 0.99024 | 0.99097 | 0.99079 | 166.19 | 89.1786 | 188.6052 | 0.88115 | 14.5827 | 0 | 147.9273 | 0.77191 | 1 | 2017-11-04 17:00 | 1.0015 | 1.0022 | 1.002 | 151.6 | -58.7586 | 162.5888 | 0.93241 | 41:00 | 14.5827 | 147.927
175.4 | 89.167 | 12.6 | 12.6 | 2017-11-04 17:10 | 0.99027 | 0.99102 | 0.99085 | 162.589 | 89.3641 | 185.5293 | 0.87635 | 3.0649 | 0 | 148.0943 | 0.76739 | 1 | 2017-11-04 17:10 | 1.0014 | 1.0021 | 1.0019 | 159.517 | -58.7402 | 169.9885 | 0.9384 | 41:10 | 3.0649 | 148.094
180 | 89.333 | 5.1 | 5.1 | 2017-11-04 17:20 | 0.99005 | 0.99081 | 0.99064 | 174.69 | 89.5501 | 196.3054 | 0.88989 | 6.3068 | 0 | 148.2603 | 0.76644 | 1 | 2017-11-04 17:20 | 1.0012 | 1.0019 | 1.0018 | 168.375 | -58.7209 | 178.3207 | 0.94423 | 41:20 | 6.3068 | 148.26
184.5 | 89.5 | 3.4 | 3.4 | 2017-11-04 17:30 | 0.98992 | 0.9907 | 0.99053 | 180.89 | 89.7374 | 201.9257 | 0.89582 | 4.4876 | 0 | 148.4273 | 0.76449 | 1 | 2017-11-04 17:30 | 1.0011 | 1.0018 | 1.0017 | 176.395 | -58.701 | 185.9059 | 0.94884 | 41:30 | 4.4876 | 148.427
188.9 | 89.667 | 1.8 | 1.8 | 2017-11-04 17:40 | 0.9898 | 0.99058 | 0.99042 | 186.891 | 89.9246 | 207.3998 | 0.90111 | 3.8417 | 0 | 148.5943 | 0.7631 | 1 | 2017-11-04 17:40 | 1.0009 | 1.0017 | 1.0015 | 183.041 | -58.6812 | 192.2173 | 0.95226 | 41:40 | 3.8417 | 148.594
193.5 | 89.833 | 0 | 0 | 2017-11-04 17:50 | 0.98967 | 0.99047 | 0.9903 | 193.292 | 90.112 | 213.265 | 0.90635 | 2.8167 | 0 | 148.7603 | 0.7619 | 1 | 2017-11-04 17:50 | 1.0008 | 1.0016 | 1.0014 | 190.467 | -58.6603 | 199.2955 | 0.9557 | 41:50 | 2.8167 | 148.76
198 | 90 | 0 | 0 | 2017-11-04 18:00 | 0.98957 | 0.99038 | 0.99022 | 197.794 | 90.3007 | 217.432 | 0.90968 | 1.2992 | 0 | 148.9273 | 0.76103 | 1 | 2017-11-04 18:00 | 1.0007 | 1.0015 | 1.0013 | 196.486 | -58.639 | 205.0495 | 0.95824 | 42:00 | 1.2992 | 148.927
199.3 | 89.833 | 0 | 0 | 2017-11-04 18:10 | 0.98955 | 0.99037 | 0.99021 | 199.094 | 90.1401 | 218.549 | 0.91098 | 0.42022 | 0 | 148.7603 | 0.76063 | 1 | 2017-11-04 18:10 | 1.0006 | 1.0015 | 1.0013 | 198.665 | -58.6328 | 207.1366 | 0.9591 | 42:10 | 0.42022 | 148.76
200.6 | 89.667 | 0 | 0 | 2017-11-04 18:20 | 0.98954 | 0.99036 | 0.99021 | 200.394 | 89.9809 | 219.6687 | 0.91226 | 0 | 0 | 148.5943 | 0.7605 | 1 | 2017-11-04 18:20 | 1.0006 | 1.0014 | 1.0013 | 200.386 | -58.6261 | 208.7859 | 0.95977 | 42:20 | 0 | 148.594
202 | 89.5 | 0 | 0 | 2017-11-04 18:30 | 0.98953 | 0.99035 | 0.9902 | 201.795 | 89.8209 | 220.8824 | 0.91359 | 0 | 0 | 148.4273 | 0.7605 | 1 | 2017-11-04 18:30 | 1.0006 | 1.0014 | 1.0013 | 201.786 | -58.6192 | 210.1281 | 0.9603 | 42:30 | 0 | 148.427
203.3 | 89.333 | 0 | 0 | 2017-11-04 18:40 | 0.98951 | 0.99034 | 0.99019 | 203.095 | 89.6604 | 222.0058 | 0.91482 | 0 | 0 | 148.2603 | 0.7605 | 1 | 2017-11-04 18:40 | 1.0006 | 1.0014 | 1.0012 | 203.086 | -58.6128 | 211.375 | 0.96079 | 42:40 | 0 | 148.26
204.6 | 89.167 | 0 | 0 | 2017-11-04 18:50 | 0.9895 | 0.99033 | 0.99018 | 204.395 | 89.5013 | 223.1318 | 0.91603 | 0 | 0 | 148.0943 | 0.7605 | 1 | 2017-11-04 18:50 | 1.0005 | 1.0014 | 1.0012 | 204.386 | -58.606 | 212.6224 | 0.96126 | 42:50 | 0 | 148.094
206 | 89 | 0 | 0 | 2017-11-04 19:00 | 0.98949 | 0.99032 | 0.99017 | 205.796 | 89.3414 | 224.3521 | 0.91729 | 0 | 0 | 147.9273 | 0.7605 | 1 | 2017-11-04 19:00 | 1.0005 | 1.0013 | 1.0012 | 205.786 | -58.5991 | 213.9667 | 0.96177 | 43:00 | 0 | 147.927
207.5 | 89.5 | 0 | 0 | 2017-11-04 19:10 | 0.98942 | 0.99026 | 0.99011 | 207.297 | 89.8487 | 225.931 | 0.91752 | 0 | 0 | 148.4273 | 0.7605 | 1 | 2017-11-04 19:10 | 1.0005 | 1.0013 | 1.0012 | 207.288 | -58.592 | 215.4097 | 0.9623 | 43:10 | 0 | 148.427
208.9 | 90 | 0 | 0 | 2017-11-04 19:20 | 0.98936 | 0.9902 | 0.99005 | 208.699 | 90.3555 | 227.419 | 0.91769 | 0 | 0 | 148.9273 | 0.7605 | 1 | 2017-11-04 19:20 | 1.0005 | 1.0013 | 1.0011 | 208.689 | -58.5854 | 216.7564 | 0.96278 | 43:20 | 0 | 148.927
210.5 | 90.5 | 0 | 0 | 2017-11-04 19:30 | 0.98929 | 0.99013 | 0.98999 | 210.3 | 90.8635 | 229.0901 | 0.91798 | 0 | 0 | 149.4273 | 0.7605 | 1 | 2017-11-04 19:30 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0011 | 210.291 | -58.5777 | 218.2972 | 0.96332 | 43:30 | 0 | 149.427
212 | 91 | 0 | 0 | 2017-11-04 19:40 | 0.98922 | 0.99007 | 0.98992 | 211.802 | 91.3709 | 230.6702 | 0.9182 | 0 | 0 | 149.9273 | 0.7605 | 1 | 2017-11-04 19:40 | 1.0004 | 1.0012 | 1.0011 | 211.792 | -58.5706 | 219.7416 | 0.96382 | 43:40 | 0 | 149.927
213.4 | 91.5 | 0 | 0 | 2017-11-04 19:50 | 0.98915 | 0.99001 | 0.98986 | 213.204 | 91.8779 | 232.1583 | 0.91836 | 0 | 0 | 150.4273 | 0.7605 | 1 | 2017-11-04 19:50 | 1.0004 | 1.0012 | 1.0011 | 213.194 | -58.5638 | 221.0914 | 0.96428 | 43:50 | 0 | 150.427
215 | 92 | 0 | 0 | 2017-11-04 20:00 | 0.98908 | 0.98995 | 0.9898 | 214.806 | 92.386 | 233.8307 | 0.91864 | 0 | 0 | 150.9273 | 0.7605 | 1 | 2017-11-04 20:00 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 214.795 | -58.556 | 222.6335 | 0.96479 | 44:00 | 0 | 150.927
235.3 | 98.5 | 0 | 0 | 2017-11-04 20:10 | 0.98819 | 0.98913 | 0.98898 | 235.134 | 98.9953 | 255.1236 | 0.92165 | 0 | 0 | 157.4273 | 0.7605 | 1 | 2017-11-04 20:10 | 0.99994 | 1.0009 | 1.0007 | 235.121 | -58.4504 | 242.2774 | 0.97046 | 44:10 | 0 | 157.427
255.6 | 105 | 0 | 0 | 2017-11-04 20:20 | 0.98729 | 0.98831 | 0.98815 | 255.47 | 105.616 | 276.4411 | 0.92414 | 0 | 0 | 163.9273 | 0.7605 | 1 | 2017-11-04 20:20 | 0.99954 | 1.0005 | 1.0004 | 255.454 | -58.3335 | 262.0297 | 0.9749 | 44:20 | 0 | 163.927
276 | 111.5 | 0 | 0 | 2017-11-04 20:30 | 0.98639 | 0.98748 | 0.98732 | 275.915 | 112.25 | 297.8744 | 0.92628 | 0 | 0 | 170.4273 | 0.7605 | 1 | 2017-11-04 20:30 | 0.99914 | 1.0002 | 1.0001 | 275.896 | -58.2046 | 281.9688 | 0.97846 | 44:30 | 0 | 170.427
296.3 | 118 | 0 | 0 | 2017-11-04 20:40 | 0.98548 | 0.98665 | 0.98648 | 296.269 | 118.895 | 319.2356 | 0.92806 | 0 | 0 | 176.9273 | 0.7605 | 1 | 2017-11-04 20:40 | 0.99873 | 0.99988 | 0.99971 | 296.246 | -58.0649 | 301.8828 | 0.98133 | 44:40 | 0 | 176.927
316.6 | 124.5 | 0 | 0 | 2017-11-04 20:50 | 0.98457 | 0.98581 | 0.98564 | 316.631 | 125.553 | 340.6152 | 0.92959 | 16.61 | 0 | 183.4273 | 0.7605 | 1 | 2017-11-04 20:50 | 0.99861 | 0.99983 | 0.99966 | 299.992 | -57.9146 | 305.5312 | 0.98187 | 44:50 | 16.61 | 183.427
337 | 131 | 0 | 0 | 2017-11-04 21:00 | 0.98365 | 0.98497 | 0.98479 | 337.101 | 132.223 | 362.105 | 0.93095 | 37.01 | 0 | 189.9273 | 0.75535 | 1 | 2017-11-04 21:00 | 0.99855 | 0.99984 | 0.99967 | 300.057 | -57.7526 | 305.5643 | 0.98198 | 45:00 | 37.01 | 189.927
333 | 129.997 | 0 | 0 | 2017-11-04 21:10 | 0.98381 | 0.98512 | 0.98494 | 333.088 | 131.186 | 357.9908 | 0.93044 | 33.01 | 0 | 188.9243 | 0.74387 | 1 | 2017-11-04 21:10 | 0.99856 | 0.99984 | 0.99966 | 300.044 | -57.7851 | 305.5577 | 0.98196 | 45:10 | 33.01 | 188.924
328.9 | 129 | 0 | 0 | 2017-11-04 21:20 | 0.98397 | 0.98526 | 0.98508 | 328.974 | 130.154 | 353.7852 | 0.92987 | 28.91 | 0 | 187.9273 | 0.73364 | 1 | 2017-11-04 21:20 | 0.99857 | 0.99984 | 0.99966 | 300.032 | -57.8183 | 305.5522 | 0.98193 | 45:20 | 28.91 | 187.927
325 | 128 | 0 | 0 | 2017-11-04 21:30 | 0.98413 | 0.98541 | 0.98523 | 325.061 | 129.122 | 349.7673 | 0.92936 | 25.01 | 0 | 186.9273 | 0.72468 | 1 | 2017-11-04 21:30 | 0.99858 | 0.99984 | 0.99966 | 300.02 | -57.8493 | 305.5463 | 0.98191 | 45:30 | 25.01 | 186.927
321 | 127 | 0 | 0 | 2017-11-04 21:40 | 0.98429 | 0.98555 | 0.98537 | 321.048 | 128.089 | 345.6568 | 0.92881 | 21.01 | 0 | 185.9273 | 0.71692 | 1 | 2017-11-04 21:40 | 0.99859 | 0.99984 | 0.99966 | 300.008 | -57.8807 | 305.5405 | 0.98189 | 45:40 | 21.01 | 185.927
316.9 | 126 | 0 | 0 | 2017-11-04 21:50 | 0.98445 | 0.9857 | 0.98552 | 316.935 | 127.056 | 341.4543 | 0.92819 | 16.91 | 0 | 184.9273 | 0.71041 | 1 | 2017-11-04 21:50 | 0.9986 | 0.99983 | 0.99966 | 299.996 | -57.9124 | 305.5347 | 0.98187 | 45:50 | 16.91 | 184.927
313 | 125 | 0 | 0 | 2017-11-04 22:00 | 0.98461 | 0.98584 | 0.98566 | 313.023 | 126.025 | 337.4399 | 0.92764 | 13.01 | 0 | 183.9273 | 0.70517 | 1 | 2017-11-04 22:00 | 0.99862 | 0.99983 | 0.99965 | 299.985 | -57.9422 | 305.5295 | 0.98185 | 46:00 | 13.01 | 183.927
310.8 | 124.833 | 0 | 0 | 2017-11-04 22:10 | 0.98466 | 0.98589 | 0.98571 | 310.817 | 125.84 | 335.3251 | 0.92691 | 10.81 | 0 | 183.7603 | 0.70113 | 1 | 2017-11-04 22:10 | 0.99862 | 0.99983 | 0.99965 | 299.98 | -57.9589 | 305.5278 | 0.98184 | 46:10 | 10.81 | 183.76
308.6 | 124.667 | 0 | 0 | 2017-11-04 22:20 | 0.98472 | 0.98594 | 0.98576 | 308.612 | 125.657 | 333.2132 | 0.92617 | 8.61 | 0 | 183.5943 | 0.69778 | 1 | 2017-11-04 22:20 | 0.99863 | 0.99983 | 0.99965 | 299.975 | -57.9751 | 305.526 | 0.98183 | 46:20 | 8.61 | 183.594
306.5 | 124.5 | 0 | 0 | 2017-11-04 22:30 | 0.98478 | 0.98599 | 0.98581 | 306.506 | 125.474 | 331.1943 | 0.92546 | 6.51 | 0 | 183.4273 | 0.69511 | 1 | 2017-11-04 22:30 | 0.99863 | 0.99983 | 0.99965 | 299.97 | -57.9909 | 305.5241 | 0.98182 | 46:30 | 6.51 | 183.427
304.3 | 124.333 | 0 | 0 | 2017-11-04 22:40 | 0.98483 | 0.98604 | 0.98586 | 304.301 | 125.29 | 329.0846 | 0.92469 | 4.31 | 0 | 183.2603 | 0.6931 | 1 | 2017-11-04 22:40 | 0.99864 | 0.99983 | 0.99965 | 299.965 | -58.0074 | 305.5223 | 0.98181 | 46:40 | 4.31 | 183.26
302.1 | 124.167 | 0 | 0 | 2017-11-04 22:50 | 0.98489 | 0.98609 | 0.98591 | 302.095 | 125.107 | 326.9758 | 0.92391 | 2.11 | 0 | 183.0943 | 0.69176 | 1 | 2017-11-04 22:50 | 0.99865 | 0.99983 | 0.99965 | 299.96 | -58.0233 | 305.5204 | 0.9818 | 46:50 | 2.11 | 183.094
300 | 124 | 0 | 0 | 2017-11-04 23:00 | 0.98495 | 0.98614 | 0.98595 | 299.99 | 124.924 | 324.9615 | 0.92316 | 0.01 | 0 | 182.9273 | 0.69111 | 1 | 2017-11-04 23:00 | 0.99865 | 0.99983 | 0.99964 | 299.956 | -58.0387 | 305.5194 | 0.98179 | 47:00 | 0.01 | 182.927
294.9 | 122.334 | 0 | 0 | 2017-11-04 23:10 | 0.98518 | 0.98635 | 0.98617 | 294.876 | 123.219 | 319.5853 | 0.92268 | 0 | 5.09 | 181.2613 | 0.6911 | 1 | 2017-11-04 23:10 | 0.99867 | 0.99983 | 0.99964 | 299.942 | -58.0756 | 305.5126 | 0.98177 | 47:10 | -5.09 | 181.261
290 | 120.666 | 0 | 0 | 2017-11-04 23:20 | 0.9854 | 0.98656 | 0.98638 | 289.962 | 121.516 | 314.3948 | 0.92229 | 0 | 9.99 | 179.5933 | 0.69256 | 1 | 2017-11-04 23:20 | 0.99868 | 0.99982 | 0.99964 | 299.929 | -58.1096 | 305.5064 | 0.98174 | 47:20 | -9.99 | 179.593
285 | 119 | 0 | 0 | 2017-11-04 23:30 | 0.98563 | 0.98677 | 0.98659 | 284.948 | 119.813 | 309.1125 | 0.92183 | 0 | 14.99 | 177.9273 | 0.69541 | 1 | 2017-11-04 23:30 | 0.9987 | 0.99982 | 0.99964 | 299.917 | -58.1444 | 305.5012 | 0.98172 | 47:30 | -14.99 | 177.927
279.9 | 117.334 | 0 | 0 | 2017-11-04 23:40 | 0.98586 | 0.98698 | 0.9868 | 279.835 | 118.111 | 303.7397 | 0.9213 | 0 | 20.09 | 176.2613 | 0.69969 | 1 | 2017-11-04 23:40 | 0.99871 | 0.99982 | 0.99963 | 299.905 | -58.179 | 305.496 | 0.9817 | 47:40 | -20.09 | 176.261
275 | 115.666 | 0 | 0 | 2017-11-04 23:50 | 0.98609 | 0.98719 | 0.98701 | 274.922 | 116.409 | 298.5518 | 0.92085 | 0 | 24.99 | 174.5933 | 0.70543 | 1 | 2017-11-04 23:50 | 0.99872 | 0.99981 | 0.99963 | 299.894 | -58.2112 | 305.4913 | 0.98168 | 47:50 | -24.99 | 174.593
270 | 114 | 0 | 0 | 2017-11-05 | 0.98632 | 0.9874 | 0.98722 | 269.91 | 114.709 | 293.2739 | 0.92033 | 0 | 29.99 | 172.9273 | 0.71257 | 1 | 2017-11-05 | 0.99874 | 0.99981 | 0.99963 | 299.883 | -58.2438 | 305.4867 | 0.98166 | 48:00 | -29.99 | 172.927
267.3 | 114.334 | 0 | 0 | 2017-11-05 00:10 | 0.98635 | 0.98742 | 0.98724 | 267.207 | 115.025 | 290.9129 | 0.91851 | 0 | 32.69 | 173.2613 | 0.72114 | 1 | 2017-11-05 00:10 | 0.99875 | 0.99981 | 0.99963 | 299.879 | -58.2616 | 305.4862 | 0.98164 | 48:10 | -32.69 | 173.261
264.6 | 114.666 | 0 | 0 | 2017-11-05 00:20 | 0.98637 | 0.98745 | 0.98726 | 264.503 | 115.339 | 288.5566 | 0.91664 | 0 | 35.39 | 173.5933 | 0.73048 | 1 | 2017-11-05 00:20 | 0.99875 | 0.99981 | 0.99962 | 299.876 | -58.2787 | 305.4865 | 0.98163 | 48:20 | -35.39 | 173.593
262 | 115 | 0 | 0 | 2017-11-05 00:30 | 0.9864 | 0.98747 | 0.98727 | 261.9 | 115.656 | 286.3004 | 0.91477 | 0 | 37.99 | 173.9273 | 0.74059 | 1 | 2017-11-05 00:30 | 0.99876 | 0.99981 | 0.99962 | 299.873 | -58.2956 | 305.4868 | 0.98162 | 48:30 | -37.99 | 173.927
259.3 | 115.334 | 0 | 0 | 2017-11-05 00:40 | 0.98643 | 0.98749 | 0.98729 | 259.197 | 115.972 | 283.9588 | 0.9128 | 0 | 40.69 | 174.2613 | 0.75145 | 1 | 2017-11-05 00:40 | 0.99876 | 0.99981 | 0.99962 | 299.87 | -58.3129 | 305.4872 | 0.98161 | 48:40 | -40.69 | 174.261
256.6 | 115.666 | 0 | 0 | 2017-11-05 00:50 | 0.98646 | 0.98751 | 0.98731 | 256.493 | 116.287 | 281.6227 | 0.91077 | 0 | 43.39 | 174.5933 | 0.76307 | 1 | 2017-11-05 00:50 | 0.99877 | 0.99981 | 0.99961 | 299.867 | -58.3294 | 305.4874 | 0.9816 | 48:50 | -43.39 | 174.593
254 | 116 | 0 | 0 | 2017-11-05 01:00 | 0.98648 | 0.98753 | 0.98733 | 253.891 | 116.604 | 279.3871 | 0.90874 | 0 | 45.99 | 174.9273 | 0.77547 | 1 | 2017-11-05 01:00 | 0.99878 | 0.99981 | 0.99961 | 299.865 | -58.3457 | 305.4885 | 0.98159 | 49:00 | -45.99 | 174.927
251.3 | 116.5 | 0 | 0 | 2017-11-05 01:10 | 0.9865 | 0.98754 | 0.98733 | 251.188 | 117.087 | 277.1367 | 0.90637 | 0 | 37.1071 | 175.4273 | 0.78861 | 1 | 2017-11-05 01:10 | 0.99898 | 1 | 0.9998 | 288.279 | -58.3628 | 294.1275 | 0.98012 | 49:10 | -37.1071 | 175.427
248.6 | 117 | 0 | 0 | 2017-11-05 01:20 | 0.98651 | 0.98755 | 0.98734 | 248.486 | 117.57 | 274.8963 | 0.90393 | 0 | 0.12395 | 175.9273 | 0.79921 | 1 | 2017-11-05 01:20 | 0.99967 | 1.0007 | 1.0005 | 248.593 | -58.3811 | 255.3563 | 0.97351 | 49:20 | -0.12395 | 175.927
246 | 117.5 | 0 | 0 | 2017-11-05 01:30 | 0.98653 | 0.98756 | 0.98734 | 245.883 | 118.054 | 272.7548 | 0.90148 | 0 | 0 | 176.4273 | 0.79925 | 1 | 2017-11-05 01:30 | 0.99972 | 1.0007 | 1.0005 | 245.867 | -58.3968 | 252.7069 | 0.97293 | 49:30 | 0 | 176.427
243.3 | 118 | 0 | 0 | 2017-11-05 01:40 | 0.98654 | 0.98757 | 0.98734 | 243.181 | 118.538 | 270.5333 | 0.89889 | 0 | 0 | 176.9273 | 0.79925 | 1 | 2017-11-05 01:40 | 0.99977 | 1.0008 | 1.0006 | 243.165 | -58.413 | 250.0826 | 0.97234 | 49:40 | 0 | 176.927
240.6 | 118.5 | 0 | 0 | 2017-11-05 01:50 | 0.98656 | 0.98758 | 0.98735 | 240.479 | 119.022 | 268.3214 | 0.89623 | 0 | 0.016355 | 177.4273 | 0.79925 | 1 | 2017-11-05 01:50 | 0.99982 | 1.0008 | 1.0006 | 240.48 | -58.4289 | 247.4764 | 0.97173 | 49:50 | -0.016355 | 177.427
238 | 119 | 0 | 0 | 2017-11-05 02:00 | 0.98657 | 0.98758 | 0.98735 | 237.878 | 119.506 | 266.2097 | 0.89357 | 0 | 0.28195 | 177.9273 | 0.79925 | 1 | 2017-11-05 02:00 | 0.99987 | 1.0009 | 1.0006 | 238.144 | -58.4441 | 245.2107 | 0.97118 | 50:00 | -0.28195 | 177.927
236.3 | 118.333 | 0 | 0 | 2017-11-05 02:10 | 0.98665 | 0.98766 | 0.98743 | 236.174 | 118.829 | 264.3832 | 0.8933 | 0 | 0 | 177.2603 | 0.79934 | 1 | 2017-11-05 02:10 | 0.99991 | 1.0009 | 1.0007 | 236.159 | -58.454 | 243.2857 | 0.97071 | 50:10 | 0 | 177.26
234.6 | 117.667 | 0 | 0 | 2017-11-05 02:20 | 0.98674 | 0.98774 | 0.98751 | 234.471 | 118.153 | 262.5581 | 0.89303 | 0 | 0 | 176.5943 | 0.79934 | 1 | 2017-11-05 02:20 | 0.99994 | 1.0009 | 1.0007 | 234.456 | -58.4632 | 241.6352 | 0.97029 | 50:20 | 0 | 176.594
233 | 117 | 0 | 0 | 2017-11-05 02:30 | 0.98682 | 0.98782 | 0.98759 | 232.868 | 117.477 | 260.8225 | 0.89282 | 0 | 0 | 175.9273 | 0.79934 | 1 | 2017-11-05 02:30 | 0.99997 | 1.001 | 1.0007 | 232.853 | -58.4723 | 240.0823 | 0.96989 | 50:30 | 0 | 175.927
231.3 | 116.333 | 0 | 0 | 2017-11-05 02:40 | 0.98691 | 0.98789 | 0.98766 | 231.165 | 116.8 | 258.9971 | 0.89254 | 0 | 0.2997 | 175.2603 | 0.79934 | 1 | 2017-11-05 02:40 | 1 | 1.001 | 1.0007 | 231.45 | -58.4818 | 238.7242 | 0.96953 | 50:40 | -0.2997 | 175.26
229.6 | 115.667 | 0 | 0 | 2017-11-05 02:50 | 0.98699 | 0.98797 | 0.98774 | 229.462 | 116.124 | 257.1723 | 0.89225 | 0 | 0.00079884 | 174.5943 | 0.79942 | 1 | 2017-11-05 02:50 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 229.448 | -58.4908 | 236.7859 | 0.96901 | 50:50 | -0.00079884 | 174.594
228 | 115 | 0 | 0 | 2017-11-05 03:00 | 0.98707 | 0.98805 | 0.98782 | 227.859 | 115.448 | 255.4368 | 0.89204 | 0 | 0.23447 | 173.9273 | 0.79942 | 1 | 2017-11-05 03:00 | 1.0001 | 1.001 | 1.0008 | 228.079 | -58.4997 | 235.4618 | 0.96865 | 51:00 | -0.23447 | 173.927
227.6 | 115.666 | 0 | 0 | 2017-11-05 03:10 | 0.98703 | 0.98801 | 0.98778 | 227.46 | 116.112 | 255.3822 | 0.89067 | 0 | 0 | 174.5933 | 0.79949 | 1 | 2017-11-05 03:10 | 1.0001 | 1.001 | 1.0008 | 227.446 | -58.5019 | 234.8492 | 0.96848 | 51:10 | 0 | 174.593
227.3 | 116.334 | 0 | 0 | 2017-11-05 03:20 | 0.98698 | 0.98796 | 0.98773 | 227.161 | 116.778 | 255.4197 | 0.88936 | 0 | 0 | 175.2613 | 0.79949 | 1 | 2017-11-05 03:20 | 1.0001 | 1.001 | 1.0008 | 227.147 | -58.5042 | 234.5602 | 0.9684 | 51:20 | 0 | 175.261
227 | 117 | 0 | 0 | 2017-11-05 03:30 | 0.98694 | 0.98792 | 0.98768 | 226.862 | 117.442 | 255.4584 | 0.88806 | 0 | 0 | 175.9273 | 0.79949 | 1 | 2017-11-05 03:30 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 226.848 | -58.5057 | 234.2711 | 0.96831 | 51:30 | 0 | 175.927
226.6 | 117.666 | 0 | 0 | 2017-11-05 03:40 | 0.9869 | 0.98788 | 0.98764 | 226.464 | 118.106 | 255.4114 | 0.88666 | 0 | 0 | 176.5933 | 0.79949 | 1 | 2017-11-05 03:40 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 226.449 | -58.5078 | 233.8853 | 0.96821 | 51:40 | 0 | 176.593
226.3 | 118.334 | 0 | 0 | 2017-11-05 03:50 | 0.98685 | 0.98783 | 0.98759 | 226.165 | 118.772 | 255.4553 | 0.88534 | 0 | 0 | 177.2613 | 0.79949 | 1 | 2017-11-05 03:50 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 226.15 | -58.5101 | 233.5963 | 0.96812 | 51:50 | 0 | 177.261
226 | 119 | 0 | 0 | 2017-11-05 04:00 | 0.98681 | 0.98779 | 0.98754 | 225.866 | 119.437 | 255.5008 | 0.88401 | 0 | 0 | 177.9273 | 0.79949 | 1 | 2017-11-05 04:00 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 225.851 | -58.5117 | 233.3073 | 0.96804 | 52:00 | 0 | 177.927
225.6 | 118.333 | 0 | 0 | 2017-11-05 04:10 | 0.98686 | 0.98784 | 0.9876 | 225.464 | 118.767 | 254.8325 | 0.88475 | 0 | 0 | 177.2603 | 0.79949 | 1 | 2017-11-05 04:10 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 225.45 | -58.5139 | 232.9197 | 0.96793 | 52:10 | 0 | 177.26
225.3 | 117.667 | 0 | 0 | 2017-11-05 04:20 | 0.98692 | 0.9879 | 0.98766 | 225.162 | 118.1 | 254.2549 | 0.88558 | 0 | 0 | 176.5943 | 0.79949 | 1 | 2017-11-05 04:20 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 225.148 | -58.5151 | 232.6277 | 0.96785 | 52:20 | 0 | 176.594
225 | 117 | 0 | 0 | 2017-11-05 04:30 | 0.98698 | 0.98795 | 0.98771 | 224.861 | 117.431 | 253.678 | 0.8864 | 0 | 0 | 175.9273 | 0.79949 | 1 | 2017-11-05 04:30 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0009 | 224.847 | -58.5167 | 232.3368 | 0.96776 | 52:30 | 0 | 175.927
224.6 | 116.333 | 0 | 0 | 2017-11-05 04:40 | 0.98704 | 0.98801 | 0.98777 | 224.459 | 116.762 | 253.0123 | 0.88715 | 0 | 0 | 175.2603 | 0.79949 | 1 | 2017-11-05 04:40 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0009 | 224.445 | -58.5188 | 231.9483 | 0.96765 | 52:40 | 0 | 175.26
224.3 | 115.667 | 0 | 0 | 2017-11-05 04:50 | 0.98709 | 0.98806 | 0.98783 | 224.157 | 116.094 | 252.4365 | 0.88797 | 0 | 0 | 174.5943 | 0.79949 | 1 | 2017-11-05 04:50 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0009 | 224.143 | -58.52 | 231.6564 | 0.96757 | 52:50 | 0 | 174.594
224 | 115 | 0 | 0 | 2017-11-05 05:00 | 0.98715 | 0.98812 | 0.98788 | 223.856 | 115.426 | 251.8624 | 0.8888 | 0 | 0 | 173.9273 | 0.79949 | 1 | 2017-11-05 05:00 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0009 | 223.842 | -58.5216 | 231.3656 | 0.96748 | 53:00 | 0 | 173.927
223.6 | 114.667 | 0 | 0 | 2017-11-05 05:10 | 0.98718 | 0.98815 | 0.98792 | 223.455 | 115.091 | 251.3525 | 0.88901 | 0 | 0 | 173.5943 | 0.79949 | 1 | 2017-11-05 05:10 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 223.441 | -58.5235 | 230.9781 | 0.96737 | 53:10 | 0 | 173.594
223.3 | 114.333 | 0 | 0 | 2017-11-05 05:20 | 0.98722 | 0.98818 | 0.98795 | 223.154 | 114.755 | 250.9311 | 0.8893 | 0 | 0 | 173.2603 | 0.79949 | 1 | 2017-11-05 05:20 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 223.14 | -58.5253 | 230.6874 | 0.96728 | 53:20 | 0 | 173.26
223 | 114 | 0 | 0 | 2017-11-05 05:30 | 0.98725 | 0.9882 | 0.98798 | 222.853 | 114.42 | 250.5103 | 0.8896 | 0 | 0 | 172.9273 | 0.79949 | 1 | 2017-11-05 05:30 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 222.839 | -58.5267 | 230.3966 | 0.9672 | 53:30 | 0 | 172.927
222.6 | 113.667 | 0 | 0 | 2017-11-05 05:40 | 0.98728 | 0.98824 | 0.98801 | 222.452 | 114.085 | 250.0006 | 0.88981 | 0 | 0 | 172.5943 | 0.79949 | 1 | 2017-11-05 05:40 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 222.438 | -58.5286 | 230.0093 | 0.96708 | 53:40 | 0 | 172.594
222.3 | 113.333 | 0 | 0 | 2017-11-05 05:50 | 0.98731 | 0.98827 | 0.98804 | 222.151 | 113.749 | 249.5794 | 0.8901 | 0 | 0 | 172.2603 | 0.79949 | 1 | 2017-11-05 05:50 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 222.137 | -58.5304 | 229.7186 | 0.967 | 53:50 | 0 | 172.26
222 | 113 | 0 | 0 | 2017-11-05 06:00 | 0.98734 | 0.9883 | 0.98807 | 221.85 | 113.415 | 249.1594 | 0.89039 | 0.72075 | 0 | 171.9273 | 0.79949 | 1 | 2017-11-05 06:00 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 221.116 | -58.5318 | 228.7318 | 0.9667 | 54:00 | 0.72075 | 171.927
218.8 | 111.5 | 0 | 0 | 2017-11-05 06:10 | 0.98752 | 0.98846 | 0.98824 | 218.644 | 111.898 | 245.6143 | 0.89019 | 0.18109 | 0 | 170.4273 | 0.79926 | 1 | 2017-11-05 06:10 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 218.45 | -58.5482 | 226.1599 | 0.96591 | 54:10 | 0.18109 | 170.427
215.6 | 110 | 0 | 0 | 2017-11-05 06:20 | 0.9877 | 0.98862 | 0.9884 | 215.439 | 110.381 | 242.0701 | 0.88999 | 0.49477 | 0 | 168.9273 | 0.79921 | 1 | 2017-11-05 06:20 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 214.932 | -58.5645 | 222.768 | 0.96482 | 54:20 | 0.49477 | 168.927
212.5 | 108.5 | 0 | 0 | 2017-11-05 06:30 | 0.98787 | 0.98878 | 0.98857 | 212.334 | 108.865 | 238.6154 | 0.88986 | 0.87621 | 0 | 167.4273 | 0.79906 | 1 | 2017-11-05 06:30 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0011 | 211.446 | -58.5799 | 219.4106 | 0.9637 | 54:30 | 0.87621 | 167.427
209.3 | 107 | 0 | 0 | 2017-11-05 06:40 | 0.98805 | 0.98895 | 0.98873 | 209.129 | 107.348 | 235.0713 | 0.88964 | 1.3008 | 0 | 165.9273 | 0.79878 | 1 | 2017-11-05 06:40 | 1.0005 | 1.0013 | 1.0011 | 207.817 | -58.5955 | 215.9197 | 0.96247 | 54:40 | 1.3008 | 165.927
206.1 | 105.5 | 0 | 0 | 2017-11-05 06:50 | 0.98823 | 0.98911 | 0.9889 | 205.925 | 105.832 | 231.5287 | 0.88941 | 1.7425 | 0 | 164.4273 | 0.79838 | 1 | 2017-11-05 06:50 | 1.0005 | 1.0014 | 1.0012 | 204.171 | -58.6108 | 212.4171 | 0.96118 | 54:50 | 1.7425 | 164.427
203 | 104 | 0 | 0 | 2017-11-05 07:00 | 0.9884 | 0.98927 | 0.98907 | 202.821 | 104.317 | 228.0754 | 0.88927 | 2.1499 | 0 | 162.9273 | 0.79784 | 1 | 2017-11-05 07:00 | 1.0006 | 1.0015 | 1.0013 | 200.66 | -58.6253 | 209.0487 | 0.95987 | 55:00 | 2.1499 | 162.927
190.4 | 101 | 0 | 0 | 2017-11-05 07:10 | 0.98887 | 0.9897 | 0.98949 | 190.211 | 101.257 | 215.4837 | 0.88272 | 2.5639 | 0 | 159.9273 | 0.79717 | 1 | 2017-11-05 07:10 | 1.0008 | 1.0017 | 1.0015 | 187.638 | -58.6834 | 196.6005 | 0.95441 | 55:10 | 2.5639 | 159.927
178 | 98 | 0 | 0 | 2017-11-05 07:20 | 0.98934 | 0.99013 | 0.98992 | 177.804 | 98.2023 | 203.1205 | 0.87536 | 2.9163 | 0 | 156.9273 | 0.79638 | 1 | 2017-11-05 07:20 | 1.0011 | 1.0019 | 1.0017 | 174.88 | -58.7364 | 184.4803 | 0.94796 | 55:20 | 2.9163 | 156.927
165.5 | 95 | 2.2 | 2.2 | 2017-11-05 07:30 | 0.98984 | 0.99059 | 0.99038 | 163.101 | 95.1513 | 188.8272 | 0.86376 | 1.7563 | 0 | 153.9273 | 0.79547 | 1 | 2017-11-05 07:30 | 1.0013 | 1.0021 | 1.0019 | 161.337 | -58.7858 | 171.7131 | 0.93957 | 55:30 | 1.7563 | 153.927
152.9 | 92 | 7 | 7 | 2017-11-05 07:40 | 0.99039 | 0.99109 | 0.99088 | 145.7 | 92.104 | 172.3706 | 0.84527 | 0 | 0.36331 | 150.9273 | 0.79493 | 1 | 2017-11-05 07:40 | 1.0016 | 1.0023 | 1.0021 | 146.057 | -58.8316 | 157.4605 | 0.92758 | 55:40 | -0.36331 | 150.927
140.5 | 89 | 10.3 | 10.3 | 2017-11-05 07:50 | 0.99091 | 0.99156 | 0.99135 | 130.002 | 89.0616 | 157.5833 | 0.82497 | 0.010917 | 0 | 147.9273 | 0.79503 | 1 | 2017-11-05 07:50 | 1.0019 | 1.0026 | 1.0024 | 129.986 | -58.8726 | 142.6967 | 0.91093 | 55:50 | 0.010917 | 147.927
128 | 86 | 14.7 | 14.7 | 2017-11-05 08:00 | 0.99144 | 0.99206 | 0.99184 | 113.107 | 86.0231 | 142.1027 | 0.79595 | 0 | 0.014449 | 144.9273 | 0.79503 | 1 | 2017-11-05 08:00 | 1.0022 | 1.0028 | 1.0026 | 113.117 | -58.91 | 127.5376 | 0.88693 | 56:00 | -0.014449 | 144.927
129.3 | 86.333 | 18.8 | 18.8 | 2017-11-05 08:10 | 0.99146 | 0.99208 | 0.99187 | 110.306 | 86.3597 | 140.0907 | 0.78739 | 0.23261 | 0 | 145.2603 | 0.79503 | 1 | 2017-11-05 08:10 | 1.0023 | 1.0029 | 1.0027 | 110.07 | -58.9065 | 124.8414 | 0.88168 | 56:10 | 0.23261 | 145.26
130.6 | 86.667 | 21.2 | 21.2 | 2017-11-05 08:20 | 0.99145 | 0.99207 | 0.99186 | 109.206 | 86.6978 | 139.4362 | 0.7832 | 1.3887 | 0 | 145.5943 | 0.79496 | 1 | 2017-11-05 08:20 | 1.0023 | 1.0029 | 1.0027 | 107.813 | -58.9026 | 122.8542 | 0.87757 | 56:20 | 1.3887 | 145.594
132 | 87 | 27.2 | 27.2 | 2017-11-05 08:30 | 0.99149 | 0.99212 | 0.99191 | 104.605 | 87.0348 | 136.0781 | 0.76871 | 0 | 0.92809 | 145.9273 | 0.79453 | 1 | 2017-11-05 08:30 | 1.0023 | 1.003 | 1.0027 | 105.529 | -58.8987 | 120.8529 | 0.8732 | 56:30 | -0.92809 | 145.927
133.3 | 87.333 | 31.4 | 31.4 | 2017-11-05 08:40 | 0.99151 | 0.99215 | 0.99193 | 101.704 | 87.3715 | 134.0801 | 0.75853 | 0 | 1.5974 | 146.2603 | 0.7948 | 1 | 2017-11-05 08:40 | 1.0024 | 1.003 | 1.0028 | 103.297 | -58.895 | 118.9071 | 0.86872 | 56:40 | -1.5974 | 146.26
134.6 | 87.667 | 35.5 | 35.5 | 2017-11-05 08:50 | 0.99153 | 0.99217 | 0.99195 | 98.9038 | 87.7097 | 132.1929 | 0.74818 | 0 | 2.2494 | 146.5943 | 0.79525 | 1 | 2017-11-05 08:50 | 1.0024 | 1.003 | 1.0028 | 101.149 | -58.8909 | 117.0438 | 0.8642 | 56:50 | -2.2494 | 146.594
136 | 88 | 39.5 | 39.5 | 2017-11-05 09:00 | 0.99154 | 0.99219 | 0.99197 | 96.3032 | 88.0468 | 130.4858 | 0.73804 | 0 | 2.6739 | 146.9273 | 0.7959 | 1 | 2017-11-05 09:00 | 1.0024 | 1.0031 | 1.0029 | 98.9726 | -58.887 | 115.1662 | 0.85939 | 57:00 | -2.6739 | 146.927
138.3 | 87.833 | 38.7 | 38.7 | 2017-11-05 09:10 | 0.9915 | 0.99215 | 0.99194 | 99.4013 | 87.8876 | 132.6833 | 0.74916 | 0.70125 | 0 | 146.7603 | 0.79666 | 1 | 2017-11-05 09:10 | 1.0024 | 1.0031 | 1.0029 | 98.6955 | -58.8794 | 114.9243 | 0.85879 | 57:10 | 0.70125 | 146.76
140.6 | 87.667 | 47 | 47 | 2017-11-05 09:20 | 0.99161 | 0.99226 | 0.99205 | 93.3993 | 87.7298 | 128.1403 | 0.72888 | 0 | 4.3467 | 146.5943 | 0.79644 | 1 | 2017-11-05 09:20 | 1.0024 | 1.0031 | 1.0029 | 97.7413 | -58.8713 | 114.1017 | 0.85662 | 57:20 | -4.3467 | 146.594
143 | 87.5 | 50.8 | 50.8 | 2017-11-05 09:30 | 0.99164 | 0.99229 | 0.99209 | 91.9974 | 87.5711 | 127.0127 | 0.72432 | 0 | 4.8341 | 146.4273 | 0.79768 | 1 | 2017-11-05 09:30 | 1.0024 | 1.0031 | 1.0029 | 96.8268 | -58.8631 | 113.315 | 0.85449 | 57:30 | -4.8341 | 146.427
145.3 | 87.333 | 54.7 | 54.7 | 2017-11-05 09:40 | 0.99167 | 0.99233 | 0.99213 | 90.3958 | 87.4122 | 125.7469 | 0.71887 | 0 | 3.2689 | 146.2603 | 0.79907 | 1 | 2017-11-05 09:40 | 1.0025 | 1.0031 | 1.0029 | 93.6598 | -58.8552 | 110.6169 | 0.8467 | 57:40 | -3.2689 | 146.26
147.6 | 87.167 | 58 | 58 | 2017-11-05 09:50 | 0.99169 | 0.99236 | 0.99216 | 89.3941 | 87.2548 | 124.9188 | 0.71562 | 0 | 3.9899e-08 | 146.0943 | 0.8 | 1 | 2017-11-05 09:50 | 1.0026 | 1.0032 | 1.003 | 89.3891 | -58.8468 | 107.0204 | 0.83525 | 57:50 | -3.9899e-08 | 146.094
150 | 87 | 61.3 | 58 | 2017-11-05 10:00 | 0.99169 | 0.99236 | 0.99216 | 89.3941 | 87.2548 | 124.9188 | 0.71562 | 0 | 0 | 145.9273 | 0.8 | 1 | 2017-11-05 10:00 | 1.0026 | 1.0032 | 1.003 | 89.3891 | -58.8468 | 107.0204 | 0.83525 | 58:00 | 0 | 146.094
151.6 | 87.333 | 62.8 | 58 | 2017-11-05 10:10 | 0.99169 | 0.99236 | 0.99216 | 89.3941 | 87.2548 | 124.9188 | 0.71562 | 0 | 0 | 146.2603 | 0.8 | 1 | 2017-11-05 10:10 | 1.0026 | 1.0032 | 1.003 | 89.3891 | -58.8468 | 107.0204 | 0.83525 | 58:10 | 0 | 146.094
153.3 | 87.667 | 61.3 | 58 | 2017-11-05 10:20 | 0.99169 | 0.99236 | 0.99216 | 89.3941 | 87.2548 | 124.9188 | 0.71562 | 0 | 0 | 146.5943 | 0.8 | 1 | 2017-11-05 10:20 | 1.0026 | 1.0032 | 1.003 | 89.3891 | -58.8468 | 107.0204 | 0.83525 | 58:20 | 0 | 146.094
155 | 88 | 74.7 | 58 | 2017-11-05 10:30 | 0.99169 | 0.99236 | 0.99216 | 89.3941 | 87.2548 | 124.9188 | 0.71562 | 0 | 0 | 146.9273 | 0.8 | 1 | 2017-11-05 10:30 | 1.0026 | 1.0032 | 1.003 | 89.3891 | -58.8468 | 107.0204 | 0.83525 | 58:30 | 0 | 146.094
156.6 | 88.333 | 78.1 | 58 | 2017-11-05 10:40 | 0.99169 | 0.99236 | 0.99216 | 89.3941 | 87.2548 | 124.9188 | 0.71562 | 0 | 0 | 147.2603 | 0.8 | 1 | 2017-11-05 10:40 | 1.0026 | 1.0032 | 1.003 | 89.3891 | -58.8468 | 107.0204 | 0.83525 | 58:40 | 0 | 146.094
158.3 | 88.667 | 49.1 | 58 | 2017-11-05 10:50 | 0.99169 | 0.99236 | 0.99216 | 89.3941 | 87.2548 | 124.9188 | 0.71562 | 18.4309 | 0 | 147.5943 | 0.8 | 1 | 2017-11-05 10:50 | 1.0026 | 1.0032 | 1.003 | 89.3891 | -58.8468 | 107.0204 | 0.83525 | 58:50 | 18.4309 | 146.094
160 | 89 | 80.7 | 61.3 | 2017-11-05 11:00 | 0.99171 | 0.99239 | 0.9922 | 88.4925 | 87.0965 | 124.1641 | 0.71271 | 0 | 9.704 | 147.9273 | 0.79429 | 1 | 2017-11-05 11:00 | 1.0026 | 1.0032 | 1.003 | 88.4874 | -58.8383 | 106.2637 | 0.83272 | 59:00 | -9.704 | 145.927
159.6 | 89 | 85.3 | 62.8 | 2017-11-05 11:10 | 0.99168 | 0.99236 | 0.99217 | 88.5922 | 87.435 | 124.4727 | 0.71174 | 0 | 10.2949 | 147.9273 | 0.79706 | 1 | 2017-11-05 11:10 | 1.0026 | 1.0032 | 1.003 | 88.587 | -58.833 | 106.3437 | 0.83303 | 59:10 | -10.2949 | 146.26
159.3 | 89 | 89.4 | 61.3 | 2017-11-05 11:20 | 0.9916 | 0.99229 | 0.99209 | 91.792 | 87.7753 | 127.005 | 0.72274 | 0 | 0 | 147.9273 | 0.8 | 1 | 2017-11-05 11:20 | 1.0025 | 1.0032 | 1.003 | 91.7866 | -58.8268 | 109.0201 | 0.84192 | 59:20 | 0 | 146.594
159 | 89 | 92.6 | 74.7 | 2017-11-05 11:30 | 0.99176 | 0.99245 | 0.99226 | 80.0916 | 88.1141 | 119.0746 | 0.67262 | 0 | 0 | 147.9273 | 0.8 | 1 | 2017-11-05 11:30 | 1.0027 | 1.0034 | 1.0032 | 80.0861 | -58.8212 | 99.3666 | 0.80597 | 59:30 | 0 | 146.927
158.6 | 89 | 54.6 | 78.1 | 2017-11-05 11:40 | 0.99176 | 0.99246 | 0.99227 | 78.2914 | 88.4527 | 118.1246 | 0.66279 | 22.1998 | 0 | 147.9273 | 0.8 | 1 | 2017-11-05 11:40 | 1.0027 | 1.0034 | 1.0032 | 78.2858 | -58.8157 | 97.9181 | 0.7995 | 59:40 | 22.1998 | 147.26
158.3 | 89 | 87.3 | 49.1 | 2017-11-05 11:50 | 0.99123 | 0.99194 | 0.99174 | 108.992 | 88.7938 | 140.5831 | 0.77529 | 0 | 10.4184 | 147.9273 | 0.79312 | 1 | 2017-11-05 11:50 | 1.0025 | 1.0032 | 1.003 | 90.5547 | -58.8092 | 107.9753 | 0.83866 | 59:50 | -10.4184 | 147.594
158 | 89 | 98.3 | 80.7 | 2017-11-05 12:00 | 0.99169 | 0.9924 | 0.99221 | 79.0912 | 89.1325 | 119.1638 | 0.66372 | 0 | 13.6699 | 147.9273 | 0.79609 | 1 | 2017-11-05 12:00 | 1.0025 | 1.0032 | 1.003 | 88.7894 | -58.8032 | 106.4959 | 0.83374 | 60:00 | -13.6699 | 147.927
157.3 | 89.667 | 102.6 | 85.3 | 2017-11-05 12:10 | 0.99177 | 0.99248 | 0.99229 | 74.0913 | 89.1308 | 115.9044 | 0.63925 | 0 | 0 | 148.5943 | 0.8 | 1 | 2017-11-05 12:10 | 1.0026 | 1.0033 | 1.0031 | 84.3804 | -58.8048 | 102.8497 | 0.82042 | 60:10 | 0 | 147.927
156.6 | 90.333 | 66.8 | 89.4 | 2017-11-05 12:20 | 0.99184 | 0.99255 | 0.99236 | 69.6914 | 89.1296 | 113.1414 | 0.61597 | 18.1386 | 0 | 149.2603 | 0.8 | 1 | 2017-11-05 12:20 | 1.0028 | 1.0035 | 1.0033 | 69.6856 | -58.8061 | 91.1825 | 0.76424 | 60:20 | 18.1386 | 147.927
156 | 91 | 95.2 | 92.6 | 2017-11-05 12:30 | 0.9919 | 0.9926 | 0.99241 | 66.1914 | 89.1284 | 111.0188 | 0.59622 | 0 | 9.0906 | 149.9273 | 0.79438 | 1 | 2017-11-05 12:30 | 1.0029 | 1.0036 | 1.0034 | 66.1856 | -58.8073 | 88.5372 | 0.74755 | 60:30 | -9.0906 | 147.927
155.3 | 91.667 | 67.9 | 54.6 | 2017-11-05 12:40 | 0.99129 | 0.992 | 0.9918 | 103.792 | 89.1274 | 136.8082 | 0.75867 | 14.5061 | 0 | 150.5943 | 0.79697 | 1 | 2017-11-05 12:40 | 1.0027 | 1.0033 | 1.0032 | 81.5861 | -58.8087 | 100.5721 | 0.81122 | 60:40 | 14.5061 | 147.927
154.6 | 92.333 | 81.3 | 87.3 | 2017-11-05 12:50 | 0.99183 | 0.99253 | 0.99234 | 70.7918 | 89.1258 | 113.8195 | 0.62197 | 0 | 1.1648 | 151.2603 | 0.79248 | 1 | 2017-11-05 12:50 | 1.0027 | 1.0034 | 1.0032 | 81.2046 | -58.8097 | 100.2635 | 0.80991 | 60:50 | -1.1648 | 147.927
154 | 93 | 116 | 98.3 | 2017-11-05 13:00 | 0.99201 | 0.99271 | 0.99252 | 59.4918 | 89.1245 | 107.1562 | 0.55519 | 0 | 25.1663 | 151.9273 | 0.79281 | 1 | 2017-11-05 13:00 | 1.0028 | 1.0035 | 1.0033 | 73.1561 | -58.8109 | 93.8645 | 0.77938 | 61:00 | -25.1663 | 147.927
153.9 | 93.667 | 110.1 | 102.6 | 2017-11-05 13:10 | 0.99204 | 0.99274 | 0.99254 | 54.4931 | 89.7883 | 105.0306 | 0.51883 | 0 | 4.9909e-07 | 152.5943 | 0.8 | 1 | 2017-11-05 13:10 | 1.0031 | 1.0038 | 1.0036 | 54.4874 | -58.8143 | 80.1748 | 0.67961 | 61:10 | -4.9909e-07 | 148.594
154 | 94.333 | 53 | 66.8 | 2017-11-05 13:20 | 0.99143 | 0.99213 | 0.99193 | 89.5947 | 90.4512 | 127.3131 | 0.70374 | 31.9818 | 0 | 153.2603 | 0.8 | 1 | 2017-11-05 13:20 | 1.0028 | 1.0035 | 1.0033 | 71.4501 | -58.8177 | 92.5453 | 0.77206 | 61:20 | 31.9818 | 149.26
154 | 95 | 61.6 | 95.2 | 2017-11-05 13:30 | 0.99184 | 0.99255 | 0.99234 | 60.5958 | 91.1152 | 109.425 | 0.55377 | 19.8951 | 0 | 153.9273 | 0.79008 | 1 | 2017-11-05 13:30 | 1.0028 | 1.0035 | 1.0033 | 69.6808 | -58.8204 | 91.188 | 0.76414 | 61:30 | 19.8951 | 149.927
153.9 | 95.667 | 74.1 | 67.9 | 2017-11-05 13:40 | 0.99137 | 0.99207 | 0.99186 | 87.1974 | 91.7795 | 126.5972 | 0.68878 | 2.1873 | 0 | 154.5943 | 0.78392 | 1 | 2017-11-05 13:40 | 1.0028 | 1.0035 | 1.0033 | 72.6854 | -58.8234 | 93.5059 | 0.77733 | 61:40 | 2.1873 | 150.594
154 | 96.333 | 44.1 | 81.3 | 2017-11-05 13:50 | 0.99155 | 0.99225 | 0.99204 | 73.0986 | 92.4418 | 117.8511 | 0.62026 | 23.0388 | 0 | 155.2603 | 0.78324 | 1 | 2017-11-05 13:50 | 1.0028 | 1.0035 | 1.0033 | 74.2577 | -58.8269 | 94.7355 | 0.78384 | 61:50 | 23.0388 | 151.26
154 | 97 | 50.3 | 116 | 2017-11-05 14:00 | 0.99206 | 0.99276 | 0.99255 | 37.7998 | 93.1058 | 100.4864 | 0.37617 | 13.9898 | 0 | 155.9273 | 0.7761 | 1 | 2017-11-05 14:00 | 1.003 | 1.0036 | 1.0034 | 62.9605 | -58.8295 | 86.1681 | 0.73067 | 62:00 | 13.9898 | 151.927
155.6 | 97 | 90.1 | 110.1 | 2017-11-05 14:10 | 0.99192 | 0.99262 | 0.99241 | 43.601 | 93.7721 | 103.413 | 0.42162 | 0 | 23.4454 | 155.9273 | 0.77176 | 1 | 2017-11-05 14:10 | 1.0033 | 1.004 | 1.0037 | 43.5952 | -58.8306 | 73.2228 | 0.59538 | 62:10 | -23.4454 | 152.594
157.3 | 97 | 81.2 | 53 | 2017-11-05 14:20 | 0.99095 | 0.99166 | 0.99144 | 100.802 | 94.4384 | 138.1291 | 0.72977 | 0 | 14.4769 | 155.9273 | 0.77846 | 1 | 2017-11-05 14:20 | 1.0029 | 1.0036 | 1.0033 | 68.8144 | -58.831 | 90.5346 | 0.76009 | 62:20 | -14.4769 | 153.26
159 | 97 | 73.8 | 61.6 | 2017-11-05 14:30 | 0.99104 | 0.99175 | 0.99153 | 92.2035 | 95.105 | 132.463 | 0.69607 | 0 | 5.135 | 155.9273 | 0.78259 | 1 | 2017-11-05 14:30 | 1.0028 | 1.0035 | 1.0033 | 72.3022 | -58.8313 | 93.2134 | 0.77566 | 62:30 | -5.135 | 153.927
160.6 | 97 | 55.5 | 74.1 | 2017-11-05 14:40 | 0.99119 | 0.9919 | 0.99168 | 79.6046 | 95.7711 | 124.5351 | 0.63921 | 11.7363 | 0 | 155.9273 | 0.78406 | 1 | 2017-11-05 14:40 | 1.0027 | 1.0034 | 1.0032 | 77.4113 | -58.832 | 97.2302 | 0.79617 | 62:40 | 11.7363 | 154.594
162.3 | 97 | 81.9 | 44.1 | 2017-11-05 14:50 | 0.99065 | 0.99137 | 0.99114 | 109.706 | 96.4372 | 146.0669 | 0.75107 | 0 | 16.554 | 155.9273 | 0.78042 | 1 | 2017-11-05 14:50 | 1.0026 | 1.0033 | 1.0031 | 86.6608 | -58.8323 | 104.7441 | 0.82736 | 62:50 | -16.554 | 155.26
164 | 97 | 58.8 | 50.3 | 2017-11-05 15:00 | 0.9907 | 0.99142 | 0.99119 | 103.507 | 97.1038 | 141.9255 | 0.72931 | 2.4191 | 0 | 155.9273 | 0.78515 | 1 | 2017-11-05 15:00 | 1.0025 | 1.0032 | 1.003 | 89.5109 | -58.8327 | 107.1144 | 0.83566 | 63:00 | 2.4191 | 155.927
163 | 97.166 | 21.8 | 90.1 | 2017-11-05 15:10 | 0.99131 | 0.99204 | 0.99181 | 65.306 | 97.1093 | 117.026 | 0.55805 | 30.5501 | 0 | 156.0933 | 0.7844 | 1 | 2017-11-05 15:10 | 1.0025 | 1.0033 | 1.003 | 88.7455 | -58.8266 | 106.4722 | 0.83351 | 63:10 | 30.5501 | 155.927
162 | 97.334 | 19.7 | 81.2 | 2017-11-05 15:20 | 0.99114 | 0.99187 | 0.99164 | 75.9054 | 97.1159 | 123.2604 | 0.61581 | 24.7661 | 0 | 156.2613 | 0.77493 | 1 | 2017-11-05 15:20 | 1.0025 | 1.0032 | 1.003 | 90.3762 | -58.8203 | 107.8317 | 0.83812 | 63:20 | 24.7661 | 155.927
161 | 97.5 | 22.9 | 73.8 | 2017-11-05 15:30 | 0.99099 | 0.99172 | 0.9915 | 85.0048 | 97.1226 | 129.0683 | 0.6586 | 11.4672 | 0 | 156.4273 | 0.76725 | 1 | 2017-11-05 15:30 | 1.0025 | 1.0032 | 1.003 | 90.1335 | -58.8139 | 107.6249 | 0.83748 | 63:30 | 11.4672 | 155.927
160 | 97.666 | 36.8 | 55.5 | 2017-11-05 15:40 | 0.99066 | 0.9914 | 0.99117 | 104.904 | 97.1292 | 142.9648 | 0.73378 | 0 | 7.5551 | 156.5933 | 0.7637 | 1 | 2017-11-05 15:40 | 1.0025 | 1.0032 | 1.003 | 93.1615 | -58.8078 | 110.17 | 0.84562 | 63:40 | -7.5551 | 155.927
159 | 97.834 | 24 | 81.9 | 2017-11-05 15:50 | 0.99106 | 0.9918 | 0.99158 | 80.2037 | 97.1356 | 125.9681 | 0.6367 | 2.5224 | 0 | 156.7613 | 0.76586 | 1 | 2017-11-05 15:50 | 1.0024 | 1.0031 | 1.0029 | 96.7512 | -58.8011 | 113.2182 | 0.85456 | 63:50 | 2.5224 | 155.927
158 | 98 | 20.6 | 58.8 | 2017-11-05 16:00 | 0.99065 | 0.9914 | 0.99118 | 105.003 | 97.1427 | 143.0466 | 0.73405 | 3.3282 | 0 | 156.9273 | 0.76507 | 1 | 2017-11-05 16:00 | 1.0023 | 1.003 | 1.0028 | 102.578 | -58.7944 | 118.2329 | 0.86759 | 64:00 | 3.3282 | 155.927
158.3 | 98.167 | 52.3 | 21.8 | 2017-11-05 16:10 | 0.99005 | 0.99079 | 0.99057 | 141.005 | 97.3054 | 171.3206 | 0.82305 | 0 | 25.3876 | 157.0943 | 0.76404 | 1 | 2017-11-05 16:10 | 1.0022 | 1.0029 | 1.0027 | 110.447 | -58.7982 | 125.123 | 0.88271 | 64:10 | -25.3876 | 156.093
158.6 | 98.333 | 30.6 | 19.7 | 2017-11-05 16:20 | 0.99002 | 0.99076 | 0.99054 | 142.105 | 97.469 | 172.3196 | 0.82466 | 0 | 4.8192 | 157.2603 | 0.7713 | 1 | 2017-11-05 16:20 | 1.0021 | 1.0028 | 1.0026 | 117.332 | -58.8025 | 131.2423 | 0.89401 | 64:20 | -4.8192 | 156.261
159 | 98.5 | 29.9 | 22.9 | 2017-11-05 16:30 | 0.99008 | 0.99082 | 0.9906 | 137.906 | 97.6311 | 168.9671 | 0.81617 | 0 | 4.1064 | 157.4273 | 0.77267 | 1 | 2017-11-05 16:30 | 1.0019 | 1.0026 | 1.0024 | 126.432 | -58.806 | 139.4389 | 0.90672 | 64:30 | -4.1064 | 156.427
159.3 | 98.667 | 31.3 | 36.8 | 2017-11-05 16:40 | 0.99032 | 0.99105 | 0.99083 | 123.006 | 97.7929 | 157.143 | 0.78276 | 0 | 4.8918 | 157.5943 | 0.77385 | 1 | 2017-11-05 16:40 | 1.0019 | 1.0026 | 1.0024 | 130.555 | -58.8097 | 143.1893 | 0.91176 | 64:40 | -4.8918 | 156.593
159.6 | 98.833 | 10.2 | 24 | 2017-11-05 16:50 | 0.99011 | 0.99085 | 0.99062 | 134.807 | 97.9568 | 166.6387 | 0.80898 | 10.4674 | 0 | 157.7603 | 0.77524 | 1 | 2017-11-05 16:50 | 1.0018 | 1.0026 | 1.0023 | 132.278 | -58.814 | 144.7638 | 0.91375 | 64:50 | 10.4674 | 156.761
160 | 99 | 12.3 | 20.6 | 2017-11-05 17:00 | 0.99006 | 0.9908 | 0.99057 | 137.208 | 98.119 | 168.6813 | 0.81342 | 4.4028 | 0 | 157.9273 | 0.772 | 1 | 2017-11-05 17:00 | 1.0018 | 1.0025 | 1.0023 | 133.873 | -58.8177 | 146.2241 | 0.91553 | 65:00 | 4.4028 | 156.927
161.1 | 98.833 | 7.5 | 52.3 | 2017-11-05 17:10 | 0.99056 | 0.9913 | 0.99107 | 105.807 | 98.2866 | 144.4139 | 0.73266 | 4.7163 | 0 | 157.7603 | 0.77063 | 1 | 2017-11-05 17:10 | 1.0018 | 1.0026 | 1.0023 | 131.189 | -58.8166 | 143.7705 | 0.91249 | 65:10 | 4.7163 | 157.094
162.3 | 98.667 | 6.4 | 30.6 | 2017-11-05 17:20 | 0.99019 | 0.99093 | 0.9907 | 127.808 | 98.4538 | 161.3321 | 0.7922 | 0.75263 | 0 | 157.5943 | 0.76917 | 1 | 2017-11-05 17:20 | 1.0018 | 1.0025 | 1.0023 | 132.621 | -58.8159 | 145.078 | 0.91414 | 65:20 | 0.75263 | 157.26
163.5 | 98.5 | 4.7 | 29.9 | 2017-11-05 17:30 | 0.99016 | 0.9909 | 0.99067 | 128.908 | 98.6225 | 162.3073 | 0.79422 | 0 | 0.29983 | 157.4273 | 0.76894 | 1 | 2017-11-05 17:30 | 1.0018 | 1.0025 | 1.0023 | 133.008 | -58.8143 | 145.4313 | 0.91458 | 65:30 | -0.29983 | 157.427
164.6 | 98.333 | 2.1 | 31.3 | 2017-11-05 17:40 | 0.99016 | 0.9909 | 0.99067 | 127.808 | 98.7906 | 161.5378 | 0.7912 | 0 | 0.03 | 157.2603 | 0.76902 | 1 | 2017-11-05 17:40 | 1.0018 | 1.0025 | 1.0023 | 132.693 | -58.8132 | 145.1428 | 0.91422 | 65:40 | -0.03 | 157.594
165.8 | 98.167 | 0 | 10.2 | 2017-11-05 17:50 | 0.9898 | 0.99054 | 0.99031 | 149.209 | 98.9578 | 179.0418 | 0.83338 | 1.32 | 0 | 157.0943 | 0.76903 | 1 | 2017-11-05 17:50 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0022 | 138.734 | -58.8123 | 150.6851 | 0.92069 | 65:50 | 1.32 | 157.76
167 | 98 | 0 | 12.3 | 2017-11-05 18:00 | 0.98981 | 0.99055 | 0.99032 | 147.509 | 99.1264 | 177.7215 | 0.83 | 0.68 | 0 | 156.9273 | 0.76862 | 1 | 2017-11-05 18:00 | 1.0016 | 1.0024 | 1.0022 | 143.099 | -58.8107 | 154.7127 | 0.92493 | 66:00 | 0.68 | 157.927
170.3 | 97.5 | 0 | 7.5 | 2017-11-05 18:10 | 0.98972 | 0.99047 | 0.99024 | 153.408 | 98.9638 | 182.5592 | 0.84032 | 0.21 | 0 | 156.4273 | 0.76841 | 1 | 2017-11-05 18:10 | 1.0016 | 1.0023 | 1.0021 | 148.685 | -58.8064 | 159.8919 | 0.92991 | 66:10 | 0.21 | 157.76
173.6 | 97 | 0 | 6.4 | 2017-11-05 18:20 | 0.9897 | 0.99044 | 0.99021 | 155.708 | 98.803 | 184.4099 | 0.84436 | 0 | 0 | 155.9273 | 0.76835 | 1 | 2017-11-05 18:20 | 1.0015 | 1.0022 | 1.002 | 154.948 | -58.8012 | 165.7301 | 0.93494 | 66:20 | 0 | 157.594
177 | 96.5 | 0 | 4.7 | 2017-11-05 18:30 | 0.98966 | 0.99041 | 0.99018 | 158.607 | 98.6409 | 186.7785 | 0.84917 | 0 | 0 | 155.4273 | 0.76835 | 1 | 2017-11-05 18:30 | 1.0014 | 1.0021 | 1.0019 | 158.9 | -58.7964 | 169.4291 | 0.93786 | 66:30 | 0 | 157.427
180.3 | 96 | 0 | 2.1 | 2017-11-05 18:40 | 0.98961 | 0.99036 | 0.99013 | 162.306 | 98.4783 | 189.8452 | 0.85494 | 0 | 0 | 154.9273 | 0.76835 | 1 | 2017-11-05 18:40 | 1.0013 | 1.0021 | 1.0018 | 162.33 | -58.7921 | 172.6486 | 0.94023 | 66:40 | 0 | 157.26
183.6 | 95.5 | 0 | 0 | 2017-11-05 18:50 | 0.98956 | 0.99032 | 0.99009 | 165.606 | 98.3176 | 192.592 | 0.85988 | 0 | 0 | 154.4273 | 0.76835 | 1 | 2017-11-05 18:50 | 1.0013 | 1.002 | 1.0018 | 164.279 | -58.7869 | 174.4806 | 0.94153 | 66:50 | 0 | 157.094
187 | 95 | 0 | 0 | 2017-11-05 19:00 | 0.98955 | 0.99031 | 0.99009 | 166.805 | 98.1555 | 193.5418 | 0.86186 | 0 | 0 | 153.9273 | 0.76835 | 1 | 2017-11-05 19:00 | 1.0013 | 1.002 | 1.0018 | 166.118 | -58.7821 | 176.2116 | 0.94272 | 67:00 | 0 | 156.927
191.6 | 96 | 0 | 0 | 2017-11-05 19:10 | 0.98953 | 0.99029 | 0.99008 | 170.104 | 97.6696 | 196.1497 | 0.86722 | 0 | 0 | 154.9273 | 0.76835 | 1 | 2017-11-05 19:10 | 1.0012 | 1.0019 | 1.0017 | 169.887 | -58.7682 | 179.7646 | 0.94505 | 67:10 | 0 | 156.427
196.3 | 97 | 0 | 0 | 2017-11-05 19:20 | 0.9895 | 0.99027 | 0.99006 | 173.403 | 97.1839 | 198.7796 | 0.87234 | 0 | 0 | 155.9273 | 0.76835 | 1 | 2017-11-05 19:20 | 1.0011 | 1.0019 | 1.0017 | 173.395 | -58.7542 | 183.0789 | 0.94711 | 67:20 | 0 | 155.927
201 | 98 | 0 | 0 | 2017-11-05 19:30 | 0.98947 | 0.99025 | 0.99005 | 176.802 | 96.6989 | 201.5183 | 0.87735 | 0 | 0 | 156.9273 | 0.76835 | 1 | 2017-11-05 19:30 | 1.0011 | 1.0018 | 1.0016 | 176.794 | -58.7394 | 186.2966 | 0.94899 | 67:30 | 0 | 155.427
205.6 | 99 | 0 | 0 | 2017-11-05 19:40 | 0.98945 | 0.99023 | 0.99004 | 180.101 | 96.2138 | 204.1898 | 0.88203 | 0 | 0 | 157.9273 | 0.76835 | 1 | 2017-11-05 19:40 | 1.001 | 1.0018 | 1.0016 | 180.093 | -58.7249 | 189.4257 | 0.95073 | 67:40 | 0 | 154.927
210.3 | 100 | 0 | 0 | 2017-11-05 19:50 | 0.98942 | 0.99022 | 0.99002 | 183.4 | 95.729 | 206.8806 | 0.8865 | 0 | 0 | 158.9273 | 0.76835 | 1 | 2017-11-05 19:50 | 1.0009 | 1.0017 | 1.0015 | 183.392 | -58.71 | 192.5604 | 0.95239 | 67:50 | 0 | 154.427
215 | 101 | 0 | 0 | 2017-11-05 20:00 | 0.9894 | 0.9902 | 0.99001 | 186.8 | 95.2448 | 209.6803 | 0.89088 | 0 | 0 | 159.9273 | 0.76835 | 1 | 2017-11-05 20:00 | 1.0009 | 1.0017 | 1.0015 | 186.791 | -58.6944 | 195.7956 | 0.95401 | 68:00 | 0 | 153.927
236.3 | 107.167 | 0 | 0 | 2017-11-05 20:10 | 0.98923 | 0.99005 | 0.98986 | 191.402 | 96.2657 | 214.2471 | 0.89337 | 0 | 0 | 166.0943 | 0.76835 | 1 | 2017-11-05 20:10 | 1.0008 | 1.0016 | 1.0014 | 191.394 | -58.6742 | 200.1857 | 0.95608 | 68:10 | 0 | 154.927
257.6 | 113.333 | 0 | 0 | 2017-11-05 20:20 | 0.98906 | 0.9899 | 0.98971 | 196.105 | 97.2876 | 218.9111 | 0.89582 | 0 | 0 | 172.2603 | 0.76835 | 1 | 2017-11-05 20:20 | 1.0007 | 1.0015 | 1.0013 | 196.096 | -58.6529 | 204.6798 | 0.95806 | 68:20 | 0 | 155.927
279 | 119.5 | 0 | 0 | 2017-11-05 20:30 | 0.9889 | 0.98974 | 0.98956 | 200.809 | 98.3101 | 223.5825 | 0.89814 | 0 | 0 | 178.4273 | 0.76835 | 1 | 2017-11-05 20:30 | 1.0006 | 1.0014 | 1.0013 | 200.799 | -58.6311 | 209.1838 | 0.95992 | 68:30 | 0 | 156.927
300.3 | 125.667 | 0 | 0 | 2017-11-05 20:40 | 0.98873 | 0.98959 | 0.98941 | 205.413 | 99.3327 | 228.1699 | 0.90026 | 0.31 | 0 | 184.5943 | 0.76835 | 1 | 2017-11-05 20:40 | 1.0005 | 1.0014 | 1.0012 | 205.402 | -58.6092 | 213.6001 | 0.96162 | 68:40 | 0.31 | 157.927
321.6 | 131.833 | 0 | 0 | 2017-11-05 20:50 | 0.98856 | 0.98944 | 0.98926 | 210.117 | 100.356 | 232.8529 | 0.90236 | 21.61 | 0 | 190.7603 | 0.76825 | 1 | 2017-11-05 20:50 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0011 | 210.106 | -58.5863 | 218.1213 | 0.96325 | 68:50 | 21.61 | 158.927
343 | 138 | 0 | 0 | 2017-11-05 21:00 | 0.9884 | 0.98929 | 0.98911 | 214.821 | 101.381 | 237.5419 | 0.90435 | 43.01 | 0 | 196.9273 | 0.76155 | 1 | 2017-11-05 21:00 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 214.81 | -58.5628 | 222.6498 | 0.96479 | 69:00 | 43.01 | 159.927
342.9 | 136.667 | 0 | 0 | 2017-11-05 21:10 | 0.98751 | 0.98848 | 0.98829 | 236.151 | 107.665 | 259.5362 | 0.9099 | 42.91 | 0 | 195.5943 | 0.74822 | 1 | 2017-11-05 21:10 | 0.99992 | 1.0009 | 1.0007 | 236.137 | -58.4497 | 243.2633 | 0.97071 | 69:10 | 42.91 | 166.094
343 | 135.333 | 0 | 0 | 2017-11-05 21:20 | 0.98662 | 0.98766 | 0.98747 | 257.49 | 113.96 | 281.5812 | 0.91444 | 43.01 | 0 | 194.2603 | 0.73491 | 1 | 2017-11-05 21:20 | 0.9995 | 1.0005 | 1.0003 | 257.473 | -58.3248 | 263.9965 | 0.97529 | 69:20 | 43.01 | 172.26
343 | 134 | 0 | 0 | 2017-11-05 21:30 | 0.98572 | 0.98684 | 0.98665 | 278.938 | 120.271 | 303.7623 | 0.91828 | 43.01 | 0 | 192.9273 | 0.72158 | 1 | 2017-11-05 21:30 | 0.99907 | 1.0002 | 0.99999 | 278.917 | -58.1864 | 284.9217 | 0.97893 | 69:30 | 43.01 | 178.427
342.9 | 132.667 | 0 | 0 | 2017-11-05 21:40 | 0.98481 | 0.98602 | 0.98582 | 300.295 | 126.594 | 325.8882 | 0.92147 | 42.91 | 0 | 191.5943 | 0.70825 | 1 | 2017-11-05 21:40 | 0.99865 | 0.99983 | 0.99964 | 299.96 | -58.0364 | 305.5229 | 0.98179 | 69:40 | 42.91 | 184.594
343 | 131.333 | 0 | 0 | 2017-11-05 21:50 | 0.9839 | 0.98518 | 0.98498 | 321.661 | 132.929 | 348.0459 | 0.92419 | 43.01 | 0 | 190.2603 | 0.69494 | 1 | 2017-11-05 21:50 | 0.99859 | 0.99985 | 0.99965 | 300.02 | -57.8757 | 305.5513 | 0.9819 | 69:50 | 43.01 | 190.76
343 | 130 | 0 | 0 | 2017-11-05 22:00 | 0.98299 | 0.98435 | 0.98414 | 343.137 | 139.279 | 370.3264 | 0.92658 | 43.01 | 0 | 188.9273 | 0.68161 | 1 | 2017-11-05 22:00 | 0.99852 | 0.99986 | 0.99966 | 300.09 | -57.7015 | 305.5871 | 0.98201 | 70:00 | 43.01 | 196.927
338.3 | 130.167 | 0 | 0 | 2017-11-05 22:10 | 0.98309 | 0.98445 | 0.98425 | 343.034 | 137.945 | 369.7312 | 0.92779 | 38.31 | 0 | 189.0943 | 0.66827 | 1 | 2017-11-05 22:10 | 0.99852 | 0.99986 | 0.99966 | 300.086 | -57.7026 | 305.5834 | 0.98201 | 70:10 | 38.31 | 195.594
333.6 | 130.333 | 0 | 0 | 2017-11-05 22:20 | 0.98319 | 0.98454 | 0.98435 | 343.13 | 136.61 | 369.3244 | 0.92907 | 33.61 | 0 | 189.2603 | 0.6564 | 1 | 2017-11-05 22:20 | 0.99853 | 0.99985 | 0.99967 | 300.083 | -57.7024 | 305.5804 | 0.98201 | 70:20 | 33.61 | 194.26
329 | 130.5 | 0 | 0 | 2017-11-05 22:30 | 0.9833 | 0.98464 | 0.98446 | 343.127 | 135.277 | 368.8306 | 0.93031 | 29.01 | 0 | 189.4273 | 0.64598 | 1 | 2017-11-05 22:30 | 0.99853 | 0.99985 | 0.99967 | 300.08 | -57.7026 | 305.5775 | 0.98201 | 70:30 | 29.01 | 192.927
324.3 | 130.667 | 0 | 0 | 2017-11-05 22:40 | 0.9834 | 0.98474 | 0.98456 | 343.023 | 133.942 | 368.2462 | 0.9315 | 24.31 | 0 | 189.5943 | 0.63698 | 1 | 2017-11-05 22:40 | 0.99853 | 0.99985 | 0.99967 | 300.077 | -57.7035 | 305.5747 | 0.98201 | 70:40 | 24.31 | 191.594
319.6 | 130.833 | 0 | 0 | 2017-11-05 22:50 | 0.9835 | 0.98484 | 0.98466 | 343.12 | 132.608 | 367.8535 | 0.93276 | 19.61 | 0 | 189.7603 | 0.62945 | 1 | 2017-11-05 22:50 | 0.99853 | 0.99984 | 0.99967 | 300.074 | -57.7032 | 305.5717 | 0.98201 | 70:50 | 19.61 | 190.26
315 | 131 | 0 | 0 | 2017-11-05 23:00 | 0.98361 | 0.98494 | 0.98477 | 343.117 | 131.274 | 367.3719 | 0.93398 | 15.01 | 0 | 189.9273 | 0.62337 | 1 | 2017-11-05 23:00 | 0.99853 | 0.99984 | 0.99967 | 300.071 | -57.7032 | 305.5688 | 0.98201 | 71:00 | 15.01 | 188.927
307.8 | 130.83 | 0 | 0 | 2017-11-05 23:10 | 0.98369 | 0.98501 | 0.98483 | 338.403 | 131.401 | 363.019 | 0.93219 | 7.81 | 0 | 189.7573 | 0.61871 | 1 | 2017-11-05 23:10 | 0.99854 | 0.99984 | 0.99967 | 300.059 | -57.742 | 305.5643 | 0.98198 | 71:10 | 7.81 | 189.094
300.6 | 130.67 | 0 | 0 | 2017-11-05 23:20 | 0.98377 | 0.98508 | 0.9849 | 333.69 | 131.527 | 358.6759 | 0.93034 | 0.61 | 0 | 189.5973 | 0.61629 | 1 | 2017-11-05 23:20 | 0.99856 | 0.99984 | 0.99966 | 300.047 | -57.7805 | 305.5598 | 0.98196 | 71:20 | 0.61 | 189.26
293.5 | 130.5 | 0 | 0 | 2017-11-05 23:30 | 0.98385 | 0.98515 | 0.98496 | 329.078 | 131.656 | 354.4371 | 0.92845 | 0 | 6.49 | 189.4273 | 0.6161 | 1 | 2017-11-05 23:30 | 0.99857 | 0.99984 | 0.99966 | 300.035 | -57.8173 | 305.555 | 0.98193 | 71:30 | -6.49 | 189.427
286.3 | 130.33 | 0 | 0 | 2017-11-05 23:40 | 0.98394 | 0.98522 | 0.98503 | 324.366 | 131.785 | 350.1151 | 0.92646 | 0 | 13.69 | 189.2573 | 0.61796 | 1 | 2017-11-05 23:40 | 0.99858 | 0.99984 | 0.99966 | 300.024 | -57.8544 | 305.5512 | 0.98191 | 71:40 | -13.69 | 189.594
279.1 | 130.17 | 0 | 0 | 2017-11-05 23:50 | 0.98402 | 0.98529 | 0.9851 | 319.654 | 131.912 | 345.8026 | 0.92438 | 0 | 20.89 | 189.0973 | 0.62187 | 1 | 2017-11-05 23:50 | 0.99859 | 0.99984 | 0.99965 | 300.013 | -57.8913 | 305.5474 | 0.98189 | 71:50 | -20.89 | 189.76
272 | 130 | 0 | 0 | 2017-11-06 | 0.9841 | 0.98536 | 0.98516 | 315.042 | 132.043 | 341.5945 | 0.92227 | 0 | 27.99 | 188.9273 | 0.62784 | 1 | 2017-11-06 | 0.9986 | 0.99985 | 0.99965 | 300.003 | -57.9267 | 305.5443 | 0.98186 | 72:00 | -27.99 | 189.927
266.8 | 128.333 | 0 | 0 | 2017-11-06 00:10 | 0.98426 | 0.9855 | 0.98529 | 307.825 | 131.816 | 334.8607 | 0.91926 | 0 | 33.19 | 187.2603 | 0.63584 | 1 | 2017-11-06 00:10 | 0.99862 | 0.99985 | 0.99964 | 299.987 | -57.9811 | 305.5389 | 0.98183 | 72:10 | -33.19 | 189.757
261.6 | 126.667 | 0 | 0 | 2017-11-06 00:20 | 0.98442 | 0.98564 | 0.98543 | 300.608 | 131.601 | 328.1524 | 0.91606 | 0 | 38.39 | 185.5943 | 0.64532 | 1 | 2017-11-06 00:20 | 0.99864 | 0.99985 | 0.99963 | 299.971 | -58.034 | 305.5332 | 0.9818 | 72:20 | -38.39 | 189.597
256.5 | 125 | 0 | 0 | 2017-11-06 00:30 | 0.98458 | 0.98578 | 0.98556 | 293.492 | 131.378 | 321.5552 | 0.91273 | 0 | 43.49 | 183.9273 | 0.65629 | 1 | 2017-11-06 00:30 | 0.99866 | 0.99985 | 0.99963 | 299.957 | -58.0852 | 305.5292 | 0.98176 | 72:30 | -43.49 | 189.427
251.3 | 123.333 | 0 | 0 | 2017-11-06 00:40 | 0.98474 | 0.98592 | 0.98569 | 286.277 | 131.155 | 314.8907 | 0.90913 | 0 | 48.69 | 182.2603 | 0.66871 | 1 | 2017-11-06 00:40 | 0.99868 | 0.99985 | 0.99962 | 299.944 | -58.1359 | 305.5261 | 0.98173 | 72:40 | -48.69 | 189.257
246.1 | 121.667 | 0 | 0 | 2017-11-06 00:50 | 0.98489 | 0.98605 | 0.98582 | 279.063 | 130.944 | 308.2572 | 0.90529 | 0 | 53.89 | 180.5943 | 0.68262 | 1 | 2017-11-06 00:50 | 0.9987 | 0.99984 | 0.99961 | 299.931 | -58.185 | 305.5227 | 0.9817 | 72:50 | -53.89 | 189.097
241 | 120 | 0 | 0 | 2017-11-06 01:00 | 0.98505 | 0.98619 | 0.98595 | 271.95 | 130.725 | 301.738 | 0.90128 | 0 | 58.99 | 178.9273 | 0.69802 | 1 | 2017-11-06 01:00 | 0.99872 | 0.99985 | 0.99961 | 299.919 | -58.2325 | 305.5199 | 0.98167 | 73:00 | -58.99 | 188.927
238.6 | 120.5 | 0 | 0 | 2017-11-06 01:10 | 0.98528 | 0.9864 | 0.98616 | 266.737 | 129.022 | 296.3027 | 0.90022 | 0 | 61.39 | 179.4273 | 0.71488 | 1 | 2017-11-06 01:10 | 0.99873 | 0.99984 | 0.9996 | 299.908 | -58.2666 | 305.5156 | 0.98165 | 73:10 | -61.39 | 187.26
236.3 | 121 | 0 | 0 | 2017-11-06 01:20 | 0.98551 | 0.98662 | 0.98638 | 261.525 | 127.321 | 290.871 | 0.89911 | 0 | 63.69 | 179.9273 | 0.73242 | 1 | 2017-11-06 01:20 | 0.99875 | 0.99984 | 0.9996 | 299.897 | -58.2996 | 305.5111 | 0.98162 | 73:20 | -63.69 | 185.594
234 | 121.5 | 0 | 0 | 2017-11-06 01:30 | 0.98574 | 0.98683 | 0.98659 | 256.414 | 125.621 | 285.5324 | 0.89802 | 0 | 65.99 | 180.4273 | 0.75061 | 1 | 2017-11-06 01:30 | 0.99876 | 0.99983 | 0.9996 | 299.887 | -58.3317 | 305.5074 | 0.9816 | 73:30 | -65.99 | 183.927
231.6 | 122 | 0 | 0 | 2017-11-06 01:40 | 0.98597 | 0.98704 | 0.9868 | 251.203 | 123.92 | 280.1055 | 0.89682 | 0 | 68.39 | 180.9273 | 0.76947 | 1 | 2017-11-06 01:40 | 0.99878 | 0.99983 | 0.9996 | 299.877 | -58.3636 | 305.5037 | 0.98158 | 73:40 | -68.39 | 182.26
229.3 | 122.5 | 0 | 0 | 2017-11-06 01:50 | 0.9862 | 0.98725 | 0.98701 | 245.993 | 122.222 | 274.683 | 0.89555 | 0 | 35.8418 | 181.4273 | 0.78901 | 1 | 2017-11-06 01:50 | 0.99879 | 0.99982 | 0.99959 | 299.868 | -58.3944 | 305.5008 | 0.98156 | 73:50 | -35.8418 | 180.594
227 | 123 | 0 | 0 | 2017-11-06 02:00 | 0.98643 | 0.98746 | 0.98723 | 240.883 | 120.524 | 269.3523 | 0.8943 | 0 | 0 | 181.9273 | 0.79925 | 1 | 2017-11-06 02:00 | 0.99881 | 0.99982 | 0.99959 | 299.859 | -58.4243 | 305.4977 | 0.98154 | 74:00 | 0 | 178.927
226.5 | 122.5 | 0 | 0 | 2017-11-06 02:10 | 0.98644 | 0.98746 | 0.98723 | 238.482 | 121.01 | 267.4268 | 0.89177 | 0 | 0 | 181.4273 | 0.79925 | 1 | 2017-11-06 02:10 | 0.99881 | 0.99982 | 0.99959 | 299.857 | -58.4382 | 305.4984 | 0.98153 | 74:10 | 0 | 179.427
226 | 122 | 0 | 0 | 2017-11-06 02:20 | 0.98645 | 0.98747 | 0.98722 | 236.18 | 121.496 | 265.5979 | 0.88924 | 0 | 0 | 180.9273 | 0.79925 | 1 | 2017-11-06 02:20 | 0.99882 | 0.99982 | 0.99958 | 299.856 | -58.4516 | 305.4999 | 0.98153 | 74:20 | 0 | 179.927
225.5 | 121.5 | 0 | 0 | 2017-11-06 02:30 | 0.98646 | 0.98747 | 0.98722 | 233.879 | 121.983 | 263.7788 | 0.88665 | 0 | 0 | 180.4273 | 0.79925 | 1 | 2017-11-06 02:30 | 0.99882 | 0.99982 | 0.99958 | 299.855 | -58.4646 | 305.5014 | 0.98152 | 74:30 | 0 | 180.427
225 | 121 | 0 | 0 | 2017-11-06 02:40 | 0.98647 | 0.98747 | 0.98722 | 231.478 | 122.469 | 261.8792 | 0.88391 | 0 | 0 | 179.9273 | 0.79925 | 1 | 2017-11-06 02:40 | 0.99883 | 0.99982 | 0.99958 | 299.854 | -58.4782 | 305.5031 | 0.98151 | 74:40 | 0 | 180.927
224.5 | 120.5 | 0 | 0 | 2017-11-06 02:50 | 0.98647 | 0.98748 | 0.98722 | 229.177 | 122.955 | 260.077 | 0.88119 | 0 | 0 | 179.4273 | 0.79925 | 1 | 2017-11-06 02:50 | 0.99943 | 1.0004 | 1.0002 | 265.004 | -58.4926 | 271.3826 | 0.9765 | 74:50 | 0 | 181.427
224 | 120 | 0 | 0 | 2017-11-06 03:00 | 0.98648 | 0.98748 | 0.98722 | 226.876 | 123.442 | 258.284 | 0.8784 | 0 | 0 | 178.9273 | 0.79925 | 1 | 2017-11-06 03:00 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 226.86 | -58.5068 | 234.283 | 0.96832 | 75:00 | 0 | 181.927
222.6 | 118.666 | 0 | 0 | 2017-11-06 03:10 | 0.98653 | 0.98752 | 0.98726 | 226.374 | 122.94 | 257.6032 | 0.87877 | 0 | 0 | 177.5933 | 0.79925 | 1 | 2017-11-06 03:10 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 226.359 | -58.5095 | 233.7985 | 0.96818 | 75:10 | 0 | 181.427
221.3 | 117.334 | 0 | 0 | 2017-11-06 03:20 | 0.98657 | 0.98757 | 0.98731 | 225.873 | 122.437 | 256.923 | 0.87915 | 0 | 0 | 176.2613 | 0.79925 | 1 | 2017-11-06 03:20 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 225.858 | -58.5122 | 233.3142 | 0.96804 | 75:20 | 0 | 180.927
220 | 116 | 0 | 0 | 2017-11-06 03:30 | 0.98662 | 0.98761 | 0.98736 | 225.371 | 121.934 | 256.242 | 0.87952 | 0 | 0 | 174.9273 | 0.79925 | 1 | 2017-11-06 03:30 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 225.356 | -58.5148 | 232.8289 | 0.9679 | 75:30 | 0 | 180.427
218.6 | 114.666 | 0 | 0 | 2017-11-06 03:40 | 0.98667 | 0.98766 | 0.9874 | 224.869 | 121.431 | 255.5613 | 0.8799 | 0 | 0 | 173.5933 | 0.79925 | 1 | 2017-11-06 03:40 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 224.855 | -58.5175 | 232.3447 | 0.96776 | 75:40 | 0 | 179.927
217.3 | 113.334 | 0 | 0 | 2017-11-06 03:50 | 0.98672 | 0.9877 | 0.98745 | 224.368 | 120.928 | 254.8815 | 0.88028 | 0 | 0 | 172.2613 | 0.79925 | 1 | 2017-11-06 03:50 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0009 | 224.353 | -58.5201 | 231.8596 | 0.96762 | 75:50 | 0 | 179.427
216 | 112 | 0 | 0 | 2017-11-06 04:00 | 0.98677 | 0.98775 | 0.9875 | 223.866 | 120.425 | 254.201 | 0.88067 | 0 | 0 | 170.9273 | 0.79925 | 1 | 2017-11-06 04:00 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0009 | 223.852 | -58.5228 | 231.3755 | 0.96748 | 76:00 | 0 | 178.927
215.8 | 112.166 | 0 | 0 | 2017-11-06 04:10 | 0.9869 | 0.98787 | 0.98762 | 222.462 | 119.084 | 252.3298 | 0.88163 | 0 | 0 | 171.0933 | 0.79925 | 1 | 2017-11-06 04:10 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 222.448 | -58.5299 | 230.0193 | 0.96708 | 76:10 | 0 | 177.593
215.6 | 112.334 | 0 | 0 | 2017-11-06 04:20 | 0.98703 | 0.98799 | 0.98775 | 221.159 | 117.744 | 250.5493 | 0.8827 | 0 | 0 | 171.2613 | 0.79925 | 1 | 2017-11-06 04:20 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 221.145 | -58.5369 | 228.7612 | 0.96671 | 76:20 | 0 | 176.261
215.5 | 112.5 | 0 | 0 | 2017-11-06 04:30 | 0.98715 | 0.98811 | 0.98787 | 219.855 | 116.403 | 248.7687 | 0.88377 | 0 | 0 | 171.4273 | 0.79925 | 1 | 2017-11-06 04:30 | 1.0002 | 1.0012 | 1.0009 | 219.841 | -58.5434 | 227.5025 | 0.96632 | 76:30 | 0 | 174.927
215.3 | 112.666 | 0 | 0 | 2017-11-06 04:40 | 0.98728 | 0.98823 | 0.988 | 218.451 | 115.062 | 246.901 | 0.88477 | 0 | 0 | 171.5933 | 0.79925 | 1 | 2017-11-06 04:40 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 218.438 | -58.5502 | 226.1488 | 0.9659 | 76:40 | 0 | 173.593
215.1 | 112.834 | 0 | 0 | 2017-11-06 04:50 | 0.98741 | 0.98835 | 0.98812 | 217.147 | 113.723 | 245.1239 | 0.88587 | 0 | 0 | 171.7613 | 0.79925 | 1 | 2017-11-06 04:50 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 217.134 | -58.5571 | 224.8913 | 0.96551 | 76:50 | 0 | 172.261
215 | 113 | 0 | 0 | 2017-11-06 05:00 | 0.98754 | 0.98847 | 0.98824 | 215.843 | 112.382 | 243.3473 | 0.88698 | 0 | 0 | 171.9273 | 0.79925 | 1 | 2017-11-06 05:00 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 215.831 | -58.5632 | 223.6351 | 0.9651 | 77:00 | 0 | 170.927
215.8 | 113.167 | 0 | 0 | 2017-11-06 05:10 | 0.98753 | 0.98846 | 0.98823 | 215.644 | 112.547 | 243.2471 | 0.88652 | 0 | 0 | 172.0943 | 0.79925 | 1 | 2017-11-06 05:10 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 215.631 | -58.5642 | 223.4424 | 0.96504 | 77:10 | 0 | 171.093
216.6 | 113.333 | 0 | 0 | 2017-11-06 05:20 | 0.98752 | 0.98845 | 0.98822 | 215.444 | 112.714 | 243.1472 | 0.88606 | 0 | 0 | 172.2603 | 0.79925 | 1 | 2017-11-06 05:20 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 215.431 | -58.5656 | 223.2497 | 0.96498 | 77:20 | 0 | 171.261
217.5 | 113.5 | 0 | 0 | 2017-11-06 05:30 | 0.98751 | 0.98844 | 0.98821 | 215.344 | 112.88 | 243.1356 | 0.88569 | 0.80015 | 0 | 172.4273 | 0.79925 | 1 | 2017-11-06 05:30 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 215.332 | -58.5659 | 223.1543 | 0.96495 | 77:30 | 0.80015 | 171.427
218.3 | 113.667 | 0 | 0 | 2017-11-06 05:40 | 0.9875 | 0.98843 | 0.9882 | 215.144 | 113.045 | 243.0352 | 0.88524 | 0.21914 | 0 | 172.5943 | 0.799 | 1 | 2017-11-06 05:40 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 215.132 | -58.5669 | 222.9616 | 0.96488 | 77:40 | 0.21914 | 171.593
219.1 | 113.833 | 0 | 0 | 2017-11-06 05:50 | 0.98749 | 0.98842 | 0.98819 | 214.945 | 113.211 | 242.9364 | 0.88478 | 0.66235 | 0 | 172.7603 | 0.79893 | 1 | 2017-11-06 05:50 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 214.932 | -58.5683 | 222.769 | 0.96482 | 77:50 | 0.66235 | 171.761
220 | 114 | 0 | 0 | 2017-11-06 06:00 | 0.98748 | 0.98841 | 0.98818 | 214.845 | 113.377 | 242.9253 | 0.88441 | 1.2405 | 0 | 172.9273 | 0.79873 | 1 | 2017-11-06 06:00 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 214.832 | -58.5688 | 222.6726 | 0.96479 | 78:00 | 1.2405 | 171.927
222.3 | 112.5 | 0 | 0 | 2017-11-06 06:10 | 0.98745 | 0.98839 | 0.98816 | 215.646 | 113.548 | 243.7137 | 0.88483 | 1.8582 | 0 | 171.4273 | 0.79834 | 1 | 2017-11-06 06:10 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 215.633 | -58.5645 | 223.4444 | 0.96504 | 78:10 | 1.8582 | 172.094
224.6 | 111 | 0 | 0 | 2017-11-06 06:20 | 0.98742 | 0.98836 | 0.98813 | 216.447 | 113.718 | 244.5017 | 0.88526 | 2.4769 | 0 | 169.9273 | 0.79777 | 1 | 2017-11-06 06:20 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 216.434 | -58.5607 | 224.2165 | 0.96529 | 78:20 | 2.4769 | 172.26
227 | 109.5 | 0 | 0 | 2017-11-06 06:30 | 0.98739 | 0.98834 | 0.9881 | 217.348 | 113.89 | 245.3795 | 0.88576 | 3.1128 | 0 | 168.4273 | 0.797 | 1 | 2017-11-06 06:30 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 216.535 | -58.5558 | 224.3127 | 0.96533 | 78:30 | 3.1128 | 172.427
229.3 | 108 | 0 | 0 | 2017-11-06 06:40 | 0.98736 | 0.98831 | 0.98808 | 218.149 | 114.061 | 246.1684 | 0.88618 | 3.6104 | 0 | 166.9273 | 0.79604 | 1 | 2017-11-06 06:40 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 217.916 | -58.5516 | 225.645 | 0.96575 | 78:40 | 3.6104 | 172.594
231.6 | 106.5 | 0 | 0 | 2017-11-06 06:50 | 0.98734 | 0.98828 | 0.98805 | 218.949 | 114.232 | 246.9567 | 0.88659 | 4.026 | 0 | 165.4273 | 0.79492 | 1 | 2017-11-06 06:50 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 218.274 | -58.5477 | 225.9898 | 0.96586 | 78:50 | 4.026 | 172.76
234 | 105 | 0 | 0 | 2017-11-06 07:00 | 0.98731 | 0.98826 | 0.98803 | 219.85 | 114.404 | 247.8352 | 0.88708 | 4.3039 | 0 | 163.9273 | 0.79367 | 1 | 2017-11-06 07:00 | 1.0002 | 1.0012 | 1.001 | 218.597 | -58.5428 | 226.3005 | 0.96596 | 79:00 | 4.3039 | 172.927
222.1 | 102.667 | 0 | 0 | 2017-11-06 07:10 | 0.98738 | 0.98833 | 0.9881 | 222.149 | 112.917 | 249.1996 | 0.89145 | 4.4223 | 0 | 161.5943 | 0.79233 | 1 | 2017-11-06 07:10 | 1.0002 | 1.0012 | 1.0009 | 220.278 | -58.53 | 227.9214 | 0.96646 | 79:10 | 4.4223 | 171.427
210.3 | 100.333 | 0 | 0 | 2017-11-06 07:20 | 0.98745 | 0.9884 | 0.98818 | 224.448 | 111.43 | 250.5864 | 0.89569 | 4.3787 | 0 | 159.2603 | 0.79096 | 1 | 2017-11-06 07:20 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 221.958 | -58.517 | 229.5421 | 0.96696 | 79:20 | 4.3787 | 169.927
198.5 | 98 | 2.3 | 0 | 2017-11-06 07:30 | 0.98751 | 0.98847 | 0.98826 | 226.847 | 109.943 | 252.0854 | 0.89988 | 2.6359 | 0 | 156.9273 | 0.7896 | 1 | 2017-11-06 07:30 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0009 | 223.721 | -58.5032 | 231.2438 | 0.96747 | 79:30 | 2.6359 | 168.427
186.6 | 95.667 | 6.6 | 0 | 2017-11-06 07:40 | 0.98758 | 0.98854 | 0.98834 | 229.146 | 108.457 | 253.5169 | 0.90387 | 0.39798 | 0 | 154.5943 | 0.78879 | 1 | 2017-11-06 07:40 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0009 | 225.522 | -58.4899 | 232.9833 | 0.96797 | 79:40 | 0.39798 | 166.927
174.8 | 93.333 | 9.4 | 0 | 2017-11-06 07:50 | 0.98765 | 0.98861 | 0.98842 | 231.445 | 106.97 | 254.9693 | 0.90774 | 0.7392 | 0 | 152.2603 | 0.78866 | 1 | 2017-11-06 07:50 | 1.0001 | 1.001 | 1.0008 | 227.406 | -58.4763 | 234.8041 | 0.96849 | 79:50 | 0.7392 | 165.427
163 | 91 | 14.2 | 0 | 2017-11-06 08:00 | 0.98772 | 0.98868 | 0.9885 | 233.845 | 105.485 | 256.5357 | 0.91155 | 0.25681 | 0 | 149.9273 | 0.78844 | 1 | 2017-11-06 08:00 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 229.527 | -58.462 | 236.8553 | 0.96906 | 80:00 | 0.25681 | 163.927
165.3 | 90.5 | 18.3 | 0 | 2017-11-06 08:10 | 0.98813 | 0.98905 | 0.98887 | 221.93 | 103.086 | 244.7032 | 0.90694 | 0.752 | 0 | 149.4273 | 0.78836 | 1 | 2017-11-06 08:10 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 217.495 | -58.5262 | 225.2319 | 0.96565 | 80:10 | 0.752 | 161.594
167.6 | 90 | 20.7 | 0 | 2017-11-06 08:20 | 0.98854 | 0.98942 | 0.98923 | 210.117 | 100.689 | 232.9966 | 0.9018 | 2.2289 | 0 | 148.9273 | 0.78812 | 1 | 2017-11-06 08:20 | 1.0005 | 1.0014 | 1.0012 | 205.728 | -58.5868 | 213.9075 | 0.96176 | 80:20 | 2.2289 | 159.26
170 | 89.5 | 26.7 | 2.3 | 2017-11-06 08:30 | 0.98899 | 0.98982 | 0.98964 | 196.008 | 98.2977 | 219.2751 | 0.89389 | 0.25121 | 0 | 148.4273 | 0.78743 | 1 | 2017-11-06 08:30 | 1.0007 | 1.0016 | 1.0014 | 193.362 | -58.6433 | 202.0591 | 0.95696 | 80:30 | 0.25121 | 156.927
172.3 | 89 | 30.7 | 6.6 | 2017-11-06 08:40 | 0.98946 | 0.99027 | 0.99007 | 179.801 | 95.9095 | 203.7818 | 0.88232 | 0 | 0.11394 | 147.9273 | 0.78735 | 1 | 2017-11-06 08:40 | 1.001 | 1.0018 | 1.0016 | 179.394 | -58.6968 | 188.7525 | 0.95042 | 80:40 | -0.11394 | 154.594
174.6 | 88.5 | 35.1 | 9.4 | 2017-11-06 08:50 | 0.98991 | 0.99068 | 0.99048 | 165.196 | 93.5242 | 189.8328 | 0.87022 | 0 | 1.0611 | 147.4273 | 0.78739 | 1 | 2017-11-06 08:50 | 1.0013 | 1.002 | 1.0018 | 164.45 | -58.7466 | 174.6281 | 0.94172 | 80:50 | -1.0611 | 152.26
177 | 88 | 39 | 14.2 | 2017-11-06 09:00 | 0.9904 | 0.99112 | 0.99092 | 148.594 | 91.1438 | 174.3197 | 0.85242 | 0 | 1.5185 | 146.9273 | 0.78769 | 1 | 2017-11-06 09:00 | 1.0016 | 1.0023 | 1.0021 | 148.331 | -58.7925 | 159.5576 | 0.92964 | 81:00 | -1.5185 | 149.927
176.8 | 87.834 | 38.7 | 18.3 | 2017-11-06 09:10 | 0.99046 | 0.99118 | 0.99099 | 146.793 | 90.6535 | 172.529 | 0.85083 | 1.1521 | 0 | 146.7613 | 0.78812 | 1 | 2017-11-06 09:10 | 1.0016 | 1.0023 | 1.0021 | 146.035 | -58.783 | 157.4219 | 0.92767 | 81:10 | 1.1521 | 149.427
176.6 | 87.666 | 49.8 | 20.7 | 2017-11-06 09:20 | 0.99049 | 0.99122 | 0.99104 | 146.691 | 90.1632 | 172.1849 | 0.85194 | 0 | 6.3381 | 146.5933 | 0.78777 | 1 | 2017-11-06 09:20 | 1.0016 | 1.0023 | 1.0022 | 144.456 | -58.7735 | 155.9547 | 0.92627 | 81:20 | -6.3381 | 148.927
176.5 | 87.5 | 51.1 | 26.7 | 2017-11-06 09:30 | 0.99058 | 0.99132 | 0.99114 | 143.09 | 89.6735 | 168.8671 | 0.84735 | 0 | 4.4699 | 146.4273 | 0.78958 | 1 | 2017-11-06 09:30 | 1.0016 | 1.0024 | 1.0022 | 142.832 | -58.7633 | 154.4477 | 0.92479 | 81:30 | -4.4699 | 148.427
176.3 | 87.334 | 54.1 | 30.7 | 2017-11-06 09:40 | 0.99065 | 0.99139 | 0.99121 | 141.389 | 89.1835 | 167.1662 | 0.8458 | 0 | 4.4891 | 146.2613 | 0.79085 | 1 | 2017-11-06 09:40 | 1.0017 | 1.0024 | 1.0022 | 141.496 | -58.7535 | 153.2093 | 0.92355 | 81:40 | -4.4891 | 147.927
176.1 | 87.166 | 57.9 | 35.1 | 2017-11-06 09:50 | 0.99071 | 0.99146 | 0.99128 | 139.288 | 88.6937 | 165.1294 | 0.84351 | 0 | 4.911 | 146.0933 | 0.79214 | 1 | 2017-11-06 09:50 | 1.0017 | 1.0024 | 1.0022 | 140.342 | -58.7434 | 152.1403 | 0.92245 | 81:50 | -4.911 | 147.427
176 | 87 | 61.1 | 39 | 2017-11-06 10:00 | 0.99077 | 0.99152 | 0.99135 | 137.787 | 88.2044 | 163.601 | 0.84221 | 0 | 5.5427 | 145.9273 | 0.79354 | 1 | 2017-11-06 10:00 | 1.0017 | 1.0024 | 1.0023 | 139.299 | -58.7329 | 151.1746 | 0.92144 | 82:00 | -5.5427 | 146.927
180.1 | 87.5 | 59.1 | 38.7 | 2017-11-06 10:10 | 0.99078 | 0.99153 | 0.99136 | 137.887 | 88.0374 | 163.5953 | 0.84285 | 0 | 1.6257 | 146.4273 | 0.79512 | 1 | 2017-11-06 10:10 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0023 | 136.728 | -58.7339 | 148.8093 | 0.91881 | 82:10 | -1.6257 | 146.761
184.3 | 88 | 67.8 | 49.8 | 2017-11-06 10:20 | 0.99098 | 0.99173 | 0.99156 | 126.586 | 87.869 | 154.0941 | 0.82149 | 0 | 7.5295 | 146.9273 | 0.79559 | 1 | 2017-11-06 10:20 | 1.0018 | 1.0025 | 1.0024 | 132.918 | -58.7341 | 145.3165 | 0.91468 | 82:20 | -7.5295 | 146.593
188.5 | 88.5 | 70.8 | 51.1 | 2017-11-06 10:30 | 0.99102 | 0.99176 | 0.99159 | 125.186 | 87.7024 | 152.8504 | 0.81901 | 0 | 7.7455 | 147.4273 | 0.79774 | 1 | 2017-11-06 10:30 | 1.0018 | 1.0026 | 1.0024 | 129.649 | -58.7346 | 142.3328 | 0.91089 | 82:30 | -7.7455 | 146.427
192.6 | 89 | 73.3 | 54.1 | 2017-11-06 10:40 | 0.99108 | 0.99183 | 0.99166 | 121.986 | 87.5355 | 150.1434 | 0.81246 | 0 | 0.16661 | 147.9273 | 0.79995 | 1 | 2017-11-06 10:40 | 1.0019 | 1.0026 | 1.0025 | 126.468 | -58.7356 | 139.4418 | 0.90696 | 82:40 | -0.16661 | 146.261
196.8 | 89.5 | 75.9 | 57.9 | 2017-11-06 10:50 | 0.99116 | 0.9919 | 0.99174 | 117.985 | 87.367 | 146.8109 | 0.80365 | 0 | 0 | 148.4273 | 0.8 | 1 | 2017-11-06 10:50 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0025 | 122.89 | -58.736 | 136.2052 | 0.90224 | 82:50 | 0 | 146.093
201 | 90 | 77.9 | 61.1 | 2017-11-06 11:00 | 0.99123 | 0.99197 | 0.9918 | 114.685 | 87.2005 | 144.0714 | 0.79603 | 0 | 0 | 148.9273 | 0.8 | 1 | 2017-11-06 11:00 | 1.002 | 1.0027 | 1.0026 | 120.221 | -58.7365 | 133.8023 | 0.8985 | 83:00 | 0 | 145.927
201.6 | 89.833 | 79.5 | 59.1 | 2017-11-06 11:10 | 0.99108 | 0.99183 | 0.99167 | 120.786 | 87.7181 | 149.2773 | 0.80914 | 0 | 0 | 148.7603 | 0.8 | 1 | 2017-11-06 11:10 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0025 | 122.404 | -58.7194 | 135.7597 | 0.90162 | 83:10 | 0 | 146.427
202.3 | 89.667 | 84.6 | 67.8 | 2017-11-06 11:20 | 0.9911 | 0.99187 | 0.99171 | 116.287 | 88.2362 | 145.9736 | 0.79663 | 0 | 0 | 148.5943 | 0.8 | 1 | 2017-11-06 11:20 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0025 | 123.809 | -58.7016 | 137.0202 | 0.90358 | 83:20 | 0 | 146.927
203 | 89.5 | 85 | 70.8 | 2017-11-06 11:30 | 0.99104 | 0.99182 | 0.99166 | 117.488 | 88.755 | 147.2443 | 0.79791 | 0 | 0 | 148.4273 | 0.8 | 1 | 2017-11-06 11:30 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0025 | 125.226 | -58.6833 | 138.2942 | 0.9055 | 83:30 | 0 | 147.427
203.6 | 89.333 | 84.8 | 73.3 | 2017-11-06 11:40 | 0.99096 | 0.99175 | 0.9916 | 119.089 | 89.2737 | 148.8354 | 0.80014 | 0 | 0 | 148.2603 | 0.8 | 1 | 2017-11-06 11:40 | 1.002 | 1.0027 | 1.0026 | 119.248 | -58.6652 | 132.8973 | 0.89729 | 83:40 | 0 | 147.927
204.3 | 89.167 | 85.4 | 75.9 | 2017-11-06 11:50 | 0.99089 | 0.99169 | 0.99154 | 120.691 | 89.7934 | 150.43 | 0.80231 | 0 | 0 | 148.0943 | 0.8 | 1 | 2017-11-06 11:50 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0026 | 120.683 | -58.646 | 134.178 | 0.89942 | 83:50 | 0 | 148.427
205 | 89 | 86.4 | 77.9 | 2017-11-06 12:00 | 0.9908 | 0.99162 | 0.99147 | 122.894 | 90.3135 | 152.5105 | 0.80581 | 0 | 0 | 147.9273 | 0.8 | 1 | 2017-11-06 12:00 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0025 | 122.885 | -58.6265 | 136.1536 | 0.90255 | 84:00 | 0 | 148.927
202.1 | 89.333 | 87.1 | 79.5 | 2017-11-06 12:10 | 0.99083 | 0.99165 | 0.9915 | 121.893 | 90.1494 | 151.6074 | 0.804 | 0 | 0 | 148.2603 | 0.8 | 1 | 2017-11-06 12:10 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0026 | 121.885 | -58.6236 | 135.2504 | 0.90118 | 84:10 | 0 | 148.76
199.3 | 89.667 | 87.9 | 84.6 | 2017-11-06 12:20 | 0.99091 | 0.99173 | 0.99158 | 117.493 | 89.9872 | 147.9943 | 0.7939 | 0 | 0 | 148.5943 | 0.8 | 1 | 2017-11-06 12:20 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 117.485 | -58.6199 | 131.2974 | 0.8948 | 84:20 | 0 | 148.594
196.5 | 90 | 88.4 | 85 | 2017-11-06 12:30 | 0.99092 | 0.99174 | 0.99159 | 117.793 | 89.8237 | 148.1333 | 0.79518 | 0 | 0 | 148.9273 | 0.8 | 1 | 2017-11-06 12:30 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 117.785 | -58.6164 | 131.5644 | 0.89527 | 84:30 | 0 | 148.427
193.6 | 90.333 | 87.3 | 84.8 | 2017-11-06 12:40 | 0.99092 | 0.99174 | 0.99159 | 118.593 | 89.6597 | 148.6713 | 0.79769 | 0 | 0 | 149.2603 | 0.8 | 1 | 2017-11-06 12:40 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 118.584 | -58.6135 | 132.2789 | 0.89647 | 84:40 | 0 | 148.26
190.8 | 90.667 | 87 | 85.4 | 2017-11-06 12:50 | 0.99093 | 0.99175 | 0.9916 | 118.693 | 89.4976 | 148.6535 | 0.79845 | 0 | 0 | 149.5943 | 0.8 | 1 | 2017-11-06 12:50 | 1.0019 | 1.0028 | 1.0026 | 118.685 | -58.6096 | 132.3677 | 0.89663 | 84:50 | 0 | 148.094
188 | 91 | 86.6 | 86.4 | 2017-11-06 13:00 | 0.99094 | 0.99177 | 0.99162 | 118.393 | 89.3341 | 148.3155 | 0.79825 | 0 | 0 | 149.9273 | 0.8 | 1 | 2017-11-06 13:00 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 118.384 | -58.6062 | 132.0964 | 0.89619 | 85:00 | 0 | 147.927
190 | 91.167 | 85.7 | 87.1 | 2017-11-06 13:10 | 0.99098 | 0.9918 | 0.99165 | 114.793 | 89.6522 | 145.6535 | 0.78812 | 0 | 0 | 150.0943 | 0.8 | 1 | 2017-11-06 13:10 | 1.002 | 1.0028 | 1.0027 | 114.784 | -58.6208 | 128.8866 | 0.89058 | 85:10 | 0 | 148.26
192 | 91.333 | 84.7 | 87.9 | 2017-11-06 13:20 | 0.99102 | 0.99184 | 0.99168 | 111.192 | 89.9723 | 143.0338 | 0.77738 | 0 | 0 | 150.2603 | 0.8 | 1 | 2017-11-06 13:20 | 1.0021 | 1.0029 | 1.0027 | 111.184 | -58.6344 | 125.6976 | 0.88454 | 85:20 | 0 | 148.594
194 | 91.5 | 83.4 | 88.4 | 2017-11-06 13:30 | 0.99106 | 0.99186 | 0.99171 | 107.892 | 90.2913 | 140.6883 | 0.76689 | 0 | 0 | 150.4273 | 0.8 | 1 | 2017-11-06 13:30 | 1.0021 | 1.0029 | 1.0028 | 107.883 | -58.6482 | 122.7939 | 0.87857 | 85:30 | 0 | 148.927
196 | 91.667 | 82 | 87.3 | 2017-11-06 13:40 | 0.99107 | 0.99187 | 0.99171 | 106.092 | 90.61 | 139.5195 | 0.76041 | 0.55841 | 0 | 150.5943 | 0.8 | 1 | 2017-11-06 13:40 | 1.0022 | 1.003 | 1.0028 | 106.083 | -58.6622 | 121.2223 | 0.87511 | 85:40 | 0.55841 | 149.26
198 | 91.833 | 80.3 | 87 | 2017-11-06 13:50 | 0.99109 | 0.99189 | 0.99172 | 103.592 | 90.9308 | 137.8394 | 0.75154 | 1.239 | 0 | 150.7603 | 0.79983 | 1 | 2017-11-06 13:50 | 1.0022 | 1.003 | 1.0028 | 103.583 | -58.6751 | 119.0471 | 0.8701 | 85:50 | 1.239 | 149.594
200 | 92 | 81.4 | 86.6 | 2017-11-06 14:00 | 0.99111 | 0.9919 | 0.99173 | 101.192 | 91.2504 | 136.2588 | 0.74265 | 0 | 0.70343 | 150.9273 | 0.79944 | 1 | 2017-11-06 14:00 | 1.0023 | 1.003 | 1.0029 | 101.184 | -58.6884 | 116.9723 | 0.86502 | 86:00 | -0.70343 | 149.927
199.3 | 92.333 | 79.4 | 85.7 | 2017-11-06 14:10 | 0.99105 | 0.99184 | 0.99167 | 104.092 | 91.4266 | 138.5423 | 0.75134 | 0.30848 | 0 | 151.2603 | 0.79964 | 1 | 2017-11-06 14:10 | 1.0022 | 1.003 | 1.0028 | 104.084 | -58.6793 | 119.4853 | 0.8711 | 86:10 | 0.30848 | 150.094
198.6 | 92.667 | 79.8 | 84.7 | 2017-11-06 14:20 | 0.99098 | 0.99178 | 0.99161 | 107.093 | 91.6017 | 140.9247 | 0.75993 | 0 | 1.001 | 151.5943 | 0.79955 | 1 | 2017-11-06 14:20 | 1.0022 | 1.003 | 1.0028 | 107.085 | -58.6705 | 122.1042 | 0.877 | 86:20 | -1.001 | 150.26
198 | 93 | 72.3 | 83.4 | 2017-11-06 14:30 | 0.99091 | 0.99172 | 0.99155 | 110.394 | 91.7783 | 143.5622 | 0.76896 | 4.6986 | 0 | 151.9273 | 0.79983 | 1 | 2017-11-06 14:30 | 1.0021 | 1.0029 | 1.0027 | 110.385 | -58.6611 | 125.0039 | 0.88305 | 86:30 | 4.6986 | 150.427
197.3 | 93.333 | 69.8 | 82 | 2017-11-06 14:40 | 0.99084 | 0.99165 | 0.99148 | 113.795 | 91.9549 | 146.3045 | 0.7778 | 4.9416 | 0 | 152.2603 | 0.79838 | 1 | 2017-11-06 14:40 | 1.0021 | 1.0029 | 1.0027 | 113.228 | -58.6518 | 127.5171 | 0.88794 | 86:40 | 4.9416 | 150.594
196.6 | 93.667 | 67 | 80.3 | 2017-11-06 14:50 | 0.99076 | 0.99158 | 0.99141 | 117.495 | 92.1302 | 149.3086 | 0.78693 | 5.605 | 0 | 152.5943 | 0.79685 | 1 | 2017-11-06 14:50 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 116.248 | -58.6427 | 130.202 | 0.89283 | 86:50 | 5.605 | 150.76
196 | 94 | 64 | 81.4 | 2017-11-06 15:00 | 0.99073 | 0.99155 | 0.99139 | 118.396 | 92.307 | 150.1273 | 0.78864 | 6.0787 | 0 | 152.9273 | 0.79511 | 1 | 2017-11-06 15:00 | 1.0019 | 1.0028 | 1.0026 | 119.091 | -58.6332 | 132.7423 | 0.89716 | 87:00 | 6.0787 | 150.927
197.8 | 94.833 | 60.8 | 79.4 | 2017-11-06 15:10 | 0.99068 | 0.9915 | 0.99134 | 119.697 | 92.6362 | 151.3567 | 0.79083 | 6.4544 | 0 | 153.7603 | 0.79322 | 1 | 2017-11-06 15:10 | 1.0019 | 1.0028 | 1.0026 | 119.379 | -58.6369 | 133.0024 | 0.89757 | 87:10 | 6.4544 | 151.26
199.6 | 95.667 | 57.7 | 79.8 | 2017-11-06 15:20 | 0.99068 | 0.9915 | 0.99133 | 118.597 | 92.9668 | 150.692 | 0.78702 | 6.2996 | 0 | 154.5943 | 0.79122 | 1 | 2017-11-06 15:20 | 1.0019 | 1.0028 | 1.0026 | 119.589 | -58.6403 | 133.1924 | 0.89787 | 87:20 | 6.2996 | 151.594
201.5 | 96.5 | 53.7 | 72.3 | 2017-11-06 15:30 | 0.99054 | 0.99136 | 0.99119 | 125.498 | 93.2966 | 156.3778 | 0.80253 | 6.5819 | 0 | 155.4273 | 0.78927 | 1 | 2017-11-06 15:30 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0026 | 120.79 | -58.6435 | 134.2732 | 0.89958 | 87:30 | 6.5819 | 151.927
203.3 | 97.333 | 50.2 | 69.8 | 2017-11-06 15:40 | 0.99049 | 0.99131 | 0.99114 | 127.298 | 93.6259 | 158.0209 | 0.80558 | 6.0528 | 0 | 156.2603 | 0.78723 | 1 | 2017-11-06 15:40 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0025 | 122.347 | -58.6472 | 135.6771 | 0.90175 | 87:40 | 6.0528 | 152.26
205.1 | 98.167 | 45.8 | 67 | 2017-11-06 15:50 | 0.99043 | 0.99125 | 0.99107 | 129.398 | 93.9566 | 159.9115 | 0.80919 | 6.0053 | 0 | 157.0943 | 0.78535 | 1 | 2017-11-06 15:50 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0025 | 123.784 | -58.6505 | 136.9758 | 0.90369 | 87:50 | 6.0053 | 152.594
207 | 99 | 42.7 | 64 | 2017-11-06 16:00 | 0.99036 | 0.99118 | 0.99101 | 131.799 | 94.2864 | 162.0522 | 0.81331 | 4.5807 | 0 | 157.9273 | 0.78349 | 1 | 2017-11-06 16:00 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0025 | 125.711 | -58.6537 | 138.721 | 0.90621 | 88:00 | 4.5807 | 152.927
207.6 | 98.667 | 38.5 | 60.8 | 2017-11-06 16:10 | 0.99021 | 0.99104 | 0.99087 | 136.801 | 95.1276 | 166.6246 | 0.82101 | 4.1319 | 0 | 157.5943 | 0.78207 | 1 | 2017-11-06 16:10 | 1.0018 | 1.0026 | 1.0024 | 130.337 | -58.6459 | 142.9233 | 0.91194 | 88:10 | 4.1319 | 153.76
208.3 | 98.333 | 16.7 | 57.7 | 2017-11-06 16:20 | 0.99007 | 0.9909 | 0.99072 | 141.703 | 95.9701 | 171.1432 | 0.82798 | 19.061 | 0 | 157.2603 | 0.78079 | 1 | 2017-11-06 16:20 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0023 | 135.394 | -58.6376 | 147.5463 | 0.91764 | 88:20 | 19.061 | 154.594
209 | 98 | 26.3 | 53.7 | 2017-11-06 16:30 | 0.9899 | 0.99074 | 0.99056 | 147.605 | 96.812 | 176.5214 | 0.83619 | 4.6365 | 0 | 156.9273 | 0.77488 | 1 | 2017-11-06 16:30 | 1.0016 | 1.0024 | 1.0022 | 141.014 | -58.6291 | 152.7165 | 0.92337 | 88:30 | 4.6365 | 155.427
209.6 | 97.667 | 25.3 | 50.2 | 2017-11-06 16:40 | 0.98974 | 0.99059 | 0.99041 | 152.907 | 97.6534 | 181.4297 | 0.84279 | 1.6005 | 0 | 156.5943 | 0.77344 | 1 | 2017-11-06 16:40 | 1.0015 | 1.0023 | 1.0021 | 146.845 | -58.6211 | 158.1135 | 0.92873 | 88:40 | 1.6005 | 156.26
210.3 | 97.333 | 20.5 | 45.8 | 2017-11-06 16:50 | 0.98957 | 0.99043 | 0.99025 | 159.11 | 98.4964 | 187.1297 | 0.85027 | 2.5549 | 0 | 156.2603 | 0.77295 | 1 | 2017-11-06 16:50 | 1.0014 | 1.0022 | 1.002 | 153.094 | -58.6124 | 163.9304 | 0.9339 | 88:50 | 2.5549 | 157.094
211 | 97 | 14.4 | 42.7 | 2017-11-06 17:00 | 0.98942 | 0.99029 | 0.9901 | 164.112 | 99.3386 | 191.8356 | 0.85548 | 6.4254 | 0 | 155.9273 | 0.77215 | 1 | 2017-11-06 17:00 | 1.0013 | 1.0021 | 1.0019 | 159.521 | -58.6036 | 169.9451 | 0.93866 | 89:00 | 6.4254 | 157.927
209.8 | 97 | 11.2 | 38.5 | 2017-11-06 17:10 | 0.98937 | 0.99023 | 0.99005 | 168.912 | 99.0091 | 195.7909 | 0.86272 | 6.1814 | 0 | 155.9273 | 0.77016 | 1 | 2017-11-06 17:10 | 1.0012 | 1.002 | 1.0019 | 164.77 | -58.6001 | 174.8803 | 0.94219 | 89:10 | 6.1814 | 157.594
208.6 | 97 | 5 | 16.7 | 2017-11-06 17:20 | 0.98901 | 0.98988 | 0.9897 | 191.412 | 98.6792 | 215.3512 | 0.88884 | 8.2579 | 0 | 155.9273 | 0.76825 | 1 | 2017-11-06 17:20 | 1.0011 | 1.0019 | 1.0017 | 172.341 | -58.5964 | 182.0301 | 0.94677 | 89:20 | 8.2579 | 157.26
207.5 | 97 | 3.4 | 26.3 | 2017-11-06 17:30 | 0.98919 | 0.99005 | 0.98988 | 182.512 | 98.3499 | 207.3242 | 0.88032 | 6.0829 | 0 | 155.9273 | 0.76569 | 1 | 2017-11-06 17:30 | 1.001 | 1.0018 | 1.0016 | 177.865 | -58.5924 | 187.2673 | 0.94979 | 89:30 | 6.0829 | 156.927
206.3 | 97 | 1.5 | 25.3 | 2017-11-06 17:40 | 0.98918 | 0.99005 | 0.98988 | 184.112 | 98.0204 | 208.5791 | 0.8827 | 4.5165 | 0 | 155.9273 | 0.7638 | 1 | 2017-11-06 17:40 | 1.0009 | 1.0017 | 1.0016 | 182.501 | -58.5888 | 191.6749 | 0.95214 | 89:40 | 4.5165 | 156.594
205.1 | 97 | 0 | 20.5 | 2017-11-06 17:50 | 0.98912 | 0.98998 | 0.98981 | 189.612 | 97.69 | 213.298 | 0.88895 | 3.0097 | 0 | 155.9273 | 0.7624 | 1 | 2017-11-06 17:50 | 1.0008 | 1.0017 | 1.0015 | 187.046 | -58.5853 | 196.0062 | 0.95429 | 89:50 | 3.0097 | 156.26
204 | 97 | 0 | 14.4 | 2017-11-06 18:00 | 0.98902 | 0.98989 | 0.98972 | 196.411 | 97.3612 | 219.2179 | 0.89596 | 1.3096 | 0 | 155.9273 | 0.76147 | 1 | 2017-11-06 18:00 | 1.0008 | 1.0016 | 1.0014 | 189.976 | -58.5812 | 198.803 | 0.9556 | 90:00 | 1.3096 | 155.927
203.6 | 96.667 | 0 | 11.2 | 2017-11-06 18:10 | 0.98899 | 0.98986 | 0.98969 | 198.411 | 97.355 | 221.0089 | 0.89775 | 0.33134 | 0 | 155.5943 | 0.76106 | 1 | 2017-11-06 18:10 | 1.0007 | 1.0016 | 1.0014 | 192.219 | -58.5872 | 200.9493 | 0.95655 | 90:10 | 0.33134 | 155.927
203.3 | 96.333 | 0 | 5 | 2017-11-06 18:20 | 0.98891 | 0.98977 | 0.9896 | 203.41 | 97.349 | 225.5049 | 0.90202 | 0 | 0 | 155.2603 | 0.76096 | 1 | 2017-11-06 18:20 | 1.0007 | 1.0015 | 1.0014 | 195.142 | -58.5932 | 203.7488 | 0.95776 | 90:20 | 0 | 155.927
203 | 96 | 0 | 3.4 | 2017-11-06 18:30 | 0.98891 | 0.98977 | 0.98959 | 203.91 | 97.3434 | 225.9536 | 0.90244 | 0 | 0 | 154.9273 | 0.76096 | 1 | 2017-11-06 18:30 | 1.0006 | 1.0015 | 1.0013 | 197.817 | -58.5986 | 206.3137 | 0.95882 | 90:30 | 0 | 155.927
202.6 | 95.667 | 0 | 1.5 | 2017-11-06 18:40 | 0.9889 | 0.98975 | 0.98958 | 204.609 | 97.3373 | 226.582 | 0.90302 | 0 | 0 | 154.5943 | 0.76096 | 1 | 2017-11-06 18:40 | 1.0006 | 1.0014 | 1.0013 | 200.083 | -58.6045 | 208.4891 | 0.95968 | 90:40 | 0 | 155.927
202.3 | 95.333 | 0 | 0 | 2017-11-06 18:50 | 0.9889 | 0.98975 | 0.98957 | 204.909 | 97.3313 | 226.8503 | 0.90328 | 0 | 0 | 154.2603 | 0.76096 | 1 | 2017-11-06 18:50 | 1.0006 | 1.0014 | 1.0012 | 201.889 | -58.6104 | 210.2245 | 0.96035 | 90:50 | 0 | 155.927
202 | 95 | 0 | 0 | 2017-11-06 19:00 | 0.98892 | 0.98977 | 0.98959 | 203.808 | 97.3257 | 225.8539 | 0.90239 | 0 | 0 | 153.9273 | 0.76096 | 1 | 2017-11-06 19:00 | 1.0006 | 1.0014 | 1.0012 | 202.489 | -58.6157 | 210.8023 | 0.96056 | 91:00 | 0 | 155.927
206.3 | 95.5 | 0 | 0 | 2017-11-06 19:10 | 0.98895 | 0.9898 | 0.98962 | 203.407 | 96.9911 | 225.3479 | 0.90264 | 0 | 0 | 154.4273 | 0.76096 | 1 | 2017-11-06 19:10 | 1.0006 | 1.0014 | 1.0012 | 203.066 | -58.6173 | 211.357 | 0.96077 | 91:10 | 0 | 155.594
210.6 | 96 | 0 | 0 | 2017-11-06 19:20 | 0.98898 | 0.98983 | 0.98965 | 203.107 | 96.6555 | 224.9327 | 0.90297 | 0 | 0 | 154.9273 | 0.76096 | 1 | 2017-11-06 19:20 | 1.0006 | 1.0014 | 1.0012 | 203.097 | -58.6188 | 211.3872 | 0.96078 | 91:20 | 0 | 155.26
215 | 96.5 | 0 | 0 | 2017-11-06 19:30 | 0.98901 | 0.98986 | 0.98968 | 202.806 | 96.3213 | 224.5174 | 0.9033 | 0 | 0 | 155.4273 | 0.76096 | 1 | 2017-11-06 19:30 | 1.0006 | 1.0014 | 1.0012 | 202.796 | -58.6199 | 211.0983 | 0.96067 | 91:30 | 0 | 154.927
219.3 | 97 | 0 | 0 | 2017-11-06 19:40 | 0.98904 | 0.98989 | 0.98971 | 202.405 | 95.9866 | 224.0116 | 0.90355 | 0 | 0 | 155.9273 | 0.76096 | 1 | 2017-11-06 19:40 | 1.0006 | 1.0014 | 1.0012 | 202.396 | -58.6214 | 210.7145 | 0.96052 | 91:40 | 0 | 154.594
223.6 | 97.5 | 0 | 0 | 2017-11-06 19:50 | 0.98908 | 0.98992 | 0.98974 | 202.105 | 95.6511 | 223.5969 | 0.90388 | 0 | 0 | 156.4273 | 0.76096 | 1 | 2017-11-06 19:50 | 1.0006 | 1.0014 | 1.0012 | 202.095 | -58.6229 | 210.4258 | 0.96041 | 91:50 | 0 | 154.26
228 | 98 | 0 | 0 | 2017-11-06 20:00 | 0.98911 | 0.98995 | 0.98977 | 201.804 | 95.3169 | 223.1819 | 0.90421 | 0 | 0 | 156.9273 | 0.76096 | 1 | 2017-11-06 20:00 | 1.0006 | 1.0014 | 1.0012 | 201.794 | -58.624 | 210.1371 | 0.9603 | 92:00 | 0 | 153.927
253.5 | 103.333 | 0 | 0 | 2017-11-06 20:10 | 0.98899 | 0.98984 | 0.98967 | 206.107 | 95.8383 | 227.2995 | 0.90676 | 0 | 0 | 162.2603 | 0.76096 | 1 | 2017-11-06 20:10 | 1.0005 | 1.0013 | 1.0012 | 206.097 | -58.6031 | 214.2669 | 0.96187 | 92:10 | 0 | 154.427
278.9 | 108.667 | 0 | 0 | 2017-11-06 20:20 | 0.98886 | 0.98973 | 0.98956 | 210.41 | 96.3602 | 231.4253 | 0.90919 | 0 | 0 | 167.5943 | 0.76096 | 1 | 2017-11-06 20:20 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0011 | 210.4 | -58.5819 | 218.4033 | 0.96336 | 92:20 | 0 | 154.927
304.5 | 114 | 0 | 0 | 2017-11-06 20:30 | 0.98874 | 0.98962 | 0.98945 | 214.813 | 96.8831 | 235.6501 | 0.91158 | 4.51 | 0 | 172.9273 | 0.76096 | 1 | 2017-11-06 20:30 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 214.803 | -58.5596 | 222.6422 | 0.96479 | 92:30 | 4.51 | 155.427
330 | 119.333 | 0 | 0 | 2017-11-06 20:40 | 0.98862 | 0.98951 | 0.98935 | 219.117 | 97.4059 | 239.7919 | 0.91378 | 30.01 | 0 | 178.2603 | 0.75956 | 1 | 2017-11-06 20:40 | 1.0003 | 1.0011 | 1.001 | 219.106 | -58.5374 | 226.7908 | 0.96612 | 92:40 | 30.01 | 155.927
355.5 | 124.667 | 0 | 0 | 2017-11-06 20:50 | 0.9885 | 0.9894 | 0.98924 | 223.421 | 97.9293 | 243.9408 | 0.91588 | 55.51 | 0 | 183.5943 | 0.75026 | 1 | 2017-11-06 20:50 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 223.41 | -58.5147 | 230.9459 | 0.96737 | 92:50 | 55.51 | 156.427
381 | 130 | 0 | 0 | 2017-11-06 21:00 | 0.98837 | 0.98929 | 0.98913 | 227.826 | 98.4536 | 248.189 | 0.91795 | 81.01 | 0 | 188.9273 | 0.73305 | 1 | 2017-11-06 21:00 | 1.0001 | 1.001 | 1.0008 | 227.814 | -58.491 | 235.2029 | 0.96858 | 93:00 | 81.01 | 156.927
376 | 129 | 0 | 0 | 2017-11-06 21:10 | 0.98746 | 0.98847 | 0.98831 | 253.364 | 103.937 | 273.8544 | 0.92518 | 76.01 | 0 | 187.9273 | 0.70793 | 1 | 2017-11-06 21:10 | 0.99959 | 1.0006 | 1.0004 | 253.349 | -58.3458 | 259.9807 | 0.97449 | 93:10 | 76.01 | 162.26
371 | 128 | 0 | 0 | 2017-11-06 21:20 | 0.98655 | 0.98764 | 0.98749 | 278.815 | 109.438 | 299.5238 | 0.93086 | 71.01 | 0 | 186.9273 | 0.68437 | 1 | 2017-11-06 21:20 | 0.99908 | 1.0002 | 1 | 278.795 | -58.1837 | 284.8017 | 0.97891 | 93:20 | 71.01 | 167.594
366 | 127 | 0 | 0 | 2017-11-06 21:30 | 0.98562 | 0.9868 | 0.98665 | 304.478 | 114.957 | 325.4565 | 0.93554 | 66.01 | 0 | 185.9273 | 0.66235 | 1 | 2017-11-06 21:30 | 0.99865 | 0.99981 | 0.99966 | 299.944 | -58.004 | 305.501 | 0.98181 | 93:30 | 66.01 | 172.927
361 | 126 | 0 | 0 | 2017-11-06 21:40 | 0.98469 | 0.98595 | 0.98581 | 330.054 | 120.494 | 351.3609 | 0.93936 | 61.01 | 0 | 184.9273 | 0.64189 | 1 | 2017-11-06 21:40 | 0.99858 | 0.99982 | 0.99968 | 300.014 | -57.8093 | 305.5328 | 0.98194 | 93:40 | 61.01 | 178.26
355.9 | 125 | 0 | 0 | 2017-11-06 21:50 | 0.98376 | 0.9851 | 0.98497 | 355.642 | 126.05 | 377.3193 | 0.94255 | 55.91 | 0 | 183.9273 | 0.62297 | 1 | 2017-11-06 21:50 | 0.9985 | 0.99983 | 0.99969 | 300.095 | -57.5972 | 305.5723 | 0.98208 | 93:50 | 55.91 | 183.594
351 | 124 | 0 | 0 | 2017-11-06 22:00 | 0.98281 | 0.98425 | 0.98411 | 381.244 | 131.623 | 403.3257 | 0.94525 | 51.01 | 0 | 182.9273 | 0.60564 | 1 | 2017-11-06 22:00 | 0.99843 | 0.99983 | 0.99971 | 300.188 | -57.3689 | 305.6207 | 0.98222 | 94:00 | 51.01 | 188.927
346.1 | 124.333 | 0 | 0 | 2017-11-06 22:10 | 0.983 | 0.98441 | 0.98428 | 376.223 | 130.574 | 398.2378 | 0.94472 | 46.11 | 0 | 183.2603 | 0.58982 | 1 | 2017-11-06 22:10 | 0.99844 | 0.99983 | 0.9997 | 300.169 | -57.415 | 305.6107 | 0.98219 | 94:10 | 46.11 | 187.927
341.3 | 124.667 | 0 | 0 | 2017-11-06 22:20 | 0.98318 | 0.98458 | 0.98444 | 371.203 | 129.526 | 393.1522 | 0.94417 | 41.31 | 0 | 183.5943 | 0.57553 | 1 | 2017-11-06 22:20 | 0.99846 | 0.99983 | 0.9997 | 300.151 | -57.4605 | 305.6016 | 0.98216 | 94:20 | 41.31 | 186.927
336.5 | 125 | 0 | 0 | 2017-11-06 22:30 | 0.98336 | 0.98474 | 0.98461 | 366.183 | 128.479 | 388.0681 | 0.94361 | 36.51 | 0 | 183.9273 | 0.56272 | 1 | 2017-11-06 22:30 | 0.99847 | 0.99983 | 0.9997 | 300.132 | -57.5054 | 305.5914 | 0.98214 | 94:30 | 36.51 | 185.927
331.6 | 125.333 | 0 | 0 | 2017-11-06 22:40 | 0.98354 | 0.98491 | 0.98477 | 361.163 | 127.433 | 382.9855 | 0.94302 | 31.61 | 0 | 184.2603 | 0.5514 | 1 | 2017-11-06 22:40 | 0.99848 | 0.99983 | 0.99969 | 300.115 | -57.5496 | 305.583 | 0.98211 | 94:40 | 31.61 | 184.927
326.8 | 125.667 | 0 | 0 | 2017-11-06 22:50 | 0.98372 | 0.98507 | 0.98493 | 356.044 | 126.386 | 377.8105 | 0.94239 | 26.81 | 0 | 184.5943 | 0.5416 | 1 | 2017-11-06 22:50 | 0.9985 | 0.99983 | 0.99969 | 300.097 | -57.594 | 305.5737 | 0.98208 | 94:50 | 26.81 | 183.927
322 | 126 | 0 | 0 | 2017-11-06 23:00 | 0.9839 | 0.98523 | 0.9851 | 351.126 | 125.342 | 372.8272 | 0.94179 | 22.01 | 0 | 184.9273 | 0.53329 | 1 | 2017-11-06 23:00 | 0.99851 | 0.99982 | 0.99969 | 300.08 | -57.636 | 305.5649 | 0.98205 | 95:00 | 22.01 | 182.927
313.8 | 126.003 | 0 | 0 | 2017-11-06 23:10 | 0.98398 | 0.9853 | 0.98515 | 346.212 | 125.632 | 368.3017 | 0.94002 | 13.81 | 0 | 184.9303 | 0.52647 | 1 | 2017-11-06 23:10 | 0.99853 | 0.99983 | 0.99969 | 300.067 | -57.6777 | 305.56 | 0.98202 | 95:10 | 13.81 | 183.26
305.6 | 125.997 | 0 | 0 | 2017-11-06 23:20 | 0.98405 | 0.98536 | 0.98521 | 341.398 | 125.925 | 363.8814 | 0.93821 | 5.61 | 0 | 184.9243 | 0.52218 | 1 | 2017-11-06 23:20 | 0.99854 | 0.99983 | 0.99968 | 300.055 | -57.7174 | 305.5557 | 0.982 | 95:20 | 5.61 | 183.594
297.5 | 126 | 0 | 0 | 2017-11-06 23:30 | 0.98412 | 0.98542 | 0.98526 | 336.585 | 126.217 | 359.4721 | 0.93633 | 0 | 2.49 | 184.9273 | 0.52045 | 1 | 2017-11-06 23:30 | 0.99855 | 0.99983 | 0.99968 | 300.043 | -57.7571 | 305.5514 | 0.98197 | 95:30 | -2.49 | 183.927
289.3 | 126.003 | 0 | 0 | 2017-11-06 23:40 | 0.9842 | 0.98549 | 0.98532 | 331.672 | 126.508 | 354.9797 | 0.93434 | 0 | 10.69 | 184.9303 | 0.52116 | 1 | 2017-11-06 23:40 | 0.99857 | 0.99983 | 0.99967 | 300.031 | -57.7969 | 305.5472 | 0.98195 | 95:40 | -10.69 | 184.26
281.1 | 125.997 | 0 | 0 | 2017-11-06 23:50 | 0.98427 | 0.98555 | 0.98538 | 326.86 | 126.803 | 350.5944 | 0.9323 | 0 | 18.89 | 184.9243 | 0.52421 | 1 | 2017-11-06 23:50 | 0.99858 | 0.99983 | 0.99967 | 300.019 | -57.835 | 305.5426 | 0.98192 | 95:50 | -18.89 | 184.594
273 | 126 | 0 | 0 | 2017-11-07 | 0.98435 | 0.98561 | 0.98543 | 322.048 | 127.097 | 346.2204 | 0.93018 | 0 | 26.99 | 184.9273 | 0.52961 | 1 | 2017-11-07 | 0.99859 | 0.99983 | 0.99966 | 300.008 | -57.8729 | 305.539 | 0.9819 | 96:00 | -26.99 | 184.927
267.9 | 125.163 | 0 | 0 | 2017-11-07 00:10 | 0.98451 | 0.98575 | 0.98557 | 313.827 | 127.034 | 338.5632 | 0.92694 | 0 | 32.09 | 184.0903 | 0.53732 | 1 | 2017-11-07 00:10 | 0.99861 | 0.99983 | 0.99965 | 299.989 | -57.9362 | 305.5323 | 0.98186 | 96:10 | -32.09 | 184.93
263 | 124.334 | 0 | 0 | 2017-11-07 00:20 | 0.98468 | 0.9859 | 0.98571 | 305.608 | 126.964 | 330.9322 | 0.92348 | 0 | 36.99 | 183.2613 | 0.54649 | 1 | 2017-11-07 00:20 | 0.99863 | 0.99984 | 0.99965 | 299.971 | -57.9975 | 305.5263 | 0.98182 | 96:20 | -36.99 | 184.924
258 | 123.5 | 0 | 0 | 2017-11-07 00:30 | 0.98484 | 0.98604 | 0.98584 | 297.49 | 126.906 | 323.4276 | 0.9198 | 0 | 41.99 | 182.4273 | 0.55706 | 1 | 2017-11-07 00:30 | 0.99866 | 0.99983 | 0.99964 | 299.955 | -58.0569 | 305.5219 | 0.98178 | 96:30 | -41.99 | 184.927
252.9 | 122.666 | 0 | 0 | 2017-11-07 00:40 | 0.98501 | 0.98618 | 0.98598 | 289.273 | 126.848 | 315.8628 | 0.91582 | 0 | 47.09 | 181.5933 | 0.56906 | 1 | 2017-11-07 00:40 | 0.99868 | 0.99983 | 0.99963 | 299.939 | -58.1152 | 305.5172 | 0.98174 | 96:40 | -47.09 | 184.93
248 | 121.834 | 0 | 0 | 2017-11-07 00:50 | 0.98517 | 0.98633 | 0.98611 | 281.057 | 126.784 | 308.3297 | 0.91155 | 0 | 51.99 | 180.7613 | 0.58251 | 1 | 2017-11-07 00:50 | 0.9987 | 0.99983 | 0.99962 | 299.925 | -58.1716 | 305.5142 | 0.98171 | 96:50 | -51.99 | 184.924
243 | 121 | 0 | 0 | 2017-11-07 01:00 | 0.98534 | 0.98647 | 0.98624 | 272.942 | 126.73 | 300.9283 | 0.907 | 0 | 56.99 | 179.9273 | 0.59736 | 1 | 2017-11-07 01:00 | 0.99872 | 0.99983 | 0.99961 | 299.912 | -58.2261 | 305.5118 | 0.98167 | 97:00 | -56.99 | 184.927
240.1 | 121 | 0 | 0 | 2017-11-07 01:10 | 0.9855 | 0.98662 | 0.98639 | 267.832 | 125.859 | 295.9298 | 0.90505 | 0 | 59.89 | 179.9273 | 0.61365 | 1 | 2017-11-07 01:10 | 0.99873 | 0.99983 | 0.99961 | 299.903 | -58.2592 | 305.5093 | 0.98165 | 97:10 | -59.89 | 184.09
237.3 | 121 | 0 | 0 | 2017-11-07 01:20 | 0.98566 | 0.98676 | 0.98654 | 262.922 | 124.997 | 291.1224 | 0.90313 | 0 | 62.69 | 179.9273 | 0.63076 | 1 | 2017-11-07 01:20 | 0.99875 | 0.99983 | 0.99961 | 299.894 | -58.291 | 305.5065 | 0.98163 | 97:20 | -62.69 | 183.261
234.5 | 121 | 0 | 0 | 2017-11-07 01:30 | 0.98583 | 0.98691 | 0.98668 | 257.913 | 124.13 | 286.2296 | 0.90107 | 0 | 65.49 | 179.9273 | 0.64867 | 1 | 2017-11-07 01:30 | 0.99876 | 0.99983 | 0.9996 | 299.885 | -58.3222 | 305.5037 | 0.98161 | 97:30 | -65.49 | 182.427
231.6 | 121 | 0 | 0 | 2017-11-07 01:40 | 0.98599 | 0.98706 | 0.98683 | 252.804 | 123.264 | 281.2541 | 0.89885 | 0 | 68.39 | 179.9273 | 0.66738 | 1 | 2017-11-07 01:40 | 0.99877 | 0.99983 | 0.9996 | 299.877 | -58.3535 | 305.5018 | 0.98159 | 97:40 | -68.39 | 181.593
228.8 | 121 | 0 | 0 | 2017-11-07 01:50 | 0.98615 | 0.9872 | 0.98697 | 247.896 | 122.401 | 276.4678 | 0.89665 | 0 | 71.19 | 179.9273 | 0.68692 | 1 | 2017-11-07 01:50 | 0.99879 | 0.99982 | 0.99959 | 299.87 | -58.3834 | 305.5006 | 0.98157 | 97:50 | -71.19 | 180.761
226 | 121 | 0 | 0 | 2017-11-07 02:00 | 0.98632 | 0.98735 | 0.98712 | 242.888 | 121.536 | 271.5982 | 0.89429 | 0 | 73.99 | 179.9273 | 0.70726 | 1 | 2017-11-07 02:00 | 0.9988 | 0.99982 | 0.99959 | 299.863 | -58.4128 | 305.4994 | 0.98155 | 98:00 | -73.99 | 179.927
225.9 | 121.334 | 0 | 0 | 2017-11-07 02:10 | 0.98637 | 0.9874 | 0.98716 | 239.984 | 121.519 | 268.9966 | 0.89215 | 0 | 74.09 | 180.2613 | 0.7284 | 1 | 2017-11-07 02:10 | 0.99881 | 0.99982 | 0.99959 | 299.86 | -58.4297 | 305.4997 | 0.98154 | 98:10 | -74.09 | 179.927
226 | 121.666 | 0 | 0 | 2017-11-07 02:20 | 0.98643 | 0.98745 | 0.98721 | 237.181 | 121.502 | 266.4912 | 0.89001 | 0 | 73.99 | 180.5933 | 0.74957 | 1 | 2017-11-07 02:20 | 0.99881 | 0.99982 | 0.99958 | 299.857 | -58.4458 | 305.4998 | 0.98153 | 98:20 | -73.99 | 179.927
226 | 122 | 0 | 0 | 2017-11-07 02:30 | 0.98648 | 0.9875 | 0.98725 | 234.378 | 121.485 | 263.9918 | 0.88782 | 0 | 73.99 | 180.9273 | 0.77071 | 1 | 2017-11-07 02:30 | 0.99882 | 0.99982 | 0.99958 | 299.855 | -58.4618 | 305.5009 | 0.98152 | 98:30 | -73.99 | 179.927
225.9 | 122.334 | 0 | 0 | 2017-11-07 02:40 | 0.98654 | 0.98755 | 0.9873 | 231.475 | 121.469 | 261.4104 | 0.88549 | 0 | 26.4805 | 181.2613 | 0.79185 | 1 | 2017-11-07 02:40 | 0.99883 | 0.99982 | 0.99958 | 299.852 | -58.4781 | 305.5011 | 0.98151 | 98:40 | -26.4805 | 179.927
226 | 122.666 | 0 | 0 | 2017-11-07 02:50 | 0.9866 | 0.98759 | 0.98734 | 228.673 | 121.452 | 258.9246 | 0.88316 | 0 | 0.0011105 | 181.5933 | 0.79942 | 1 | 2017-11-07 02:50 | 0.99884 | 0.99982 | 0.99957 | 299.85 | -58.4937 | 305.5021 | 0.9815 | 98:50 | -0.0011105 | 179.927
226 | 123 | 0 | 0 | 2017-11-07 03:00 | 0.98665 | 0.98764 | 0.98739 | 225.87 | 121.437 | 256.4453 | 0.88077 | 0 | 0.24537 | 181.9273 | 0.79942 | 1 | 2017-11-07 03:00 | 0.99884 | 0.99982 | 0.99957 | 299.848 | -58.509 | 305.5031 | 0.98149 | 99:00 | -0.24537 | 179.927
225.8 | 123.167 | 0 | 0 | 2017-11-07 03:10 | 0.98663 | 0.98762 | 0.98736 | 225.771 | 121.77 | 256.516 | 0.88014 | 0 | 0 | 182.0943 | 0.79949 | 1 | 2017-11-07 03:10 | 0.99884 | 0.99982 | 0.99957 | 299.849 | -58.5098 | 305.5042 | 0.98149 | 99:10 | 0 | 180.261
225.6 | 123.333 | 0 | 0 | 2017-11-07 03:20 | 0.9866 | 0.98759 | 0.98734 | 225.872 | 122.103 | 256.7631 | 0.87969 | 0 | 0 | 182.2603 | 0.79949 | 1 | 2017-11-07 03:20 | 0.99884 | 0.99982 | 0.99957 | 299.849 | -58.5089 | 305.504 | 0.98149 | 99:20 | 0 | 180.593
225.5 | 123.5 | 0 | 0 | 2017-11-07 03:30 | 0.98657 | 0.98757 | 0.98731 | 225.873 | 122.437 | 256.923 | 0.87915 | 0 | 0 | 182.4273 | 0.79949 | 1 | 2017-11-07 03:30 | 0.99884 | 0.99982 | 0.99957 | 299.85 | -58.5092 | 305.5051 | 0.98149 | 99:30 | 0 | 180.927
225.3 | 123.667 | 0 | 0 | 2017-11-07 03:40 | 0.98655 | 0.98755 | 0.98729 | 225.773 | 122.77 | 256.994 | 0.87851 | 0 | 0 | 182.5943 | 0.79949 | 1 | 2017-11-07 03:40 | 0.99966 | 1.0006 | 1.0004 | 252.24 | -58.512 | 258.9376 | 0.97413 | 99:40 | 0 | 181.261
225.1 | 123.833 | 0 | 0 | 2017-11-07 03:50 | 0.98652 | 0.98752 | 0.98726 | 225.874 | 123.103 | 257.2419 | 0.87806 | 0 | 0 | 182.7603 | 0.79949 | 1 | 2017-11-07 03:50 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 225.86 | -58.5121 | 233.3161 | 0.96804 | 99:50 | 0 | 181.593
225 | 124 | 0 | 0 | 2017-11-07 04:00 | 0.9865 | 0.9875 | 0.98723 | 225.875 | 123.437 | 257.4028 | 0.87752 | 0 | 0 | 182.9273 | 0.79949 | 1 | 2017-11-07 04:00 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 226.105 | -58.5123 | 233.5533 | 0.96811 | 100:00 | 0 | 181.927
225.5 | 123.167 | 0 | 0 | 2017-11-07 04:10 | 0.98649 | 0.98749 | 0.98722 | 225.675 | 123.603 | 257.307 | 0.87707 | 0 | 0 | 182.0943 | 0.79949 | 1 | 2017-11-07 04:10 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 225.66 | -58.5133 | 233.1228 | 0.96799 | 100:10 | 0 | 182.094
226 | 122.333 | 0 | 0 | 2017-11-07 04:20 | 0.98648 | 0.98748 | 0.98721 | 225.475 | 123.767 | 257.2105 | 0.87662 | 0 | 0 | 181.2603 | 0.79949 | 1 | 2017-11-07 04:20 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 225.46 | -58.5147 | 232.9296 | 0.96793 | 100:20 | 0 | 182.26
226.5 | 121.5 | 0 | 0 | 2017-11-07 04:30 | 0.98647 | 0.98747 | 0.9872 | 225.376 | 123.934 | 257.2042 | 0.87625 | 0 | 0 | 180.4273 | 0.79949 | 1 | 2017-11-07 04:30 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 225.36 | -58.5151 | 232.8329 | 0.9679 | 100:30 | 0 | 182.427
227 | 120.667 | 0 | 0 | 2017-11-07 04:40 | 0.98646 | 0.98746 | 0.98719 | 225.176 | 124.1 | 257.109 | 0.8758 | 0 | 0 | 179.5943 | 0.79949 | 1 | 2017-11-07 04:40 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 225.161 | -58.5161 | 232.6405 | 0.96785 | 100:40 | 0 | 182.594
227.5 | 119.833 | 0 | 0 | 2017-11-07 04:50 | 0.98645 | 0.98745 | 0.98718 | 224.976 | 124.265 | 257.0136 | 0.87535 | 0 | 0 | 178.7603 | 0.79949 | 1 | 2017-11-07 04:50 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 224.961 | -58.5174 | 232.4473 | 0.96779 | 100:50 | 0 | 182.76
228 | 119 | 0 | 0 | 2017-11-07 05:00 | 0.98644 | 0.98744 | 0.98717 | 224.876 | 124.431 | 257.0064 | 0.87498 | 0 | 0 | 177.9273 | 0.79949 | 1 | 2017-11-07 05:00 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 224.861 | -58.5179 | 232.3506 | 0.96777 | 101:00 | 0 | 182.927
228.5 | 119.167 | 0 | 0 | 2017-11-07 05:10 | 0.98649 | 0.98749 | 0.98723 | 225.375 | 123.601 | 257.043 | 0.8768 | 0 | 0 | 178.0943 | 0.79949 | 1 | 2017-11-07 05:10 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 225.36 | -58.5149 | 232.8328 | 0.9679 | 101:10 | 0 | 182.094
229 | 119.333 | 0 | 0 | 2017-11-07 05:20 | 0.98655 | 0.98754 | 0.98729 | 225.873 | 122.77 | 257.0819 | 0.8786 | 0 | 0 | 178.2603 | 0.79949 | 1 | 2017-11-07 05:20 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 225.858 | -58.5124 | 233.3142 | 0.96804 | 101:20 | 0 | 181.26
229.5 | 119.5 | 0 | 0 | 2017-11-07 05:30 | 0.9866 | 0.9876 | 0.98734 | 226.372 | 121.939 | 257.1253 | 0.8804 | 0 | 0 | 178.4273 | 0.79949 | 1 | 2017-11-07 05:30 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 226.357 | -58.5093 | 233.7966 | 0.96818 | 101:30 | 0 | 180.427
230 | 119.667 | 0 | 0 | 2017-11-07 05:40 | 0.98666 | 0.98765 | 0.9874 | 226.87 | 121.109 | 257.1719 | 0.88217 | 0 | 0 | 178.5943 | 0.79949 | 1 | 2017-11-07 05:40 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 226.856 | -58.5063 | 234.279 | 0.96832 | 101:40 | 0 | 179.594
230.5 | 119.833 | 0 | 0 | 2017-11-07 05:50 | 0.98671 | 0.9877 | 0.98745 | 227.369 | 120.278 | 257.2226 | 0.88394 | 0.84268 | 0 | 178.7603 | 0.79949 | 1 | 2017-11-07 05:50 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 227.354 | -58.5038 | 234.7606 | 0.96845 | 101:50 | 0.84268 | 178.76
231 | 120 | 0 | 0 | 2017-11-07 06:00 | 0.98677 | 0.98775 | 0.98751 | 227.868 | 119.448 | 257.2774 | 0.88569 | 0.0028624 | 0 | 178.9273 | 0.79923 | 1 | 2017-11-07 06:00 | 1.0001 | 1.001 | 1.0008 | 227.853 | -58.5007 | 235.2431 | 0.96859 | 102:00 | 0.0028624 | 177.927
233 | 117.667 | 0 | 0 | 2017-11-07 06:10 | 0.98674 | 0.98773 | 0.98749 | 228.369 | 119.618 | 257.8001 | 0.88584 | 0.20434 | 0 | 176.5943 | 0.79923 | 1 | 2017-11-07 06:10 | 1.0001 | 1.001 | 1.0008 | 228.354 | -58.4978 | 235.7277 | 0.96872 | 102:10 | 0.20434 | 178.094
235 | 115.333 | 0 | 0 | 2017-11-07 06:20 | 0.98672 | 0.98771 | 0.98747 | 228.869 | 119.786 | 258.3209 | 0.88599 | 0.54124 | 0 | 174.2603 | 0.79916 | 1 | 2017-11-07 06:20 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 228.854 | -58.4954 | 236.2115 | 0.96885 | 102:20 | 0.54124 | 178.26
237 | 113 | 0 | 0 | 2017-11-07 06:30 | 0.9867 | 0.98769 | 0.98745 | 229.37 | 119.956 | 258.8437 | 0.88613 | 0.94343 | 0 | 171.9273 | 0.799 | 1 | 2017-11-07 06:30 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 229.355 | -58.4924 | 236.6962 | 0.96898 | 102:30 | 0.94343 | 178.427
239 | 110.667 | 0 | 0 | 2017-11-07 06:40 | 0.98668 | 0.98767 | 0.98743 | 229.871 | 120.126 | 259.3664 | 0.88628 | 1.3629 | 0 | 169.5943 | 0.7987 | 1 | 2017-11-07 06:40 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 229.856 | -58.4896 | 237.181 | 0.96912 | 102:40 | 1.3629 | 178.594
241 | 108.333 | 0 | 0 | 2017-11-07 06:50 | 0.98665 | 0.98765 | 0.98741 | 230.372 | 120.295 | 259.8887 | 0.88643 | 1.8189 | 0 | 167.2603 | 0.79828 | 1 | 2017-11-07 06:50 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 229.514 | -58.4871 | 236.8489 | 0.96903 | 102:50 | 1.8189 | 178.76
243 | 106 | 0 | 0 | 2017-11-07 07:00 | 0.98663 | 0.98763 | 0.98739 | 230.873 | 120.465 | 260.4115 | 0.88657 | 2.2195 | 0 | 164.9273 | 0.79772 | 1 | 2017-11-07 07:00 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 230.855 | -58.4842 | 238.1479 | 0.96938 | 103:00 | 2.2195 | 178.927
235.4 | 104.166 | 0 | 0 | 2017-11-07 07:10 | 0.98677 | 0.98777 | 0.98754 | 232.869 | 118.144 | 261.1244 | 0.89179 | 2.6403 | 0 | 163.0933 | 0.79703 | 1 | 2017-11-07 07:10 | 0.99997 | 1.001 | 1.0007 | 232.65 | -58.4723 | 239.8855 | 0.96984 | 103:10 | 2.6403 | 176.594
228 | 102.334 | 0 | 0 | 2017-11-07 07:20 | 0.98691 | 0.9879 | 0.98768 | 234.867 | 115.821 | 261.8721 | 0.89688 | 2.9824 | 0 | 161.2613 | 0.79621 | 1 | 2017-11-07 07:20 | 0.99994 | 1.0009 | 1.0007 | 234.31 | -58.4607 | 241.4929 | 0.97026 | 103:20 | 2.9824 | 174.26
220.5 | 100.5 | 1.8 | 0 | 2017-11-07 07:30 | 0.98705 | 0.98804 | 0.98783 | 236.864 | 113.5 | 262.6534 | 0.90181 | 2.097 | 0 | 159.4273 | 0.79529 | 1 | 2017-11-07 07:30 | 0.99991 | 1.0009 | 1.0007 | 235.905 | -58.4483 | 243.0378 | 0.97065 | 103:30 | 2.097 | 171.927
212.9 | 98.666 | 3.5 | 0 | 2017-11-07 07:40 | 0.98719 | 0.98818 | 0.98798 | 238.861 | 111.18 | 263.4683 | 0.9066 | 1.9769 | 0 | 157.5933 | 0.79464 | 1 | 2017-11-07 07:40 | 0.99988 | 1.0009 | 1.0007 | 237.483 | -58.4358 | 244.5668 | 0.97104 | 103:40 | 1.9769 | 169.594
205.5 | 96.834 | 4.6 | 0 | 2017-11-07 07:50 | 0.98733 | 0.98831 | 0.98813 | 240.859 | 108.858 | 264.3163 | 0.91125 | 2.7663 | 0 | 155.7613 | 0.79402 | 1 | 2017-11-07 07:50 | 0.99985 | 1.0008 | 1.0006 | 239.025 | -58.4234 | 246.0615 | 0.9714 | 103:50 | 2.7663 | 167.26
198 | 95 | 5.8 | 0 | 2017-11-07 08:00 | 0.98747 | 0.98845 | 0.98828 | 242.856 | 106.538 | 265.1969 | 0.91576 | 3.6032 | 0 | 153.9273 | 0.79317 | 1 | 2017-11-07 08:00 | 0.99982 | 1.0008 | 1.0006 | 240.622 | -58.4104 | 247.61 | 0.97178 | 104:00 | 3.6032 | 164.927
199.8 | 93.833 | 9.9 | 0 | 2017-11-07 08:10 | 0.98776 | 0.98871 | 0.98854 | 235.244 | 104.66 | 257.4752 | 0.91366 | 2.1507 | 0 | 152.7603 | 0.79205 | 1 | 2017-11-07 08:10 | 0.99998 | 1.0009 | 1.0008 | 232.591 | -58.4533 | 239.8236 | 0.96984 | 104:10 | 2.1507 | 163.093
201.6 | 92.667 | 11 | 0 | 2017-11-07 08:20 | 0.98804 | 0.98897 | 0.9888 | 227.834 | 102.785 | 249.9462 | 0.91153 | 3.4906 | 0 | 151.5943 | 0.79138 | 1 | 2017-11-07 08:20 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0009 | 224.839 | -58.4941 | 232.3233 | 0.96778 | 104:20 | 3.4906 | 161.261
203.5 | 91.5 | 10.9 | 1.8 | 2017-11-07 08:30 | 0.98836 | 0.98927 | 0.98909 | 218.524 | 100.911 | 240.6985 | 0.90787 | 5.4031 | 0 | 150.4273 | 0.7903 | 1 | 2017-11-07 08:30 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 216.416 | -58.5335 | 224.192 | 0.96532 | 104:30 | 5.4031 | 159.427
205.3 | 90.333 | 13 | 3.5 | 2017-11-07 08:40 | 0.98868 | 0.98956 | 0.98938 | 209.216 | 99.0367 | 231.4727 | 0.90385 | 4.9883 | 0 | 149.2603 | 0.78862 | 1 | 2017-11-07 08:40 | 1.0005 | 1.0013 | 1.0012 | 207.228 | -58.5721 | 215.3465 | 0.9623 | 104:40 | 4.9883 | 157.593
207.1 | 89.167 | 16.3 | 4.6 | 2017-11-07 08:50 | 0.98898 | 0.98983 | 0.98966 | 200.709 | 97.167 | 222.9922 | 0.90007 | 3.3617 | 0 | 148.0943 | 0.78708 | 1 | 2017-11-07 08:50 | 1.0006 | 1.0015 | 1.0013 | 197.932 | -58.6086 | 206.4269 | 0.95885 | 104:50 | 3.3617 | 155.761
209 | 88 | 20.3 | 5.8 | 2017-11-07 09:00 | 0.98928 | 0.99011 | 0.98993 | 192.002 | 95.297 | 214.3508 | 0.89574 | 1.5333 | 0 | 146.9273 | 0.78604 | 1 | 2017-11-07 09:00 | 1.0008 | 1.0016 | 1.0015 | 188.39 | -58.6436 | 197.3065 | 0.95481 | 105:00 | 1.5333 | 153.927
209 | 88.334 | 28.3 | 9.9 | 2017-11-07 09:10 | 0.98941 | 0.99023 | 0.99007 | 189.701 | 94.1394 | 211.7751 | 0.89577 | 0 | 2.8799 | 147.2613 | 0.78556 | 1 | 2017-11-07 09:10 | 1.0008 | 1.0016 | 1.0015 | 187.541 | -58.6341 | 196.4932 | 0.95444 | 105:10 | -2.8799 | 152.76
209 | 88.666 | 19.8 | 11 | 2017-11-07 09:20 | 0.98948 | 0.99031 | 0.99015 | 190.399 | 92.9833 | 211.8907 | 0.89857 | 7.0525 | 0 | 147.5933 | 0.78638 | 1 | 2017-11-07 09:20 | 1.0008 | 1.0017 | 1.0015 | 186.9 | -58.6243 | 195.8786 | 0.95416 | 105:20 | 7.0525 | 151.594
209 | 89 | 11.6 | 10.9 | 2017-11-07 09:30 | 0.98953 | 0.99036 | 0.9902 | 192.398 | 91.8266 | 213.188 | 0.90248 | 14.1533 | 0 | 147.9273 | 0.7842 | 1 | 2017-11-07 09:30 | 1.0008 | 1.0017 | 1.0015 | 186.986 | -58.6141 | 195.9576 | 0.95422 | 105:30 | 14.1533 | 150.427
209 | 89.334 | 37.7 | 13 | 2017-11-07 09:40 | 0.98962 | 0.99045 | 0.9903 | 192.097 | 90.6693 | 212.4198 | 0.90433 | 0 | 8.2696 | 148.2613 | 0.77981 | 1 | 2017-11-07 09:40 | 1.0008 | 1.0016 | 1.0015 | 187.1 | -58.6044 | 196.0635 | 0.95428 | 105:40 | -8.2696 | 149.26
209 | 89.666 | 61.2 | 16.3 | 2017-11-07 09:50 | 0.98973 | 0.99056 | 0.99042 | 190.596 | 89.5135 | 210.5695 | 0.90515 | 0 | 24.6459 | 148.5933 | 0.78217 | 1 | 2017-11-07 09:50 | 1.0008 | 1.0016 | 1.0015 | 187.225 | -58.5942 | 196.1797 | 0.95435 | 105:50 | -24.6459 | 148.094
209 | 90 | 69.4 | 20.3 | 2017-11-07 10:00 | 0.98985 | 0.99068 | 0.99054 | 188.495 | 88.357 | 208.1762 | 0.90546 | 0 | 24.1888 | 148.9273 | 0.78921 | 1 | 2017-11-07 10:00 | 1.0008 | 1.0016 | 1.0015 | 186.952 | -58.5837 | 195.9161 | 0.95425 | 106:00 | -24.1888 | 146.927
208 | 90.167 | 65.4 | 28.3 | 2017-11-07 10:10 | 0.98996 | 0.99079 | 0.99065 | 180.495 | 88.6903 | 201.108 | 0.8975 | 0 | 12.0352 | 149.0943 | 0.79613 | 1 | 2017-11-07 10:10 | 1.0009 | 1.0017 | 1.0016 | 183.366 | -58.5843 | 192.4973 | 0.95256 | 106:10 | -12.0352 | 147.261
207 | 90.333 | 70.7 | 19.8 | 2017-11-07 10:20 | 0.98979 | 0.99062 | 0.99048 | 188.996 | 89.0227 | 208.9127 | 0.90466 | 0 | 1.5262 | 149.2603 | 0.79956 | 1 | 2017-11-07 10:20 | 1.0009 | 1.0017 | 1.0016 | 181.934 | -58.5843 | 191.1337 | 0.95187 | 106:20 | -1.5262 | 147.593
206 | 90.5 | 58.2 | 11.6 | 2017-11-07 10:30 | 0.98962 | 0.99046 | 0.99032 | 197.197 | 89.3564 | 216.4976 | 0.91085 | 1.9259 | 0 | 149.4273 | 0.8 | 1 | 2017-11-07 10:30 | 1.0009 | 1.0017 | 1.0016 | 183.034 | -58.5848 | 192.1812 | 0.9524 | 106:30 | 1.9259 | 147.927
205 | 90.667 | 71.3 | 37.7 | 2017-11-07 10:40 | 0.99004 | 0.99088 | 0.99073 | 171.097 | 89.6892 | 193.1795 | 0.88569 | 0 | 2.0897 | 149.5943 | 0.7994 | 1 | 2017-11-07 10:40 | 1.0009 | 1.0018 | 1.0016 | 179.357 | -58.5854 | 188.6828 | 0.95057 | 106:40 | -2.0897 | 148.261
204 | 90.833 | 67 | 61.2 | 2017-11-07 10:50 | 0.9904 | 0.99124 | 0.9911 | 147.597 | 90.0207 | 172.8832 | 0.85374 | 0 | 0 | 149.7603 | 0.8 | 1 | 2017-11-07 10:50 | 1.0011 | 1.0019 | 1.0017 | 172.234 | -58.5855 | 181.9253 | 0.94673 | 106:50 | 0 | 148.593
203 | 91 | 73.4 | 69.4 | 2017-11-07 11:00 | 0.99051 | 0.99135 | 0.99121 | 139.397 | 90.3541 | 166.1186 | 0.83914 | 0 | 0 | 149.9273 | 0.8 | 1 | 2017-11-07 11:00 | 1.0012 | 1.002 | 1.0019 | 163.577 | -58.5861 | 173.752 | 0.94144 | 107:00 | 0 | 148.927
202.4 | 90.5 | 78.1 | 65.4 | 2017-11-07 11:10 | 0.99045 | 0.99129 | 0.99114 | 142.397 | 90.5161 | 168.7308 | 0.84393 | 0 | 0 | 149.4273 | 0.8 | 1 | 2017-11-07 11:10 | 1.0014 | 1.0022 | 1.002 | 154.423 | -58.5914 | 165.1648 | 0.93496 | 107:10 | 0 | 149.094
202 | 90 | 79.6 | 70.7 | 2017-11-07 11:20 | 0.99055 | 0.99138 | 0.99123 | 136.097 | 90.6764 | 163.5378 | 0.83221 | 0 | 0 | 148.9273 | 0.8 | 1 | 2017-11-07 11:20 | 1.0016 | 1.0025 | 1.0023 | 137.614 | -58.5972 | 149.5702 | 0.92006 | 107:20 | 0 | 149.26
201.5 | 89.5 | 81 | 58.2 | 2017-11-07 11:30 | 0.99035 | 0.99118 | 0.99103 | 147.597 | 90.8387 | 173.3105 | 0.85163 | 0 | 0 | 148.4273 | 0.8 | 1 | 2017-11-07 11:30 | 1.0015 | 1.0023 | 1.0022 | 145.662 | -58.602 | 157.0083 | 0.92773 | 107:30 | 0 | 149.427
200.9 | 89 | 84.1 | 71.3 | 2017-11-07 11:40 | 0.99057 | 0.9914 | 0.99125 | 133.496 | 91.0003 | 161.5619 | 0.82628 | 0 | 0 | 147.9273 | 0.8 | 1 | 2017-11-07 11:40 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0023 | 135.577 | -58.6072 | 147.7022 | 0.91791 | 107:40 | 0 | 149.594
200.5 | 88.5 | 96.4 | 67 | 2017-11-07 11:50 | 0.9905 | 0.99133 | 0.99118 | 136.796 | 91.161 | 164.3882 | 0.83215 | 0 | 0 | 147.4273 | 0.8 | 1 | 2017-11-07 11:50 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0023 | 136.787 | -58.6125 | 148.8157 | 0.91917 | 107:50 | 0 | 149.76
200 | 88 | 54.2 | 73.4 | 2017-11-07 12:00 | 0.99062 | 0.99144 | 0.99129 | 129.396 | 91.3228 | 158.3767 | 0.81701 | 21.5359 | 0 | 146.9273 | 0.8 | 1 | 2017-11-07 12:00 | 1.0018 | 1.0026 | 1.0024 | 129.387 | -58.6176 | 142.0458 | 0.91088 | 108:00 | 21.5359 | 149.927
195.6 | 89.833 | 77.6 | 78.1 | 2017-11-07 12:10 | 0.99074 | 0.99157 | 0.99141 | 124.095 | 90.8201 | 153.7786 | 0.80697 | 0 | 0.87466 | 148.7603 | 0.79332 | 1 | 2017-11-07 12:10 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0025 | 124.086 | -58.6201 | 137.2358 | 0.90418 | 108:10 | -0.87466 | 149.427
191.3 | 91.667 | 58.7 | 79.6 | 2017-11-07 12:20 | 0.99081 | 0.99163 | 0.99148 | 122.194 | 90.3184 | 151.9499 | 0.80417 | 15.7154 | 0 | 150.5943 | 0.79357 | 1 | 2017-11-07 12:20 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0026 | 122.185 | -58.6217 | 135.52 | 0.9016 | 108:20 | 15.7154 | 148.927
187 | 93.5 | 49.1 | 81 | 2017-11-07 12:30 | 0.99088 | 0.9917 | 0.99155 | 120.293 | 89.8164 | 150.1246 | 0.80129 | 19.7214 | 0 | 152.4273 | 0.7887 | 1 | 2017-11-07 12:30 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0026 | 120.284 | -58.6236 | 133.8094 | 0.89892 | 108:30 | 19.7214 | 148.427
182.6 | 95.333 | 48.6 | 84.1 | 2017-11-07 12:40 | 0.99098 | 0.9918 | 0.99165 | 116.592 | 89.3137 | 146.8694 | 0.79385 | 18.2024 | 0 | 154.2603 | 0.78259 | 1 | 2017-11-07 12:40 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 116.583 | -58.6261 | 130.4937 | 0.8934 | 108:40 | 18.2024 | 147.927
178.3 | 97.167 | 50.1 | 96.4 | 2017-11-07 12:50 | 0.99123 | 0.99204 | 0.99189 | 103.891 | 88.8119 | 136.6781 | 0.76011 | 12.5348 | 0 | 156.0943 | 0.77694 | 1 | 2017-11-07 12:50 | 1.0022 | 1.003 | 1.0029 | 103.882 | -58.6278 | 119.2841 | 0.87088 | 108:50 | 12.5348 | 147.427
174 | 99 | 45.9 | 54.2 | 2017-11-07 13:00 | 0.99058 | 0.99139 | 0.99125 | 145.59 | 88.3107 | 170.2799 | 0.855 | 13.7295 | 0 | 157.9273 | 0.77306 | 1 | 2017-11-07 13:00 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0025 | 124.046 | -58.6294 | 137.2036 | 0.9041 | 109:00 | 13.7295 | 146.927
174.6 | 99 | 43.6 | 77.6 | 2017-11-07 13:10 | 0.99091 | 0.99172 | 0.99156 | 117.791 | 90.1202 | 148.3117 | 0.79421 | 13.5587 | 0 | 157.9273 | 0.7688 | 1 | 2017-11-07 13:10 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 118.658 | -58.6522 | 132.3624 | 0.89646 | 109:10 | 13.5587 | 148.76
175.3 | 99 | 34.4 | 58.7 | 2017-11-07 13:20 | 0.99054 | 0.99134 | 0.99117 | 132.394 | 91.933 | 161.1827 | 0.82139 | 18.7055 | 0 | 157.9273 | 0.7646 | 1 | 2017-11-07 13:20 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 116.67 | -58.6735 | 130.5928 | 0.89339 | 109:20 | 18.7055 | 150.594
176 | 99 | 38.1 | 49.1 | 2017-11-07 13:30 | 0.99033 | 0.99112 | 0.99094 | 137.696 | 93.7447 | 166.5781 | 0.82662 | 11.4116 | 0 | 157.9273 | 0.7588 | 1 | 2017-11-07 13:30 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 117.966 | -58.6947 | 131.7613 | 0.8953 | 109:30 | 11.4116 | 152.427
176.6 | 99 | 40.4 | 48.6 | 2017-11-07 13:40 | 0.99026 | 0.99105 | 0.99086 | 133.799 | 95.5562 | 164.4176 | 0.81378 | 6.5543 | 0 | 157.9273 | 0.75526 | 1 | 2017-11-07 13:40 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 115.588 | -58.7159 | 129.6462 | 0.89156 | 109:40 | 6.5543 | 154.26
177.3 | 99 | 43.9 | 50.1 | 2017-11-07 13:50 | 0.99023 | 0.99101 | 0.99081 | 128.002 | 97.3701 | 160.8274 | 0.7959 | 1.5836 | 0 | 157.9273 | 0.75323 | 1 | 2017-11-07 13:50 | 1.0021 | 1.0028 | 1.0026 | 115.459 | -58.7357 | 129.5402 | 0.8913 | 109:50 | 1.5836 | 156.094
178 | 99 | 41.7 | 45.9 | 2017-11-07 14:00 | 0.9901 | 0.99088 | 0.99066 | 127.905 | 99.1833 | 161.8549 | 0.79024 | 3.1188 | 0 | 157.9273 | 0.75274 | 1 | 2017-11-07 14:00 | 1.0021 | 1.0029 | 1.0026 | 114.168 | -58.7553 | 128.3998 | 0.88916 | 110:00 | 3.1188 | 157.927
178.1 | 99.167 | 43.2 | 43.6 | 2017-11-07 14:10 | 0.99005 | 0.99083 | 0.99062 | 130.805 | 99.186 | 164.1579 | 0.79682 | 0.98987 | 0 | 158.0943 | 0.75177 | 1 | 2017-11-07 14:10 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 117.239 | -58.7527 | 131.1368 | 0.89402 | 110:10 | 0.98987 | 157.927
178.3 | 99.333 | 41.6 | 34.4 | 2017-11-07 14:20 | 0.98989 | 0.99067 | 0.99045 | 140.705 | 99.1892 | 172.1522 | 0.81733 | 1.6428 | 0 | 158.2603 | 0.75146 | 1 | 2017-11-07 14:20 | 1.002 | 1.0027 | 1.0025 | 121.992 | -58.7497 | 135.4015 | 0.90096 | 110:20 | 1.6428 | 157.927
178.5 | 99.5 | 46.7 | 38.1 | 2017-11-07 14:30 | 0.98994 | 0.99072 | 0.9905 | 137.705 | 99.1921 | 169.7108 | 0.81141 | 0 | 3.8713 | 158.4273 | 0.75095 | 1 | 2017-11-07 14:30 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0024 | 126.286 | -58.7467 | 139.2815 | 0.9067 | 110:30 | -3.8713 | 157.927
178.6 | 99.667 | 45.5 | 40.4 | 2017-11-07 14:40 | 0.98996 | 0.99075 | 0.99053 | 136.005 | 99.1947 | 168.3358 | 0.80794 | 0 | 2.9 | 158.5943 | 0.75206 | 1 | 2017-11-07 14:40 | 1.0018 | 1.0026 | 1.0024 | 129.443 | -58.7441 | 142.1491 | 0.91061 | 110:40 | -2.9 | 157.927
178.8 | 99.833 | 45.8 | 43.9 | 2017-11-07 14:50 | 0.99001 | 0.99079 | 0.99058 | 133.205 | 99.1977 | 166.0836 | 0.80204 | 0 | 3.4545 | 158.7603 | 0.75289 | 1 | 2017-11-07 14:50 | 1.0018 | 1.0026 | 1.0024 | 131.614 | -58.741 | 144.1275 | 0.91318 | 110:50 | -3.4545 | 157.927
179 | 100 | 47.2 | 41.7 | 2017-11-07 15:00 | 0.98996 | 0.99075 | 0.99053 | 136.105 | 99.2008 | 168.4202 | 0.80813 | 0 | 4.7068 | 158.9273 | 0.75388 | 1 | 2017-11-07 15:00 | 1.0018 | 1.0025 | 1.0023 | 132.978 | -58.738 | 145.373 | 0.91474 | 111:00 | -4.7068 | 157.927
180.6 | 100.166 | 68 | 43.2 | 2017-11-07 15:10 | 0.98997 | 0.99076 | 0.99054 | 134.706 | 99.3683 | 167.3911 | 0.80474 | 0 | 22.9594 | 159.0933 | 0.75522 | 1 | 2017-11-07 15:10 | 1.0018 | 1.0025 | 1.0023 | 133.708 | -58.7376 | 146.0409 | 0.91555 | 111:10 | -22.9594 | 158.094
182.3 | 100.334 | 18.6 | 41.6 | 2017-11-07 15:20 | 0.98992 | 0.99071 | 0.9905 | 136.506 | 99.5348 | 168.941 | 0.80801 | 22.107 | 0 | 159.2613 | 0.76178 | 1 | 2017-11-07 15:20 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0023 | 134.855 | -58.7371 | 147.0915 | 0.91681 | 111:20 | 22.107 | 158.26
184 | 100.5 | 20.9 | 46.7 | 2017-11-07 15:30 | 0.98999 | 0.99078 | 0.99057 | 131.606 | 99.7026 | 165.1083 | 0.79709 | 15.1237 | 0 | 159.4273 | 0.75493 | 1 | 2017-11-07 15:30 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0023 | 135.469 | -58.7361 | 147.6543 | 0.91747 | 111:30 | 15.1237 | 158.427
185.6 | 100.666 | 56.3 | 45.5 | 2017-11-07 15:40 | 0.98996 | 0.99075 | 0.99053 | 132.906 | 99.8701 | 166.2469 | 0.79945 | 0 | 20.1437 | 159.5933 | 0.75024 | 1 | 2017-11-07 15:40 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0023 | 135.798 | -58.7357 | 147.956 | 0.91783 | 111:40 | -20.1437 | 158.594
187.3 | 100.834 | 52.1 | 45.8 | 2017-11-07 15:50 | 0.98995 | 0.99074 | 0.99052 | 132.807 | 100.037 | 166.2682 | 0.79875 | 0 | 18.3285 | 159.7613 | 0.75599 | 1 | 2017-11-07 15:50 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0023 | 136.253 | -58.7352 | 148.3735 | 0.91831 | 111:50 | -18.3285 | 158.76
189 | 101 | 20.6 | 47.2 | 2017-11-07 16:00 | 0.98995 | 0.99075 | 0.99053 | 131.607 | 100.204 | 165.4123 | 0.79563 | 11.2227 | 0 | 159.9273 | 0.76123 | 1 | 2017-11-07 16:00 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0023 | 136.306 | -58.7344 | 148.4219 | 0.91837 | 112:00 | 11.2227 | 158.927
190.6 | 101 | 14 | 68 | 2017-11-07 16:10 | 0.99025 | 0.99105 | 0.99083 | 112.407 | 100.377 | 150.7013 | 0.74589 | 14.4258 | 0 | 159.9273 | 0.75775 | 1 | 2017-11-07 16:10 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0023 | 135.358 | -58.7274 | 147.549 | 0.91738 | 112:10 | 14.4258 | 159.093
192.3 | 101 | 11.7 | 18.6 | 2017-11-07 16:20 | 0.98939 | 0.9902 | 0.98998 | 163.508 | 100.553 | 191.9525 | 0.85181 | 9.4241 | 0 | 159.9273 | 0.75328 | 1 | 2017-11-07 16:20 | 1.0016 | 1.0024 | 1.0022 | 141.392 | -58.7205 | 153.1006 | 0.92352 | 112:20 | 9.4241 | 159.261
194 | 101 | 12.1 | 20.9 | 2017-11-07 16:30 | 0.98938 | 0.99019 | 0.98998 | 162.909 | 100.727 | 191.534 | 0.85055 | 2.0589 | 0 | 159.9273 | 0.75036 | 1 | 2017-11-07 16:30 | 1.0015 | 1.0023 | 1.0021 | 147.776 | -58.7127 | 159.0123 | 0.92934 | 112:30 | 2.0589 | 159.427
195.6 | 101 | 10.3 | 56.3 | 2017-11-07 16:40 | 0.98993 | 0.99074 | 0.99053 | 129.108 | 100.9 | 163.8587 | 0.78792 | 0 | 0.047452 | 159.9273 | 0.74972 | 1 | 2017-11-07 16:40 | 1.0015 | 1.0023 | 1.0021 | 149.244 | -58.7055 | 160.3749 | 0.93059 | 112:40 | -0.047452 | 159.593
197.3 | 101 | 9.9 | 52.1 | 2017-11-07 16:50 | 0.98981 | 0.99063 | 0.99042 | 135.009 | 101.075 | 168.6523 | 0.80052 | 0 | 2.4447 | 159.9273 | 0.74973 | 1 | 2017-11-07 16:50 | 1.0014 | 1.0022 | 1.002 | 153.329 | -58.6982 | 164.1806 | 0.9339 | 112:50 | -2.4447 | 159.761
199 | 101 | 9.1 | 20.6 | 2017-11-07 17:00 | 0.98925 | 0.99007 | 0.98986 | 168.21 | 101.25 | 196.3318 | 0.85676 | 0 | 3.4382 | 159.9273 | 0.75043 | 1 | 2017-11-07 17:00 | 1.0014 | 1.0022 | 1.002 | 156.978 | -58.6905 | 167.5908 | 0.93667 | 113:00 | -3.4382 | 159.927
197 | 101.167 | 8 | 14 | 2017-11-07 17:10 | 0.9891 | 0.98993 | 0.98973 | 176.411 | 101.258 | 203.4061 | 0.86728 | 0 | 3.3528 | 160.0943 | 0.75141 | 1 | 2017-11-07 17:10 | 1.0013 | 1.0021 | 1.0019 | 161.975 | -58.6831 | 172.2777 | 0.9402 | 113:10 | -3.3528 | 159.927
195 | 101.333 | 6.3 | 11.7 | 2017-11-07 17:20 | 0.98903 | 0.98987 | 0.98966 | 180.411 | 101.266 | 206.8887 | 0.87202 | 0 | 2.4103 | 160.2603 | 0.75237 | 1 | 2017-11-07 17:20 | 1.0011 | 1.0019 | 1.0017 | 170.978 | -58.6751 | 180.7657 | 0.94585 | 113:20 | -2.4103 | 159.927
193 | 101.5 | 5.1 | 12.1 | 2017-11-07 17:30 | 0.98901 | 0.98985 | 0.98964 | 181.711 | 101.274 | 208.0272 | 0.8735 | 0 | 1.9594 | 160.4273 | 0.75306 | 1 | 2017-11-07 17:30 | 1.001 | 1.0018 | 1.0016 | 179.643 | -58.667 | 188.98 | 0.95059 | 113:30 | -1.9594 | 159.927
191 | 101.667 | 1.6 | 10.3 | 2017-11-07 17:40 | 0.98895 | 0.98979 | 0.98959 | 185.112 | 101.282 | 211.0083 | 0.87727 | 0.5 | 0 | 160.5943 | 0.75362 | 1 | 2017-11-07 17:40 | 1.0009 | 1.0017 | 1.0015 | 185.15 | -58.6593 | 194.2201 | 0.9533 | 113:40 | 0.5 | 159.927
189 | 101.833 | 0 | 9.9 | 2017-11-07 17:50 | 0.98891 | 0.98975 | 0.98955 | 187.213 | 101.29 | 212.8576 | 0.87952 | 1.3 | 0 | 160.7603 | 0.75346 | 1 | 2017-11-07 17:50 | 1.0008 | 1.0016 | 1.0014 | 189.648 | -58.6512 | 198.5103 | 0.95536 | 113:50 | 1.3 | 159.927
187 | 102 | 0 | 9.1 | 2017-11-07 18:00 | 0.98886 | 0.98971 | 0.98951 | 189.713 | 101.298 | 215.0635 | 0.88213 | 0.67 | 0 | 160.9273 | 0.75306 | 1 | 2017-11-07 18:00 | 1.0007 | 1.0016 | 1.0014 | 193.142 | -58.643 | 201.8485 | 0.95687 | 114:00 | 0.67 | 159.927
189.5 | 101.666 | 0 | 8 | 2017-11-07 18:10 | 0.98887 | 0.98971 | 0.98951 | 188.813 | 101.456 | 214.3447 | 0.88088 | 0.16 | 0 | 160.5933 | 0.75285 | 1 | 2017-11-07 18:10 | 1.0008 | 1.0016 | 1.0014 | 192.156 | -58.6525 | 200.908 | 0.95644 | 114:10 | 0.16 | 160.094
191.9 | 101.334 | 0 | 6.3 | 2017-11-07 18:20 | 0.98887 | 0.98971 | 0.9895 | 188.512 | 101.612 | 214.1536 | 0.88027 | 0 | 0 | 160.2613 | 0.7528 | 1 | 2017-11-07 18:20 | 1.0008 | 1.0016 | 1.0014 | 190.913 | -58.6623 | 199.7224 | 0.95589 | 114:20 | 0 | 160.26
194.5 | 101 | 0 | 5.1 | 2017-11-07 18:30 | 0.98887 | 0.98971 | 0.9895 | 187.712 | 101.769 | 213.5245 | 0.87911 | 0 | 0 | 159.9273 | 0.7528 | 1 | 2017-11-07 18:30 | 1.0008 | 1.0016 | 1.0014 | 189.662 | -58.6716 | 198.5297 | 0.95533 | 114:30 | 0 | 160.427
197 | 100.666 | 0 | 1.6 | 2017-11-07 18:40 | 0.98884 | 0.98967 | 0.98946 | 189.212 | 101.927 | 214.9193 | 0.88039 | 0 | 0 | 159.5933 | 0.7528 | 1 | 2017-11-07 18:40 | 1.0008 | 1.0016 | 1.0014 | 188.703 | -58.6809 | 197.6165 | 0.9549 | 114:40 | 0 | 160.594
199.4 | 100.334 | 0 | 0 | 2017-11-07 18:50 | 0.98884 | 0.98966 | 0.98945 | 188.812 | 102.083 | 214.6414 | 0.87966 | 0 | 0 | 159.2613 | 0.7528 | 1 | 2017-11-07 18:50 | 1.0008 | 1.0017 | 1.0015 | 187.503 | -58.6904 | 196.4738 | 0.95434 | 114:50 | 0 | 160.76
202 | 100 | 0 | 0 | 2017-11-07 19:00 | 0.98886 | 0.98969 | 0.98947 | 186.812 | 102.241 | 212.96 | 0.87722 | 0 | 0 | 158.9273 | 0.7528 | 1 | 2017-11-07 19:00 | 1.0009 | 1.0017 | 1.0015 | 186.133 | -58.6994 | 195.1694 | 0.9537 | 115:00 | 0 | 160.927
206.3 | 101.666 | 0 | 0 | 2017-11-07 19:10 | 0.98884 | 0.98967 | 0.98946 | 189.312 | 101.919 | 215.0035 | 0.88051 | 0 | 0 | 160.5933 | 0.7528 | 1 | 2017-11-07 19:10 | 1.0008 | 1.0016 | 1.0014 | 189.143 | -58.6877 | 198.0387 | 0.95508 | 115:10 | 0 | 160.593
210.6 | 103.334 | 0 | 0 | 2017-11-07 19:20 | 0.98882 | 0.98965 | 0.98944 | 191.712 | 101.598 | 216.9692 | 0.88359 | 0 | 0 | 162.2613 | 0.7528 | 1 | 2017-11-07 19:20 | 1.0008 | 1.0016 | 1.0014 | 191.703 | -58.6768 | 200.4819 | 0.95621 | 115:20 | 0 | 160.261
215 | 105 | 0 | 0 | 2017-11-07 19:30 | 0.98879 | 0.98963 | 0.98943 | 194.312 | 101.277 | 219.1214 | 0.88678 | 0 | 0 | 163.9273 | 0.7528 | 1 | 2017-11-07 19:30 | 1.0007 | 1.0016 | 1.0014 | 194.303 | -58.6642 | 202.9659 | 0.95732 | 115:30 | 0 | 159.927
219.3 | 106.666 | 0 | 0 | 2017-11-07 19:40 | 0.98877 | 0.98962 | 0.98942 | 196.812 | 100.955 | 221.1942 | 0.88977 | 0 | 0 | 165.5933 | 0.7528 | 1 | 2017-11-07 19:40 | 1.0007 | 1.0015 | 1.0013 | 196.802 | -58.652 | 205.356 | 0.95835 | 115:40 | 0 | 159.593
223.6 | 108.334 | 0 | 0 | 2017-11-07 19:50 | 0.98875 | 0.9896 | 0.9894 | 199.212 | 100.635 | 223.1879 | 0.89258 | 0 | 0 | 167.2613 | 0.7528 | 1 | 2017-11-07 19:50 | 1.0006 | 1.0015 | 1.0013 | 199.203 | -58.6407 | 207.6549 | 0.9593 | 115:50 | 0 | 159.261
228 | 110 | 0 | 0 | 2017-11-07 20:00 | 0.98873 | 0.98958 | 0.98939 | 201.813 | 100.314 | 225.3694 | 0.89548 | 0 | 0 | 168.9273 | 0.7528 | 1 | 2017-11-07 20:00 | 1.0006 | 1.0014 | 1.0012 | 201.803 | -58.6277 | 210.1468 | 0.9603 | 116:00 | 0 | 158.927
250.8 | 114 | 0 | 0 | 2017-11-07 20:10 | 0.98852 | 0.98939 | 0.98919 | 206.118 | 102.001 | 229.9757 | 0.89626 | 0 | 0 | 172.9273 | 0.7528 | 1 | 2017-11-07 20:10 | 1.0005 | 1.0014 | 1.0012 | 206.107 | -58.6074 | 214.2777 | 0.96187 | 116:10 | 0 | 160.593
273.6 | 118 | 0 | 0 | 2017-11-07 20:20 | 0.9883 | 0.98919 | 0.989 | 210.423 | 103.69 | 234.5836 | 0.89701 | 0 | 0 | 176.9273 | 0.7528 | 1 | 2017-11-07 20:20 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0011 | 210.412 | -58.5871 | 218.4162 | 0.96335 | 116:20 | 0 | 162.261
296.5 | 122 | 0 | 0 | 2017-11-07 20:30 | 0.98809 | 0.989 | 0.9888 | 214.829 | 105.379 | 239.2827 | 0.8978 | 0 | 0 | 180.9273 | 0.7528 | 1 | 2017-11-07 20:30 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 214.817 | -58.5652 | 222.6572 | 0.96479 | 116:30 | 0 | 163.927
319.3 | 126 | 0 | 0 | 2017-11-07 20:40 | 0.98788 | 0.9888 | 0.9886 | 219.135 | 107.068 | 243.8928 | 0.89849 | 19.31 | 0 | 184.9273 | 0.7528 | 1 | 2017-11-07 20:40 | 1.0002 | 1.0012 | 1.001 | 219.123 | -58.5432 | 226.8087 | 0.96611 | 116:40 | 19.31 | 165.593
342.1 | 130.003 | 0 | 0 | 2017-11-07 20:50 | 0.98767 | 0.98861 | 0.98841 | 223.442 | 108.758 | 248.5048 | 0.89915 | 42.11 | 0 | 188.9303 | 0.74682 | 1 | 2017-11-07 20:50 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 223.429 | -58.5213 | 230.9659 | 0.96737 | 116:50 | 42.11 | 167.261
365 | 134 | 0 | 0 | 2017-11-07 21:00 | 0.98745 | 0.98841 | 0.98821 | 227.849 | 110.449 | 253.2077 | 0.89985 | 65.01 | 0 | 192.9273 | 0.73376 | 1 | 2017-11-07 21:00 | 1.0001 | 1.001 | 1.0008 | 227.835 | -58.4979 | 235.225 | 0.96858 | 117:00 | 65.01 | 168.927
362.8 | 132.497 | 0 | 0 | 2017-11-07 21:10 | 0.9867 | 0.98773 | 0.98753 | 250.682 | 114.584 | 275.6283 | 0.90949 | 62.81 | 0 | 191.4243 | 0.71361 | 1 | 2017-11-07 21:10 | 0.99963 | 1.0006 | 1.0005 | 250.665 | -58.3669 | 257.3706 | 0.97395 | 117:10 | 62.81 | 172.927
360.6 | 131.003 | 0 | 0 | 2017-11-07 21:20 | 0.98594 | 0.98705 | 0.98685 | 273.525 | 118.733 | 298.1836 | 0.9173 | 60.61 | 0 | 189.9303 | 0.69414 | 1 | 2017-11-07 21:20 | 0.99918 | 1.0003 | 1.0001 | 273.505 | -58.2225 | 279.6334 | 0.97808 | 117:20 | 60.61 | 176.927
358.5 | 129.5 | 0 | 0 | 2017-11-07 21:30 | 0.98517 | 0.98635 | 0.98617 | 296.478 | 122.897 | 320.9406 | 0.92378 | 58.51 | 0 | 188.4273 | 0.67534 | 1 | 2017-11-07 21:30 | 0.99872 | 0.99988 | 0.9997 | 296.454 | -58.064 | 302.0867 | 0.98135 | 117:30 | 58.51 | 180.927
356.3 | 128 | 0 | 0 | 2017-11-07 21:40 | 0.9844 | 0.98566 | 0.98548 | 319.341 | 127.075 | 343.6957 | 0.92914 | 56.31 | 0 | 186.9273 | 0.6572 | 1 | 2017-11-07 21:40 | 0.9986 | 0.99983 | 0.99966 | 300.002 | -57.8939 | 305.5371 | 0.98188 | 117:40 | 56.31 | 184.927
354.1 | 126.5 | 0 | 0 | 2017-11-07 21:50 | 0.98362 | 0.98495 | 0.98478 | 342.214 | 131.27 | 366.5273 | 0.93367 | 54.11 | 0 | 185.4273 | 0.63975 | 1 | 2017-11-07 21:50 | 0.99853 | 0.99984 | 0.99967 | 300.069 | -57.7107 | 305.5682 | 0.982 | 117:50 | 54.11 | 188.93
352 | 125 | 0 | 0 | 2017-11-07 22:00 | 0.98284 | 0.98424 | 0.98408 | 365.197 | 135.474 | 389.5152 | 0.93757 | 52.01 | 0 | 183.9273 | 0.62297 | 1 | 2017-11-07 22:00 | 0.99847 | 0.99985 | 0.99969 | 300.145 | -57.5133 | 305.6056 | 0.98213 | 118:00 | 52.01 | 192.927
346.6 | 126 | 0 | 0 | 2017-11-07 22:10 | 0.983 | 0.9844 | 0.98423 | 362.986 | 133.95 | 386.9127 | 0.93816 | 46.61 | 0 | 184.9273 | 0.60685 | 1 | 2017-11-07 22:10 | 0.99847 | 0.99984 | 0.99969 | 300.135 | -57.533 | 305.5995 | 0.98212 | 118:10 | 46.61 | 191.424
341.3 | 127 | 0 | 0 | 2017-11-07 22:20 | 0.98316 | 0.98455 | 0.98439 | 360.775 | 132.434 | 384.3141 | 0.93875 | 41.31 | 0 | 185.9273 | 0.5924 | 1 | 2017-11-07 22:20 | 0.99848 | 0.99984 | 0.99969 | 300.125 | -57.5528 | 305.5934 | 0.98211 | 118:20 | 41.31 | 189.93
336 | 128 | 0 | 0 | 2017-11-07 22:30 | 0.98332 | 0.98469 | 0.98454 | 358.664 | 130.912 | 381.8086 | 0.93938 | 36.01 | 0 | 186.9273 | 0.57959 | 1 | 2017-11-07 22:30 | 0.99849 | 0.99984 | 0.99969 | 300.115 | -57.5712 | 305.5871 | 0.98209 | 118:30 | 36.01 | 188.427
330.6 | 129 | 0 | 0 | 2017-11-07 22:40 | 0.98348 | 0.98484 | 0.98469 | 356.453 | 129.391 | 379.2107 | 0.93999 | 30.61 | 0 | 187.9273 | 0.56843 | 1 | 2017-11-07 22:40 | 0.9985 | 0.99983 | 0.99969 | 300.105 | -57.5904 | 305.5809 | 0.98208 | 118:40 | 30.61 | 186.927
325.3 | 130 | 0 | 0 | 2017-11-07 22:50 | 0.98364 | 0.98499 | 0.98485 | 354.242 | 127.871 | 376.6144 | 0.9406 | 25.31 | 0 | 188.9273 | 0.55894 | 1 | 2017-11-07 22:50 | 0.9985 | 0.99983 | 0.99969 | 300.095 | -57.6094 | 305.5746 | 0.98207 | 118:50 | 25.31 | 185.427
320 | 131 | 0 | 0 | 2017-11-07 23:00 | 0.9838 | 0.98514 | 0.985 | 352.132 | 126.351 | 374.1143 | 0.94124 | 20.01 | 0 | 189.9273 | 0.55109 | 1 | 2017-11-07 23:00 | 0.99851 | 0.99983 | 0.99969 | 300.086 | -57.6275 | 305.5692 | 0.98206 | 119:00 | 20.01 | 183.927
314.3 | 131.503 | 0 | 0 | 2017-11-07 23:10 | 0.98384 | 0.98517 | 0.98502 | 346.718 | 127.304 | 369.3503 | 0.93872 | 14.31 | 0 | 190.4303 | 0.54489 | 1 | 2017-11-07 23:10 | 0.99852 | 0.99983 | 0.99968 | 300.072 | -57.6733 | 305.5641 | 0.98203 | 119:10 | 14.31 | 184.927
308.6 | 131.997 | 0 | 0 | 2017-11-07 23:20 | 0.98387 | 0.98519 | 0.98503 | 341.404 | 128.258 | 364.701 | 0.93612 | 8.61 | 0 | 190.9243 | 0.54045 | 1 | 2017-11-07 23:20 | 0.99854 | 0.99983 | 0.99968 | 300.06 | -57.7176 | 305.5607 | 0.982 | 119:20 | 8.61 | 185.927
303 | 132.5 | 0 | 0 | 2017-11-07 23:30 | 0.9839 | 0.98521 | 0.98504 | 336.091 | 129.214 | 360.0742 | 0.93339 | 3.01 | 0 | 191.4273 | 0.53778 | 1 | 2017-11-07 23:30 | 0.99855 | 0.99984 | 0.99967 | 300.048 | -57.7611 | 305.5571 | 0.98197 | 119:30 | 3.01 | 186.927
297.3 | 133.003 | 0 | 0 | 2017-11-07 23:40 | 0.98394 | 0.98523 | 0.98505 | 330.678 | 130.169 | 355.3757 | 0.9305 | 0 | 2.69 | 191.9303 | 0.53685 | 1 | 2017-11-07 23:40 | 0.99856 | 0.99984 | 0.99966 | 300.036 | -57.8047 | 305.5536 | 0.98194 | 119:40 | -2.69 | 187.927
291.6 | 133.497 | 0 | 0 | 2017-11-07 23:50 | 0.98397 | 0.98525 | 0.98506 | 325.367 | 131.125 | 350.7955 | 0.92751 | 0 | 8.39 | 192.4243 | 0.53762 | 1 | 2017-11-07 23:50 | 0.99858 | 0.99984 | 0.99966 | 300.025 | -57.8468 | 305.5507 | 0.98192 | 119:50 | -8.39 | 188.927
286 | 134 | 0 | 0 | 2017-11-08 | 0.984 | 0.98527 | 0.98508 | 320.055 | 132.083 | 346.2385 | 0.92438 | 0 | 13.99 | 192.9273 | 0.54001 | 1 | 2017-11-08 | 0.99859 | 0.99984 | 0.99965 | 300.015 | -57.8881 | 305.5487 | 0.98189 | 120:00 | -13.99 | 189.927
274.8 | 127.5 | 0 | 0 | 2017-11-08 00:10 | 0.98408 | 0.98534 | 0.98513 | 314.342 | 132.54 | 341.1418 | 0.92144 | 0 | 25.19 | 186.4273 | 0.54401 | 1 | 2017-11-08 00:10 | 0.99861 | 0.99985 | 0.99964 | 300.003 | -57.932 | 305.5453 | 0.98186 | 120:10 | -25.19 | 190.43
263.6 | 121 | 0 | 0 | 2017-11-08 00:20 | 0.98416 | 0.9854 | 0.98519 | 308.629 | 132.99 | 336.0628 | 0.91837 | 0 | 36.39 | 179.9273 | 0.55121 | 1 | 2017-11-08 00:20 | 0.99862 | 0.99985 | 0.99964 | 299.991 | -57.9748 | 305.5416 | 0.98183 | 120:20 | -36.39 | 190.924
252.5 | 114.5 | 0 | 0 | 2017-11-08 00:30 | 0.98423 | 0.98547 | 0.98524 | 303.018 | 133.45 | 331.1024 | 0.91518 | 0 | 47.49 | 173.4273 | 0.5616 | 1 | 2017-11-08 00:30 | 0.99864 | 0.99985 | 0.99963 | 299.981 | -58.0163 | 305.5397 | 0.98181 | 120:30 | -47.49 | 191.427
241.3 | 108 | 0 | 0 | 2017-11-08 00:40 | 0.98431 | 0.98553 | 0.9853 | 297.306 | 133.91 | 326.0717 | 0.91178 | 0 | 58.69 | 166.9273 | 0.57517 | 1 | 2017-11-08 00:40 | 0.99865 | 0.99985 | 0.99963 | 299.97 | -58.0578 | 305.5368 | 0.98178 | 120:40 | -58.69 | 191.93
230.1 | 101.5 | 0 | 0 | 2017-11-08 00:50 | 0.98439 | 0.98559 | 0.98536 | 291.596 | 134.362 | 321.0629 | 0.90822 | 0 | 69.89 | 160.4273 | 0.59194 | 1 | 2017-11-08 00:50 | 0.99866 | 0.99985 | 0.99962 | 299.96 | -58.0982 | 305.5346 | 0.98175 | 120:50 | -69.89 | 192.424
219 | 95 | 0 | 0 | 2017-11-08 01:00 | 0.98446 | 0.98565 | 0.98541 | 285.986 | 134.825 | 316.1736 | 0.90452 | 0 | 80.99 | 153.9273 | 0.61191 | 1 | 2017-11-08 01:00 | 0.99868 | 0.99985 | 0.99961 | 299.951 | -58.1374 | 305.5332 | 0.98173 | 121:00 | -80.99 | 192.927
218.5 | 96.333 | 0 | 0 | 2017-11-08 01:10 | 0.98518 | 0.98633 | 0.9861 | 274.749 | 128.243 | 303.205 | 0.90615 | 0 | 81.49 | 155.2603 | 0.63505 | 1 | 2017-11-08 01:10 | 0.99871 | 0.99984 | 0.99961 | 299.918 | -58.2141 | 305.5154 | 0.98168 | 121:10 | -81.49 | 186.427
218 | 97.667 | 0 | 0 | 2017-11-08 01:20 | 0.98591 | 0.987 | 0.98678 | 263.515 | 121.666 | 290.2461 | 0.9079 | 0 | 81.99 | 156.5943 | 0.65833 | 1 | 2017-11-08 01:20 | 0.99875 | 0.99982 | 0.99961 | 299.888 | -58.2867 | 305.4998 | 0.98163 | 121:20 | -81.99 | 179.927
217.5 | 99 | 0 | 0 | 2017-11-08 01:30 | 0.98663 | 0.98767 | 0.98747 | 252.385 | 115.095 | 277.3897 | 0.90986 | 0 | 82.49 | 157.9273 | 0.68176 | 1 | 2017-11-08 01:30 | 0.99878 | 0.99981 | 0.99961 | 299.86 | -58.3544 | 305.4853 | 0.98159 | 121:30 | -82.49 | 173.427
217 | 100.333 | 0 | 0 | 2017-11-08 01:40 | 0.98735 | 0.98833 | 0.98815 | 241.158 | 108.527 | 264.4528 | 0.91191 | 0 | 82.99 | 159.2603 | 0.70533 | 1 | 2017-11-08 01:40 | 0.99882 | 0.99979 | 0.99961 | 299.836 | -58.4188 | 305.474 | 0.98154 | 121:40 | -82.99 | 166.927
216.5 | 101.667 | 0 | 0 | 2017-11-08 01:50 | 0.98806 | 0.989 | 0.98883 | 229.934 | 101.964 | 251.5279 | 0.91415 | 0 | 83.49 | 160.5943 | 0.72904 | 1 | 2017-11-08 01:50 | 0.99885 | 0.99977 | 0.99961 | 299.814 | -58.4789 | 305.4639 | 0.9815 | 121:50 | -83.49 | 160.427
216 | 103 | 0 | 0 | 2017-11-08 02:00 | 0.98878 | 0.98966 | 0.98951 | 218.813 | 95.4055 | 238.7076 | 0.91666 | 0 | 83.99 | 161.9273 | 0.7529 | 1 | 2017-11-08 02:00 | 0.99888 | 0.99976 | 0.9996 | 299.795 | -58.5344 | 305.4559 | 0.98147 | 122:00 | -83.99 | 153.927
215.5 | 103.667 | 0 | 0 | 2017-11-08 02:10 | 0.98869 | 0.98957 | 0.98941 | 218.315 | 96.7348 | 238.7866 | 0.91427 | 0 | 78.1875 | 162.5943 | 0.77689 | 1 | 2017-11-08 02:10 | 0.99888 | 0.99976 | 0.9996 | 299.797 | -58.5382 | 305.4586 | 0.98147 | 122:10 | -78.1875 | 155.26
214.9 | 104.333 | 0 | 0 | 2017-11-08 02:20 | 0.98859 | 0.98948 | 0.98932 | 217.817 | 98.0657 | 238.8747 | 0.91185 | 0 | 0.086367 | 163.2603 | 0.79923 | 1 | 2017-11-08 02:20 | 0.99888 | 0.99976 | 0.9996 | 299.799 | -58.5415 | 305.4612 | 0.98146 | 122:20 | -0.086367 | 156.594
214.5 | 105 | 0 | 0 | 2017-11-08 02:30 | 0.9885 | 0.98939 | 0.98922 | 217.32 | 99.395 | 238.9714 | 0.9094 | 0 | 0.13176 | 163.9273 | 0.79926 | 1 | 2017-11-08 02:30 | 0.99888 | 0.99977 | 0.9996 | 299.801 | -58.5453 | 305.4639 | 0.98146 | 122:30 | -0.13176 | 157.927
214 | 105.667 | 0 | 0 | 2017-11-08 02:40 | 0.98841 | 0.98931 | 0.98913 | 216.822 | 100.724 | 239.0755 | 0.90692 | 0 | 0.079498 | 164.5943 | 0.7993 | 1 | 2017-11-08 02:40 | 0.99888 | 0.99977 | 0.99959 | 299.803 | -58.5489 | 305.4665 | 0.98146 | 122:40 | -0.079498 | 159.26
213.4 | 106.333 | 0 | 0 | 2017-11-08 02:50 | 0.98832 | 0.98922 | 0.98903 | 216.324 | 102.055 | 239.1888 | 0.90441 | 0 | 0 | 165.2603 | 0.79932 | 1 | 2017-11-08 02:50 | 0.99888 | 0.99977 | 0.99959 | 299.805 | -58.5521 | 305.4691 | 0.98146 | 122:50 | 0 | 160.594
213 | 107 | 0 | 0 | 2017-11-08 03:00 | 0.98823 | 0.98913 | 0.98894 | 215.826 | 103.385 | 239.3101 | 0.90187 | 0 | 0 | 165.9273 | 0.79932 | 1 | 2017-11-08 03:00 | 0.99888 | 0.99978 | 0.99959 | 299.807 | -58.5557 | 305.4718 | 0.98146 | 123:00 | 0 | 161.927
215.5 | 109.333 | 0 | 0 | 2017-11-08 03:10 | 0.98818 | 0.98909 | 0.98889 | 215.327 | 104.049 | 239.1483 | 0.90039 | 0 | 0 | 168.2603 | 0.79932 | 1 | 2017-11-08 03:10 | 0.99899 | 0.99989 | 0.9997 | 293.505 | -58.5587 | 299.2897 | 0.98067 | 123:10 | 0 | 162.594
218 | 111.667 | 0 | 0 | 2017-11-08 03:20 | 0.98814 | 0.98905 | 0.98885 | 214.728 | 104.711 | 238.8985 | 0.89883 | 0 | 0 | 170.5943 | 0.79932 | 1 | 2017-11-08 03:20 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 214.802 | -58.5654 | 222.6428 | 0.96478 | 123:20 | 0 | 163.26
220.5 | 114 | 0 | 0 | 2017-11-08 03:30 | 0.9881 | 0.98901 | 0.98881 | 214.329 | 105.376 | 238.8326 | 0.8974 | 0 | 0 | 172.9273 | 0.79932 | 1 | 2017-11-08 03:30 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 214.449 | -58.5678 | 222.3029 | 0.96467 | 123:30 | 0 | 163.927
223 | 116.333 | 0 | 0 | 2017-11-08 03:40 | 0.98806 | 0.98897 | 0.98876 | 213.83 | 106.04 | 238.6792 | 0.89589 | 0 | 0 | 175.2603 | 0.79932 | 1 | 2017-11-08 03:40 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 213.897 | -58.5705 | 221.7711 | 0.96449 | 123:40 | 0 | 164.594
225.5 | 118.667 | 0 | 0 | 2017-11-08 03:50 | 0.98802 | 0.98893 | 0.98872 | 213.231 | 106.703 | 238.4386 | 0.89428 | 0 | 0 | 177.5943 | 0.79932 | 1 | 2017-11-08 03:50 | 1.0004 | 1.0013 | 1.001 | 213.219 | -58.5743 | 221.1183 | 0.96428 | 123:50 | 0 | 165.26
228 | 121 | 0 | 0 | 2017-11-08 04:00 | 0.98798 | 0.98889 | 0.98868 | 212.832 | 107.368 | 238.3807 | 0.89282 | 0 | 0 | 179.9273 | 0.79932 | 1 | 2017-11-08 04:00 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0011 | 212.82 | -58.5766 | 220.7342 | 0.96415 | 124:00 | 0 | 165.927
228.1 | 120.667 | 0 | 0 | 2017-11-08 04:10 | 0.98775 | 0.98867 | 0.98846 | 215.338 | 109.713 | 241.6762 | 0.89102 | 0 | 0 | 179.5943 | 0.79932 | 1 | 2017-11-08 04:10 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 215.326 | -58.5649 | 223.1482 | 0.96495 | 124:10 | 0 | 168.26
228.3 | 120.333 | 0 | 0 | 2017-11-08 04:20 | 0.98752 | 0.98846 | 0.98824 | 217.844 | 112.06 | 244.9764 | 0.88924 | 0 | 0 | 179.2603 | 0.79932 | 1 | 2017-11-08 04:20 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 217.831 | -58.5524 | 225.5631 | 0.96572 | 124:20 | 0 | 170.594
228.5 | 120 | 0 | 0 | 2017-11-08 04:30 | 0.9873 | 0.98825 | 0.98802 | 220.351 | 114.406 | 248.2807 | 0.88751 | 0 | 0 | 178.9273 | 0.79932 | 1 | 2017-11-08 04:30 | 1.0002 | 1.0012 | 1.0009 | 220.338 | -58.5401 | 227.982 | 0.96647 | 124:30 | 0 | 172.927
228.6 | 119.667 | 0 | 0 | 2017-11-08 04:40 | 0.98707 | 0.98803 | 0.9878 | 222.858 | 116.753 | 251.5889 | 0.8858 | 0 | 0 | 178.5943 | 0.79932 | 1 | 2017-11-08 04:40 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 222.844 | -58.5275 | 230.4016 | 0.9672 | 124:40 | 0 | 175.26
228.8 | 119.333 | 0 | 0 | 2017-11-08 04:50 | 0.98684 | 0.98782 | 0.98758 | 225.365 | 119.101 | 254.9008 | 0.88413 | 0 | 0 | 178.2603 | 0.79932 | 1 | 2017-11-08 04:50 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 225.35 | -58.5142 | 232.823 | 0.9679 | 124:50 | 0 | 177.594
229 | 119 | 0 | 0 | 2017-11-08 05:00 | 0.98661 | 0.98761 | 0.98736 | 227.872 | 121.448 | 258.2155 | 0.88249 | 0 | 0 | 177.9273 | 0.79932 | 1 | 2017-11-08 05:00 | 1.0001 | 1.001 | 1.0008 | 227.857 | -58.5011 | 235.2471 | 0.96859 | 125:00 | 0 | 179.927
229.3 | 118.334 | 0 | 0 | 2017-11-08 05:10 | 0.98664 | 0.98763 | 0.98738 | 227.971 | 121.116 | 258.147 | 0.88311 | 0 | 0 | 177.2613 | 0.79932 | 1 | 2017-11-08 05:10 | 1.0001 | 1.001 | 1.0008 | 227.956 | -58.5003 | 235.3428 | 0.96861 | 125:10 | 0 | 179.594
229.6 | 117.666 | 0 | 0 | 2017-11-08 05:20 | 0.98666 | 0.98765 | 0.9874 | 228.171 | 120.782 | 258.1672 | 0.88381 | 0 | 0 | 176.5933 | 0.79932 | 1 | 2017-11-08 05:20 | 1.0001 | 1.001 | 1.0008 | 228.156 | -58.4994 | 235.5363 | 0.96867 | 125:20 | 0 | 179.26
230 | 117 | 0 | 0 | 2017-11-08 05:30 | 0.98668 | 0.98767 | 0.98743 | 228.37 | 120.451 | 258.1885 | 0.88451 | 0 | 0 | 175.9273 | 0.79932 | 1 | 2017-11-08 05:30 | 1.0001 | 1.001 | 1.0008 | 228.355 | -58.4981 | 235.7287 | 0.96872 | 125:30 | 0 | 178.927
230.3 | 116.334 | 0 | 0 | 2017-11-08 05:40 | 0.9867 | 0.9877 | 0.98745 | 228.47 | 120.118 | 258.1218 | 0.88512 | 0 | 0 | 175.2613 | 0.79932 | 1 | 2017-11-08 05:40 | 1.0001 | 1.001 | 1.0008 | 228.455 | -58.4974 | 235.8254 | 0.96875 | 125:40 | 0 | 178.594
230.6 | 115.666 | 0 | 0 | 2017-11-08 05:50 | 0.98672 | 0.98772 | 0.98747 | 228.669 | 119.785 | 258.1433 | 0.88582 | 0.82909 | 0 | 174.5933 | 0.79932 | 1 | 2017-11-08 05:50 | 1.0001 | 1.001 | 1.0008 | 228.654 | -58.4965 | 236.018 | 0.9688 | 125:50 | 0.82909 | 178.26
231 | 115 | 0 | 0 | 2017-11-08 06:00 | 0.98675 | 0.98774 | 0.98749 | 228.869 | 119.454 | 258.1671 | 0.88651 | 0.032408 | 0 | 173.9273 | 0.79906 | 1 | 2017-11-08 06:00 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 228.854 | -58.4951 | 236.2114 | 0.96885 | 126:00 | 0.032408 | 177.927
230.9 | 114 | 0 | 0 | 2017-11-08 06:10 | 0.98679 | 0.98778 | 0.98754 | 229.167 | 118.789 | 258.1247 | 0.88782 | 0.24127 | 0 | 172.9273 | 0.79905 | 1 | 2017-11-08 06:10 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 229.153 | -58.4935 | 236.5007 | 0.96893 | 126:10 | 0.24127 | 177.261
231 | 113 | 0 | 0 | 2017-11-08 06:20 | 0.98684 | 0.98782 | 0.98759 | 229.466 | 118.123 | 258.0847 | 0.88911 | 0.56278 | 0 | 171.9273 | 0.79898 | 1 | 2017-11-08 06:20 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 229.451 | -58.4913 | 236.7889 | 0.96901 | 126:20 | 0.56278 | 176.593
231 | 112 | 0 | 0 | 2017-11-08 06:30 | 0.98688 | 0.98787 | 0.98763 | 229.865 | 117.459 | 258.1367 | 0.89048 | 0.9763 | 0 | 170.9273 | 0.7988 | 1 | 2017-11-08 06:30 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 229.85 | -58.4891 | 237.175 | 0.96912 | 126:30 | 0.9763 | 175.927
230.9 | 111 | 0 | 0 | 2017-11-08 06:40 | 0.98693 | 0.98791 | 0.98768 | 230.164 | 116.795 | 258.1018 | 0.89176 | 1.4109 | 0 | 169.9273 | 0.7985 | 1 | 2017-11-08 06:40 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 230.149 | -58.4875 | 237.4644 | 0.96919 | 126:40 | 1.4109 | 175.261
231 | 110 | 0 | 0 | 2017-11-08 06:50 | 0.98697 | 0.98795 | 0.98773 | 230.463 | 116.129 | 258.0681 | 0.89303 | 1.8308 | 0 | 168.9273 | 0.79806 | 1 | 2017-11-08 06:50 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 229.619 | -58.4852 | 236.9502 | 0.96906 | 126:50 | 1.8308 | 174.593
231 | 109 | 0 | 0 | 2017-11-08 07:00 | 0.98701 | 0.988 | 0.98777 | 230.862 | 115.465 | 258.1268 | 0.89437 | 2.2441 | 0 | 167.9273 | 0.79749 | 1 | 2017-11-08 07:00 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 230.815 | -58.483 | 238.1089 | 0.96937 | 127:00 | 2.2441 | 173.927
217.6 | 106.834 | 0 | 0 | 2017-11-08 07:10 | 0.98709 | 0.98807 | 0.98785 | 230.76 | 114.465 | 257.5896 | 0.89584 | 2.5609 | 0 | 165.7613 | 0.7968 | 1 | 2017-11-08 07:10 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 230.504 | -58.4832 | 237.8074 | 0.96929 | 127:10 | 2.5609 | 172.927
204.3 | 104.666 | 0 | 0 | 2017-11-08 07:20 | 0.98717 | 0.98814 | 0.98793 | 230.858 | 113.465 | 257.2348 | 0.89746 | 2.7829 | 0 | 163.5933 | 0.79601 | 1 | 2017-11-08 07:20 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 230.281 | -58.4823 | 237.5911 | 0.96923 | 127:20 | 2.7829 | 171.927
191 | 102.5 | 2 | 0 | 2017-11-08 07:30 | 0.98724 | 0.98822 | 0.988 | 230.856 | 112.466 | 256.7939 | 0.89899 | 1.5179 | 0 | 161.4273 | 0.79514 | 1 | 2017-11-08 07:30 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 229.865 | -58.482 | 237.1878 | 0.96913 | 127:30 | 1.5179 | 170.927
177.6 | 100.334 | 3.9 | 0 | 2017-11-08 07:40 | 0.98732 | 0.98829 | 0.98808 | 230.754 | 111.465 | 256.2652 | 0.90045 | 1.0176 | 0 | 159.2613 | 0.79467 | 1 | 2017-11-08 07:40 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 229.329 | -58.4822 | 236.6685 | 0.96899 | 127:40 | 1.0176 | 169.927
164.3 | 98.166 | 5.3 | 0 | 2017-11-08 07:50 | 0.9874 | 0.98836 | 0.98816 | 230.852 | 110.466 | 255.9207 | 0.90205 | 1.506 | 0 | 157.0933 | 0.79436 | 1 | 2017-11-08 07:50 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 229.007 | -58.4812 | 236.3562 | 0.96891 | 127:50 | 1.506 | 168.927
151 | 96 | 10.3 | 0 | 2017-11-08 08:00 | 0.98747 | 0.98844 | 0.98824 | 230.85 | 109.466 | 255.4888 | 0.90356 | 0 | 0.29483 | 154.9273 | 0.79389 | 1 | 2017-11-08 08:00 | 1.0001 | 1.001 | 1.0008 | 228.592 | -58.4808 | 235.954 | 0.9688 | 128:00 | -0.29483 | 167.927
155.5 | 95.5 | 13.3 | 0 | 2017-11-08 08:10 | 0.9879 | 0.98882 | 0.98862 | 217.434 | 107.226 | 242.4355 | 0.89687 | 0.26614 | 0 | 154.4273 | 0.79397 | 1 | 2017-11-08 08:10 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 214.861 | -58.5527 | 222.6964 | 0.96482 | 128:10 | 0.26614 | 165.761
159.9 | 95 | 26.5 | 0 | 2017-11-08 08:20 | 0.98833 | 0.9892 | 0.98899 | 204.122 | 104.99 | 229.5402 | 0.88926 | 0 | 7.1165 | 153.9273 | 0.79389 | 1 | 2017-11-08 08:20 | 1.0006 | 1.0014 | 1.0012 | 201.329 | -58.6192 | 209.6892 | 0.96013 | 128:20 | -7.1165 | 163.593
164.5 | 94.5 | 21.8 | 2 | 2017-11-08 08:30 | 0.98878 | 0.98962 | 0.9894 | 188.814 | 102.759 | 214.9654 | 0.87835 | 1.5325 | 0 | 153.4273 | 0.79592 | 1 | 2017-11-08 08:30 | 1.0008 | 1.0017 | 1.0015 | 187.286 | -58.6815 | 196.264 | 0.95426 | 128:30 | 1.5325 | 161.427
169 | 94 | 34.2 | 3.9 | 2017-11-08 08:40 | 0.98924 | 0.99003 | 0.98981 | 173.508 | 100.533 | 200.5291 | 0.86525 | 0 | 6.0337 | 152.9273 | 0.79545 | 1 | 2017-11-08 08:40 | 1.0011 | 1.0019 | 1.0017 | 172.483 | -58.74 | 182.2108 | 0.94661 | 128:40 | -6.0337 | 159.261
173.4 | 93.5 | 26.5 | 5.3 | 2017-11-08 08:50 | 0.98968 | 0.99043 | 0.9902 | 158.806 | 98.3105 | 186.7734 | 0.85026 | 4.2209 | 0 | 152.4273 | 0.79717 | 1 | 2017-11-08 08:50 | 1.0014 | 1.0021 | 1.0019 | 157.293 | -58.7929 | 167.9217 | 0.9367 | 128:50 | 4.2209 | 157.093
178 | 93 | 17.2 | 10.3 | 2017-11-08 09:00 | 0.99018 | 0.99089 | 0.99066 | 140.507 | 96.0939 | 170.2241 | 0.82542 | 12.3284 | 0 | 151.9273 | 0.79586 | 1 | 2017-11-08 09:00 | 1.0017 | 1.0024 | 1.0022 | 140.796 | -58.842 | 152.5972 | 0.92266 | 129:00 | 12.3284 | 154.927
182.8 | 93 | 30 | 13.3 | 2017-11-08 09:10 | 0.99018 | 0.9909 | 0.99068 | 142.004 | 95.6112 | 171.1918 | 0.8295 | 0.81655 | 0 | 151.9273 | 0.79204 | 1 | 2017-11-08 09:10 | 1.0017 | 1.0024 | 1.0022 | 141.732 | -58.825 | 153.4547 | 0.92361 | 129:10 | 0.81655 | 154.427
187.6 | 93 | 49.4 | 26.5 | 2017-11-08 09:20 | 0.99035 | 0.99108 | 0.99087 | 133.202 | 95.1283 | 163.6831 | 0.81378 | 0 | 14.9992 | 151.9273 | 0.79179 | 1 | 2017-11-08 09:20 | 1.0017 | 1.0024 | 1.0022 | 140.312 | -58.8081 | 152.1376 | 0.92227 | 129:20 | -14.9992 | 153.927
192.5 | 93 | 52.5 | 21.8 | 2017-11-08 09:30 | 0.99023 | 0.99096 | 0.99076 | 142.5 | 94.6472 | 171.0682 | 0.833 | 0 | 13.3896 | 151.9273 | 0.79608 | 1 | 2017-11-08 09:30 | 1.0017 | 1.0024 | 1.0022 | 140.961 | -58.7897 | 152.7293 | 0.92295 | 129:30 | -13.3896 | 153.427
197.3 | 93 | 55.4 | 34.2 | 2017-11-08 09:40 | 0.99038 | 0.99113 | 0.99093 | 134.598 | 94.1657 | 164.2675 | 0.81938 | 0 | 0.3476 | 151.9273 | 0.7999 | 1 | 2017-11-08 09:40 | 1.0017 | 1.0024 | 1.0022 | 140.624 | -58.7714 | 152.4112 | 0.92266 | 129:40 | -0.3476 | 152.927
202.1 | 93 | 58.7 | 26.5 | 2017-11-08 09:50 | 0.99021 | 0.99097 | 0.99077 | 146.696 | 93.6848 | 174.0591 | 0.84279 | 0 | 0 | 151.9273 | 0.8 | 1 | 2017-11-08 09:50 | 1.0016 | 1.0024 | 1.0022 | 142.468 | -58.7529 | 154.1072 | 0.92447 | 129:50 | 0 | 152.427
207 | 93 | 61.1 | 17.2 | 2017-11-08 10:00 | 0.99001 | 0.99078 | 0.99059 | 160.595 | 93.2052 | 185.6824 | 0.86489 | 0 | 0 | 151.9273 | 0.8 | 1 | 2017-11-08 10:00 | 1.0015 | 1.0023 | 1.0021 | 148.259 | -58.733 | 159.4688 | 0.92971 | 130:00 | 0 | 151.927
205 | 92.833 | 60.5 | 30 | 2017-11-08 10:10 | 0.99013 | 0.99091 | 0.99073 | 152.595 | 93.2263 | 178.8194 | 0.85335 | 0 | 0 | 151.7603 | 0.8 | 1 | 2017-11-08 10:10 | 1.0015 | 1.0022 | 1.002 | 151.771 | -58.7122 | 162.7316 | 0.93265 | 130:10 | 0 | 151.927
202.9 | 92.667 | 66 | 49.4 | 2017-11-08 10:20 | 0.99036 | 0.99115 | 0.99097 | 137.995 | 93.2478 | 166.5466 | 0.82857 | 0 | 0 | 151.5943 | 0.8 | 1 | 2017-11-08 10:20 | 1.0014 | 1.0022 | 1.002 | 152.987 | -58.6908 | 163.8586 | 0.93365 | 130:20 | 0 | 151.927
201 | 92.5 | 68.8 | 52.5 | 2017-11-08 10:30 | 0.99032 | 0.99112 | 0.99095 | 139.796 | 93.2706 | 168.0545 | 0.83185 | 0 | 0 | 151.4273 | 0.8 | 1 | 2017-11-08 10:30 | 1.0014 | 1.0022 | 1.002 | 153.178 | -58.6685 | 164.0289 | 0.93385 | 130:30 | 0 | 151.927
199 | 92.333 | 71.5 | 55.4 | 2017-11-08 10:40 | 0.99027 | 0.99109 | 0.99092 | 141.698 | 93.2936 | 169.6526 | 0.83522 | 0 | 0 | 151.2603 | 0.8 | 1 | 2017-11-08 10:40 | 1.0016 | 1.0024 | 1.0022 | 142.036 | -58.6464 | 153.6673 | 0.92431 | 130:40 | 0 | 151.927
196.9 | 92.167 | 74.1 | 58.7 | 2017-11-08 10:50 | 0.99024 | 0.99107 | 0.99091 | 143.199 | 93.3172 | 170.9212 | 0.83781 | 0 | 0 | 151.0943 | 0.8 | 1 | 2017-11-08 10:50 | 1.0016 | 1.0024 | 1.0022 | 143.19 | -58.6234 | 154.7258 | 0.92544 | 130:50 | 0 | 151.927
195 | 92 | 75 | 61.1 | 2017-11-08 11:00 | 0.99018 | 0.99103 | 0.99087 | 145.701 | 93.3418 | 173.036 | 0.84203 | 0 | 0 | 150.9273 | 0.8 | 1 | 2017-11-08 11:00 | 1.0015 | 1.0023 | 1.0022 | 145.692 | -58.5993 | 157.0351 | 0.92777 | 131:00 | 0 | 151.927
195.8 | 92.667 | 78.2 | 60.5 | 2017-11-08 11:10 | 0.99023 | 0.99106 | 0.9909 | 144.3 | 93.1647 | 171.7619 | 0.84012 | 0 | 0 | 151.5943 | 0.8 | 1 | 2017-11-08 11:10 | 1.0015 | 1.0024 | 1.0022 | 144.291 | -58.6092 | 155.7399 | 0.92649 | 131:10 | 0 | 151.76
196.6 | 93.333 | 80.1 | 66 | 2017-11-08 11:20 | 0.99037 | 0.9912 | 0.99104 | 136.699 | 92.9884 | 165.3283 | 0.82683 | 0 | 0 | 152.2603 | 0.8 | 1 | 2017-11-08 11:20 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0023 | 136.69 | -58.6192 | 148.7292 | 0.91905 | 131:20 | 0 | 151.594
197.5 | 94 | 64.7 | 68.8 | 2017-11-08 11:30 | 0.99046 | 0.99129 | 0.99113 | 131.998 | 92.8119 | 161.3615 | 0.81803 | 7.0479 | 0 | 152.9273 | 0.8 | 1 | 2017-11-08 11:30 | 1.0017 | 1.0026 | 1.0024 | 131.989 | -58.6285 | 144.4244 | 0.9139 | 131:30 | 7.0479 | 151.427
198.3 | 94.667 | 84 | 71.5 | 2017-11-08 11:40 | 0.99056 | 0.99138 | 0.99121 | 127.297 | 92.6349 | 157.4349 | 0.80857 | 0 | 7.6475 | 153.5943 | 0.79781 | 1 | 2017-11-08 11:40 | 1.0018 | 1.0026 | 1.0025 | 127.288 | -58.6382 | 140.1452 | 0.90826 | 131:40 | -7.6475 | 151.26
199.1 | 95.333 | 83.9 | 74.1 | 2017-11-08 11:50 | 0.99065 | 0.99147 | 0.9913 | 122.596 | 92.459 | 153.5527 | 0.7984 | 0 | 0 | 154.2603 | 0.8 | 1 | 2017-11-08 11:50 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0025 | 122.587 | -58.6478 | 135.8938 | 0.90208 | 131:50 | 0 | 151.094
200 | 96 | 74.9 | 75 | 2017-11-08 12:00 | 0.99072 | 0.99152 | 0.99136 | 119.795 | 92.2828 | 151.2182 | 0.7922 | 0.095542 | 0 | 154.9273 | 0.8 | 1 | 2017-11-08 12:00 | 1.002 | 1.0027 | 1.0026 | 119.786 | -58.6568 | 133.3766 | 0.8981 | 132:00 | 0.095542 | 150.927
197.3 | 96.5 | 73.9 | 78.2 | 2017-11-08 12:10 | 0.9907 | 0.99152 | 0.99135 | 117.396 | 92.9532 | 149.7402 | 0.784 | 2.4501 | 0 | 155.4273 | 0.79997 | 1 | 2017-11-08 12:10 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 117.388 | -58.6535 | 131.2257 | 0.89455 | 132:10 | 2.4501 | 151.594
194.6 | 97 | 76.8 | 80.1 | 2017-11-08 12:20 | 0.99067 | 0.99149 | 0.99131 | 116.298 | 93.6223 | 149.2996 | 0.77896 | 0 | 0.76129 | 155.9273 | 0.79921 | 1 | 2017-11-08 12:20 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 116.289 | -58.6506 | 130.2422 | 0.89287 | 132:20 | -0.76129 | 152.26
192 | 97.5 | 62.5 | 64.7 | 2017-11-08 12:30 | 0.99035 | 0.99117 | 0.991 | 132.599 | 94.2937 | 162.7077 | 0.81495 | 10.9848 | 0 | 156.4273 | 0.79943 | 1 | 2017-11-08 12:30 | 1.0018 | 1.0027 | 1.0025 | 125.542 | -58.6467 | 138.5649 | 0.90602 | 132:30 | 10.9848 | 152.927
189.3 | 98 | 82.3 | 84 | 2017-11-08 12:40 | 0.9906 | 0.99142 | 0.99125 | 114.1 | 94.9639 | 148.4485 | 0.76862 | 0 | 7.5789 | 156.9273 | 0.79602 | 1 | 2017-11-08 12:40 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0026 | 121.739 | -58.6432 | 135.1274 | 0.90092 | 132:40 | -7.5789 | 153.594
186.6 | 98.5 | 74.1 | 83.9 | 2017-11-08 12:50 | 0.99053 | 0.99136 | 0.99119 | 115.002 | 95.633 | 149.5698 | 0.76889 | 0.70967 | 0 | 157.4273 | 0.79819 | 1 | 2017-11-08 12:50 | 1.002 | 1.0028 | 1.0027 | 114.993 | -58.6405 | 129.0818 | 0.89085 | 132:50 | 0.70967 | 154.26
184 | 99 | 94.5 | 74.9 | 2017-11-08 13:00 | 0.99032 | 0.99115 | 0.99097 | 124.903 | 96.3044 | 157.719 | 0.79193 | 0 | 7.1112 | 157.9273 | 0.79797 | 1 | 2017-11-08 13:00 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0025 | 124.798 | -58.6363 | 137.8868 | 0.90508 | 133:00 | -7.1112 | 154.927
183.6 | 98.5 | 84.1 | 73.9 | 2017-11-08 13:10 | 0.99031 | 0.99114 | 0.99096 | 123.203 | 96.7909 | 156.6763 | 0.78635 | 0 | 0 | 157.4273 | 0.8 | 1 | 2017-11-08 13:10 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0026 | 120.744 | -58.6496 | 134.2345 | 0.8995 | 133:10 | 0 | 155.427
183.3 | 98 | 76.9 | 76.8 | 2017-11-08 13:20 | 0.99037 | 0.9912 | 0.99101 | 117.603 | 97.2774 | 152.6216 | 0.77055 | 1.8333 | 0 | 156.9273 | 0.8 | 1 | 2017-11-08 13:20 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 118.356 | -58.6628 | 132.0964 | 0.89598 | 133:20 | 1.8333 | 155.927
183 | 97.5 | 69.8 | 62.5 | 2017-11-08 13:30 | 0.99015 | 0.99097 | 0.99078 | 129.304 | 97.7651 | 162.1035 | 0.79766 | 7.7923 | 0 | 156.4273 | 0.79943 | 1 | 2017-11-08 13:30 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 118.31 | -58.6752 | 132.0607 | 0.89588 | 133:30 | 7.7923 | 156.427
182.6 | 97 | 56.3 | 82.3 | 2017-11-08 13:40 | 0.99049 | 0.9913 | 0.9911 | 106.804 | 98.2517 | 145.1223 | 0.73596 | 15.9735 | 0 | 155.9273 | 0.79702 | 1 | 2017-11-08 13:40 | 1.002 | 1.0029 | 1.0027 | 114.374 | -58.6879 | 128.5523 | 0.88971 | 133:40 | 15.9735 | 156.927
182.3 | 96.5 | 65 | 74.1 | 2017-11-08 13:50 | 0.99036 | 0.99117 | 0.99097 | 112.304 | 98.7391 | 149.5379 | 0.75101 | 4.1041 | 0 | 155.4273 | 0.79206 | 1 | 2017-11-08 13:50 | 1.0021 | 1.0029 | 1.0027 | 111.586 | -58.7005 | 126.084 | 0.88501 | 133:50 | 4.1041 | 157.427
182 | 96 | 51.7 | 94.5 | 2017-11-08 14:00 | 0.99071 | 0.99151 | 0.9913 | 89.3047 | 99.2265 | 133.4962 | 0.66897 | 12.8566 | 0 | 154.9273 | 0.79079 | 1 | 2017-11-08 14:00 | 1.0023 | 1.0031 | 1.0029 | 96.4077 | -58.7127 | 112.8788 | 0.85408 | 134:00 | 12.8566 | 157.927
182.3 | 95.667 | 63.3 | 84.1 | 2017-11-08 14:10 | 0.99058 | 0.99138 | 0.99118 | 99.3039 | 98.7252 | 140.0283 | 0.70917 | 0 | 1.0517 | 154.5943 | 0.78681 | 1 | 2017-11-08 14:10 | 1.0023 | 1.0031 | 1.0029 | 99.2956 | -58.714 | 115.3558 | 0.86078 | 134:10 | -1.0517 | 157.427
182.6 | 95.333 | 92.5 | 76.9 | 2017-11-08 14:20 | 0.99051 | 0.99131 | 0.9911 | 106.203 | 98.2243 | 144.662 | 0.73415 | 0 | 27.0307 | 154.2603 | 0.78711 | 1 | 2017-11-08 14:20 | 1.0022 | 1.003 | 1.0028 | 104.362 | -58.7149 | 119.745 | 0.87154 | 134:20 | -27.0307 | 156.927
183 | 95 | 60.8 | 69.8 | 2017-11-08 14:30 | 0.99044 | 0.99123 | 0.99103 | 113.002 | 97.7234 | 149.3965 | 0.75639 | 2.6301 | 0 | 153.9273 | 0.79483 | 1 | 2017-11-08 14:30 | 1.0022 | 1.003 | 1.0028 | 105.202 | -58.7158 | 120.4782 | 0.8732 | 134:30 | 2.6301 | 156.427
183.3 | 94.667 | 46.7 | 56.3 | 2017-11-08 14:40 | 0.99026 | 0.99106 | 0.99086 | 126.102 | 97.2221 | 159.2289 | 0.79195 | 13.8025 | 0 | 153.5943 | 0.79401 | 1 | 2017-11-08 14:40 | 1.0021 | 1.0029 | 1.0027 | 110.12 | -58.7172 | 124.7963 | 0.8824 | 134:40 | 13.8025 | 155.927
183.6 | 94.333 | 51.9 | 65 | 2017-11-08 14:50 | 0.99045 | 0.99124 | 0.99104 | 117.101 | 96.721 | 151.8802 | 0.77101 | 5.0612 | 0 | 153.2603 | 0.78973 | 1 | 2017-11-08 14:50 | 1.0021 | 1.0029 | 1.0027 | 112.988 | -58.718 | 127.3346 | 0.88733 | 134:50 | 5.0612 | 155.427
184 | 94 | 57.1 | 51.7 | 2017-11-08 15:00 | 0.99027 | 0.99106 | 0.99087 | 130.1 | 96.2202 | 161.8157 | 0.804 | 0 | 5.8308 | 152.9273 | 0.78817 | 1 | 2017-11-08 15:00 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 117.235 | -58.7189 | 131.1181 | 0.89412 | 135:00 | -5.8308 | 154.927
188 | 92.667 | 60.8 | 63.3 | 2017-11-08 15:10 | 0.99048 | 0.99127 | 0.99108 | 118.799 | 95.8886 | 152.669 | 0.77815 | 0 | 11.3032 | 151.5943 | 0.78983 | 1 | 2017-11-08 15:10 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 119.843 | -58.7171 | 133.4543 | 0.89801 | 135:10 | -11.3032 | 154.594
192 | 91.333 | 38 | 92.5 | 2017-11-08 15:20 | 0.99098 | 0.99177 | 0.99157 | 89.8982 | 95.5554 | 131.1965 | 0.68522 | 8.0418 | 0 | 150.2603 | 0.79306 | 1 | 2017-11-08 15:20 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 116.921 | -58.7157 | 130.836 | 0.89365 | 135:20 | 8.0418 | 154.26
196 | 90 | 34.5 | 60.8 | 2017-11-08 15:30 | 0.99048 | 0.99127 | 0.99108 | 121.998 | 95.2251 | 154.7622 | 0.78829 | 7.0478 | 0 | 148.9273 | 0.79057 | 1 | 2017-11-08 15:30 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 119.36 | -58.7137 | 133.0192 | 0.89731 | 135:30 | 7.0478 | 153.927
200 | 88.667 | 45.4 | 46.7 | 2017-11-08 15:40 | 0.99027 | 0.99106 | 0.99087 | 136.398 | 94.8942 | 166.1605 | 0.82088 | 0 | 7.1753 | 147.5943 | 0.78838 | 1 | 2017-11-08 15:40 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0025 | 122.587 | -58.7118 | 135.9215 | 0.9019 | 135:40 | -7.1753 | 153.594
204 | 87.333 | 21 | 51.9 | 2017-11-08 15:50 | 0.99037 | 0.99116 | 0.99097 | 131.497 | 94.5613 | 161.967 | 0.81188 | 10.6847 | 0 | 146.2603 | 0.79043 | 1 | 2017-11-08 15:50 | 1.0019 | 1.0026 | 1.0025 | 126.428 | -58.7105 | 139.395 | 0.90698 | 135:50 | 10.6847 | 153.26
208 | 86 | 24.2 | 57.1 | 2017-11-08 16:00 | 0.99048 | 0.99126 | 0.99108 | 126.697 | 94.2304 | 157.8971 | 0.8024 | 3.8408 | 0 | 144.9273 | 0.78712 | 1 | 2017-11-08 16:00 | 1.0018 | 1.0025 | 1.0024 | 132.52 | -58.7082 | 144.9421 | 0.9143 | 136:00 | 3.8408 | 152.927
205.6 | 87.667 | 24.7 | 60.8 | 2017-11-08 16:10 | 0.99057 | 0.99136 | 0.99118 | 126.995 | 92.9167 | 157.3571 | 0.80705 | 0.51737 | 0 | 146.5943 | 0.78593 | 1 | 2017-11-08 16:10 | 1.0017 | 1.0024 | 1.0023 | 138.29 | -58.6889 | 150.2282 | 0.92053 | 136:10 | 0.51737 | 151.594
203.3 | 89.333 | 21.9 | 38 | 2017-11-08 16:20 | 0.99021 | 0.99101 | 0.99085 | 153.794 | 91.6027 | 179.0074 | 0.85915 | 0 | 0.56624 | 148.2603 | 0.78577 | 1 | 2017-11-08 16:20 | 1.0015 | 1.0023 | 1.0022 | 145.743 | -58.6698 | 157.1088 | 0.92766 | 136:20 | -0.56624 | 150.26
201 | 91 | 17.3 | 34.5 | 2017-11-08 16:30 | 0.99018 | 0.99099 | 0.99083 | 161.293 | 90.2901 | 184.8452 | 0.87258 | 2.2547 | 0 | 149.9273 | 0.78593 | 1 | 2017-11-08 16:30 | 1.0014 | 1.0022 | 1.002 | 154.236 | -58.6496 | 165.0107 | 0.9347 | 136:30 | 2.2547 | 148.927
198.6 | 92.667 | 13 | 45.4 | 2017-11-08 16:40 | 0.99039 | 0.9912 | 0.99105 | 154.392 | 88.9776 | 178.1962 | 0.86642 | 4.0199 | 0 | 151.5943 | 0.78523 | 1 | 2017-11-08 16:40 | 1.0013 | 1.0021 | 1.0019 | 161.558 | -58.6289 | 171.8672 | 0.94002 | 136:40 | 4.0199 | 147.594
196.3 | 94.333 | 7.9 | 21 | 2017-11-08 16:50 | 0.99001 | 0.99082 | 0.99068 | 182.792 | 87.6649 | 202.7265 | 0.90167 | 5.8515 | 0 | 153.2603 | 0.78399 | 1 | 2017-11-08 16:50 | 1.0011 | 1.0019 | 1.0017 | 172.098 | -58.6083 | 181.8039 | 0.94661 | 136:50 | 5.8515 | 146.26
194 | 96 | 6 | 24.2 | 2017-11-08 17:00 | 0.99008 | 0.99091 | 0.99078 | 183.591 | 86.3534 | 202.8856 | 0.9049 | 4.5114 | 0 | 154.9273 | 0.78217 | 1 | 2017-11-08 17:00 | 1.0009 | 1.0018 | 1.0016 | 179.741 | -58.5869 | 189.0483 | 0.95077 | 137:00 | 4.5114 | 144.927
193.6 | 96.333 | 4.7 | 24.7 | 2017-11-08 17:10 | 0.99001 | 0.99084 | 0.9907 | 180.693 | 88.0069 | 200.9855 | 0.89903 | 2.9431 | 0 | 155.2603 | 0.78077 | 1 | 2017-11-08 17:10 | 1.0009 | 1.0018 | 1.0016 | 180.166 | -58.6003 | 189.4565 | 0.95096 | 137:10 | 2.9431 | 146.594
193.3 | 96.667 | 3.8 | 21.9 | 2017-11-08 17:20 | 0.98988 | 0.99071 | 0.99056 | 181.194 | 89.6597 | 202.1636 | 0.89627 | 1.6167 | 0 | 155.5943 | 0.77986 | 1 | 2017-11-08 17:20 | 1.0009 | 1.0017 | 1.0016 | 181.752 | -58.6134 | 190.9694 | 0.95173 | 137:20 | 1.6167 | 148.26
193 | 97 | 2.2 | 17.3 | 2017-11-08 17:30 | 0.98972 | 0.99055 | 0.99039 | 183.496 | 91.3142 | 204.9611 | 0.89527 | 1.563 | 0 | 155.9273 | 0.77936 | 1 | 2017-11-08 17:30 | 1.0009 | 1.0017 | 1.0016 | 181.233 | -58.626 | 190.4794 | 0.95146 | 137:30 | 1.563 | 149.927
192.6 | 97.333 | 1.2 | 13 | 2017-11-08 17:40 | 0.98957 | 0.99039 | 0.99023 | 185.398 | 92.9684 | 207.4019 | 0.89391 | 1.05 | 0 | 156.2603 | 0.77887 | 1 | 2017-11-08 17:40 | 1.0009 | 1.0017 | 1.0016 | 181.369 | -58.6388 | 190.6128 | 0.95151 | 137:40 | 1.05 | 151.594
192.3 | 97.667 | 0 | 7.9 | 2017-11-08 17:50 | 0.9894 | 0.99022 | 0.99005 | 188.201 | 94.6219 | 210.6488 | 0.89343 | 0.99385 | 0 | 156.5943 | 0.77855 | 1 | 2017-11-08 17:50 | 1.0009 | 1.0017 | 1.0016 | 182.34 | -58.6514 | 191.5408 | 0.95196 | 137:50 | 0.99385 | 153.26
192 | 98 | 0 | 6 | 2017-11-08 18:00 | 0.98929 | 0.99011 | 0.98992 | 187.803 | 96.2769 | 211.0431 | 0.88988 | 0.34 | 0 | 156.9273 | 0.77824 | 1 | 2017-11-08 18:00 | 1.0009 | 1.0017 | 1.0015 | 183.282 | -58.6633 | 192.4414 | 0.9524 | 138:00 | 0.34 | 154.927
198.3 | 97.667 | 0 | 4.7 | 2017-11-08 18:10 | 0.98925 | 0.99007 | 0.98988 | 188.703 | 96.6077 | 211.995 | 0.89013 | 0.12 | 0 | 156.5943 | 0.77814 | 1 | 2017-11-08 18:10 | 1.0009 | 1.0017 | 1.0015 | 185.751 | -58.6655 | 194.795 | 0.95357 | 138:10 | 0.12 | 155.26
204.6 | 97.333 | 0 | 3.8 | 2017-11-08 18:20 | 0.98921 | 0.99003 | 0.98985 | 189.304 | 96.9404 | 212.6816 | 0.89008 | 0 | 0 | 156.2603 | 0.7781 | 1 | 2017-11-08 18:20 | 1.0008 | 1.0017 | 1.0015 | 187.678 | -58.6668 | 196.6337 | 0.95445 | 138:20 | 0 | 155.594
211 | 97 | 0 | 2.2 | 2017-11-08 18:30 | 0.98917 | 0.98999 | 0.9898 | 190.604 | 97.2716 | 213.9898 | 0.89072 | 0 | 0 | 155.9273 | 0.7781 | 1 | 2017-11-08 18:30 | 1.0008 | 1.0016 | 1.0014 | 189.032 | -58.6685 | 197.927 | 0.95506 | 138:30 | 0 | 155.927
217.3 | 96.667 | 0 | 1.2 | 2017-11-08 18:40 | 0.98913 | 0.98995 | 0.98976 | 191.205 | 97.6024 | 214.6755 | 0.89067 | 0 | 0 | 155.5943 | 0.7781 | 1 | 2017-11-08 18:40 | 1.0008 | 1.0016 | 1.0014 | 190.146 | -58.6708 | 198.9919 | 0.95555 | 138:40 | 0 | 156.26
223.6 | 96.333 | 0 | 0 | 2017-11-08 18:50 | 0.98909 | 0.98991 | 0.98972 | 192.105 | 97.9352 | 215.6285 | 0.89091 | 0 | 0 | 155.2603 | 0.7781 | 1 | 2017-11-08 18:50 | 1.0008 | 1.0016 | 1.0014 | 191.103 | -58.672 | 199.9069 | 0.95596 | 138:50 | 0 | 156.594
230 | 96 | 0 | 0 | 2017-11-08 19:00 | 0.98907 | 0.98989 | 0.9897 | 191.806 | 98.2663 | 215.5129 | 0.89 | 0 | 0 | 154.9273 | 0.7781 | 1 | 2017-11-08 19:00 | 1.0008 | 1.0016 | 1.0014 | 191.457 | -58.6738 | 200.2458 | 0.95611 | 139:00 | 0 | 156.927
234.5 | 97.167 | 0 | 0 | 2017-11-08 19:10 | 0.98898 | 0.98981 | 0.98963 | 198.107 | 97.9641 | 221.0053 | 0.89639 | 0 | 0 | 156.0943 | 0.7781 | 1 | 2017-11-08 19:10 | 1.0007 | 1.0015 | 1.0013 | 197.978 | -58.6437 | 206.4809 | 0.95882 | 139:10 | 0 | 156.594
239 | 98.333 | 0 | 0 | 2017-11-08 19:20 | 0.98888 | 0.98973 | 0.98955 | 204.409 | 97.6614 | 226.5409 | 0.9023 | 0 | 0 | 157.2603 | 0.7781 | 1 | 2017-11-08 19:20 | 1.0005 | 1.0014 | 1.0012 | 204.399 | -58.6132 | 212.6369 | 0.96126 | 139:20 | 0 | 156.26
243.5 | 99.5 | 0 | 0 | 2017-11-08 19:30 | 0.98878 | 0.98965 | 0.98948 | 210.812 | 97.3617 | 232.209 | 0.90785 | 0 | 0 | 158.4273 | 0.7781 | 1 | 2017-11-08 19:30 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0011 | 210.801 | -58.5806 | 218.7893 | 0.96349 | 139:30 | 0 | 155.927
248 | 100.667 | 0 | 0 | 2017-11-08 19:40 | 0.98868 | 0.98957 | 0.9894 | 217.115 | 97.0624 | 237.8235 | 0.91292 | 0 | 0 | 159.5943 | 0.7781 | 1 | 2017-11-08 19:40 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 217.104 | -58.5475 | 224.8599 | 0.96551 | 139:40 | 0 | 155.594
252.5 | 101.833 | 0 | 0 | 2017-11-08 19:50 | 0.98859 | 0.98949 | 0.98933 | 223.419 | 96.7628 | 243.473 | 0.91763 | 0 | 0 | 160.7603 | 0.7781 | 1 | 2017-11-08 19:50 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 223.408 | -58.514 | 230.9438 | 0.96737 | 139:50 | 0 | 155.26
257 | 103 | 0 | 0 | 2017-11-08 20:00 | 0.98849 | 0.9894 | 0.98925 | 229.824 | 96.4661 | 249.2484 | 0.92207 | 0 | 0 | 161.9273 | 0.7781 | 1 | 2017-11-08 20:00 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 229.812 | -58.4785 | 237.1356 | 0.96912 | 140:00 | 0 | 154.927
274.1 | 107.333 | 0 | 0 | 2017-11-08 20:10 | 0.98831 | 0.98924 | 0.98909 | 234.331 | 97.6584 | 253.8665 | 0.92305 | 0 | 0 | 166.2603 | 0.7781 | 1 | 2017-11-08 20:10 | 0.99996 | 1.0009 | 1.0007 | 234.318 | -58.4539 | 241.499 | 0.97026 | 140:10 | 0 | 156.094
291.3 | 111.667 | 0 | 0 | 2017-11-08 20:20 | 0.98813 | 0.98908 | 0.98893 | 238.837 | 98.85 | 258.4849 | 0.92399 | 0 | 0 | 170.5943 | 0.7781 | 1 | 2017-11-08 20:20 | 0.99987 | 1.0008 | 1.0007 | 238.824 | -58.4292 | 245.8676 | 0.97135 | 140:20 | 0 | 157.26
308.5 | 116 | 0 | 0 | 2017-11-08 20:30 | 0.98795 | 0.98892 | 0.98877 | 243.344 | 100.044 | 263.1066 | 0.92489 | 8.51 | 0 | 174.9273 | 0.7781 | 1 | 2017-11-08 20:30 | 0.99978 | 1.0007 | 1.0006 | 243.331 | -58.4035 | 250.2418 | 0.97238 | 140:30 | 8.51 | 158.427
325.6 | 120.333 | 0 | 0 | 2017-11-08 20:40 | 0.98778 | 0.98876 | 0.98861 | 247.852 | 101.238 | 267.7307 | 0.92575 | 25.61 | 0 | 179.2603 | 0.77546 | 1 | 2017-11-08 20:40 | 0.99969 | 1.0007 | 1.0005 | 247.838 | -58.3772 | 254.6204 | 0.97336 | 140:40 | 25.61 | 159.594
342.8 | 124.667 | 0 | 0 | 2017-11-08 20:50 | 0.9876 | 0.98859 | 0.98844 | 252.36 | 102.431 | 272.3558 | 0.92658 | 42.81 | 0 | 183.5943 | 0.76752 | 1 | 2017-11-08 20:50 | 0.99961 | 1.0006 | 1.0004 | 252.345 | -58.351 | 259.0035 | 0.97429 | 140:50 | 42.81 | 160.76
360 | 129 | 0 | 0 | 2017-11-08 21:00 | 0.98742 | 0.98843 | 0.98828 | 256.868 | 103.626 | 276.9829 | 0.92738 | 60.01 | 0 | 187.9273 | 0.75425 | 1 | 2017-11-08 21:00 | 0.99952 | 1.0005 | 1.0004 | 256.853 | -58.3237 | 263.3916 | 0.97518 | 141:00 | 60.01 | 161.927
356.1 | 128.167 | 0 | 0 | 2017-11-08 21:10 | 0.98675 | 0.98782 | 0.98767 | 274.003 | 108.071 | 294.5454 | 0.93026 | 56.11 | 0 | 187.0943 | 0.73564 | 1 | 2017-11-08 21:10 | 0.99918 | 1.0002 | 1.0001 | 273.985 | -58.2157 | 280.1015 | 0.97816 | 141:10 | 56.11 | 166.26
352.3 | 127.333 | 0 | 0 | 2017-11-08 21:20 | 0.98607 | 0.9872 | 0.98705 | 291.245 | 112.526 | 312.2271 | 0.9328 | 52.31 | 0 | 186.2603 | 0.71825 | 1 | 2017-11-08 21:20 | 0.99883 | 0.99995 | 0.9998 | 291.223 | -58.0988 | 296.9618 | 0.98067 | 141:20 | 52.31 | 170.594
348.5 | 126.5 | 0 | 0 | 2017-11-08 21:30 | 0.98539 | 0.98658 | 0.98643 | 308.492 | 116.988 | 329.9295 | 0.93502 | 48.51 | 0 | 185.4273 | 0.70203 | 1 | 2017-11-08 21:30 | 0.99864 | 0.99981 | 0.99966 | 299.957 | -57.9749 | 305.5083 | 0.98183 | 141:30 | 48.51 | 174.927
344.6 | 125.667 | 0 | 0 | 2017-11-08 21:40 | 0.98471 | 0.98596 | 0.98581 | 325.644 | 121.458 | 347.5573 | 0.93695 | 44.61 | 0 | 184.5943 | 0.68699 | 1 | 2017-11-08 21:40 | 0.99859 | 0.99982 | 0.99967 | 300.005 | -57.8444 | 305.5306 | 0.98191 | 141:40 | 44.61 | 179.26
340.8 | 124.833 | 0 | 0 | 2017-11-08 21:50 | 0.98402 | 0.98533 | 0.98518 | 342.903 | 125.938 | 365.2983 | 0.93869 | 40.81 | 0 | 183.7603 | 0.67316 | 1 | 2017-11-08 21:50 | 0.99854 | 0.99983 | 0.99968 | 300.059 | -57.7049 | 305.5573 | 0.98201 | 141:50 | 40.81 | 183.594
337 | 124 | 0 | 0 | 2017-11-08 22:00 | 0.98333 | 0.9847 | 0.98455 | 360.168 | 130.425 | 383.0557 | 0.94025 | 37.01 | 0 | 182.9273 | 0.66051 | 1 | 2017-11-08 22:00 | 0.99849 | 0.99983 | 0.99969 | 300.118 | -57.5582 | 305.5876 | 0.9821 | 142:00 | 37.01 | 187.927
335.6 | 124 | 0 | 0 | 2017-11-08 22:10 | 0.98347 | 0.98484 | 0.98469 | 356.253 | 129.556 | 379.0791 | 0.93979 | 35.61 | 0 | 182.9273 | 0.64903 | 1 | 2017-11-08 22:10 | 0.9985 | 0.99983 | 0.99969 | 300.105 | -57.592 | 305.5812 | 0.98208 | 142:10 | 35.61 | 187.094
334.3 | 124 | 0 | 0 | 2017-11-08 22:20 | 0.98362 | 0.98497 | 0.98481 | 352.439 | 128.688 | 375.1984 | 0.93934 | 34.31 | 0 | 182.9273 | 0.63799 | 1 | 2017-11-08 22:20 | 0.99851 | 0.99983 | 0.99969 | 300.092 | -57.6251 | 305.5746 | 0.98206 | 142:20 | 34.31 | 186.26
333 | 124 | 0 | 0 | 2017-11-08 22:30 | 0.98376 | 0.9851 | 0.98494 | 348.625 | 127.821 | 371.3187 | 0.93888 | 33.01 | 0 | 182.9273 | 0.62736 | 1 | 2017-11-08 22:30 | 0.99852 | 0.99983 | 0.99968 | 300.079 | -57.6572 | 305.5679 | 0.98204 | 142:30 | 33.01 | 185.427
331.6 | 124 | 0 | 0 | 2017-11-08 22:40 | 0.98391 | 0.98523 | 0.98508 | 344.711 | 126.954 | 367.3459 | 0.93838 | 31.61 | 0 | 182.9273 | 0.61712 | 1 | 2017-11-08 22:40 | 0.99853 | 0.99983 | 0.99968 | 300.066 | -57.69 | 305.5614 | 0.98202 | 142:40 | 31.61 | 184.594
330.3 | 124 | 0 | 0 | 2017-11-08 22:50 | 0.98405 | 0.98536 | 0.98521 | 340.897 | 126.086 | 363.4673 | 0.9379 | 30.31 | 0 | 182.9273 | 0.60732 | 1 | 2017-11-08 22:50 | 0.99854 | 0.99983 | 0.99968 | 300.054 | -57.7218 | 305.5556 | 0.98199 | 142:50 | 30.31 | 183.76
329 | 124 | 0 | 0 | 2017-11-08 23:00 | 0.98419 | 0.98549 | 0.98533 | 337.084 | 125.221 | 359.5913 | 0.93741 | 29.01 | 0 | 182.9273 | 0.59793 | 1 | 2017-11-08 23:00 | 0.99855 | 0.99983 | 0.99968 | 300.042 | -57.753 | 305.5497 | 0.98197 | 143:00 | 29.01 | 182.927
321.3 | 125.166 | 0 | 0 | 2017-11-08 23:10 | 0.98422 | 0.98551 | 0.98536 | 335.68 | 125.209 | 358.2713 | 0.93694 | 21.31 | 0 | 184.0933 | 0.58893 | 1 | 2017-11-08 23:10 | 0.99856 | 0.99983 | 0.99968 | 300.038 | -57.7644 | 305.5479 | 0.98197 | 143:10 | 21.31 | 182.927
313.6 | 126.334 | 0 | 0 | 2017-11-08 23:20 | 0.98425 | 0.98553 | 0.98538 | 334.377 | 125.198 | 357.0469 | 0.93651 | 13.61 | 0 | 185.2613 | 0.58233 | 1 | 2017-11-08 23:20 | 0.99856 | 0.99983 | 0.99968 | 300.035 | -57.7749 | 305.547 | 0.98196 | 143:20 | 13.61 | 182.927
306 | 127.5 | 0 | 0 | 2017-11-08 23:30 | 0.98427 | 0.98556 | 0.9854 | 333.073 | 125.187 | 355.8222 | 0.93607 | 6.01 | 0 | 186.4273 | 0.57811 | 1 | 2017-11-08 23:30 | 0.99856 | 0.99983 | 0.99967 | 300.031 | -57.7855 | 305.545 | 0.98195 | 143:30 | 6.01 | 182.927
298.3 | 128.663 | 0 | 0 | 2017-11-08 23:40 | 0.9843 | 0.98558 | 0.98543 | 331.669 | 125.175 | 354.504 | 0.93559 | 0 | 1.69 | 187.5903 | 0.57624 | 1 | 2017-11-08 23:40 | 0.99857 | 0.99983 | 0.99967 | 300.028 | -57.7968 | 305.5442 | 0.98195 | 143:40 | -1.69 | 182.927
290.6 | 129.837 | 0 | 0 | 2017-11-08 23:50 | 0.98433 | 0.98561 | 0.98545 | 330.365 | 125.164 | 353.2804 | 0.93514 | 0 | 9.39 | 188.7643 | 0.57673 | 1 | 2017-11-08 23:50 | 0.99857 | 0.99983 | 0.99967 | 300.024 | -57.8072 | 305.5423 | 0.98194 | 143:50 | -9.39 | 182.927
283 | 131 | 0 | 0 | 2017-11-09 | 0.98436 | 0.98563 | 0.98547 | 329.062 | 125.154 | 352.0587 | 0.93468 | 0 | 16.99 | 189.9273 | 0.57941 | 1 | 2017-11-09 | 0.99857 | 0.99983 | 0.99967 | 300.021 | -57.8176 | 305.5413 | 0.98193 | 144:00 | -16.99 | 182.927
278 | 129.337 | 0 | 0 | 2017-11-09 00:10 | 0.98442 | 0.98568 | 0.98551 | 321.344 | 126.257 | 345.2576 | 0.93074 | 0 | 21.99 | 188.2643 | 0.58426 | 1 | 2017-11-09 00:10 | 0.99859 | 0.99983 | 0.99966 | 300.005 | -57.8781 | 305.537 | 0.98189 | 144:10 | -21.99 | 184.093
272.9 | 127.663 | 0 | 0 | 2017-11-09 00:20 | 0.98449 | 0.98573 | 0.98555 | 313.628 | 127.364 | 338.5027 | 0.92652 | 0 | 27.09 | 186.5903 | 0.59055 | 1 | 2017-11-09 00:20 | 0.99861 | 0.99983 | 0.99965 | 299.99 | -57.9378 | 305.5336 | 0.98186 | 144:20 | -27.09 | 185.261
268 | 126 | 0 | 0 | 2017-11-09 00:30 | 0.98456 | 0.98578 | 0.98558 | 306.012 | 128.471 | 331.8857 | 0.92204 | 0 | 31.99 | 184.9273 | 0.59829 | 1 | 2017-11-09 00:30 | 0.99863 | 0.99984 | 0.99964 | 299.976 | -57.9946 | 305.5306 | 0.98182 | 144:30 | -31.99 | 186.427
263 | 124.334 | 0 | 0 | 2017-11-09 00:40 | 0.98462 | 0.98583 | 0.98562 | 298.298 | 129.576 | 325.2255 | 0.9172 | 0 | 36.99 | 183.2613 | 0.60743 | 1 | 2017-11-09 00:40 | 0.99865 | 0.99984 | 0.99963 | 299.962 | -58.0508 | 305.5276 | 0.98178 | 144:40 | -36.99 | 187.59
257.9 | 122.666 | 0 | 0 | 2017-11-09 00:50 | 0.98469 | 0.98588 | 0.98566 | 290.584 | 130.693 | 318.6216 | 0.912 | 0 | 42.09 | 181.5933 | 0.618 | 1 | 2017-11-09 00:50 | 0.99867 | 0.99984 | 0.99963 | 299.95 | -58.106 | 305.5263 | 0.98175 | 144:50 | -42.09 | 188.764
253 | 121 | 0 | 0 | 2017-11-09 01:00 | 0.98475 | 0.98593 | 0.98569 | 282.972 | 131.802 | 312.1617 | 0.90649 | 0 | 46.99 | 179.9273 | 0.63002 | 1 | 2017-11-09 01:00 | 0.99869 | 0.99985 | 0.99962 | 299.939 | -58.1585 | 305.5255 | 0.98172 | 145:00 | -46.99 | 189.927
249.9 | 120.833 | 0 | 0 | 2017-11-09 01:10 | 0.98498 | 0.98614 | 0.9859 | 277.959 | 130.103 | 306.9006 | 0.9057 | 0 | 50.09 | 179.7603 | 0.64345 | 1 | 2017-11-09 01:10 | 0.9987 | 0.99984 | 0.99961 | 299.927 | -58.1928 | 305.5202 | 0.98169 | 145:10 | -50.09 | 188.264
247 | 120.667 | 0 | 0 | 2017-11-09 01:20 | 0.98521 | 0.98635 | 0.98611 | 272.846 | 128.393 | 301.5455 | 0.90483 | 0 | 52.99 | 179.5943 | 0.65776 | 1 | 2017-11-09 01:20 | 0.99872 | 0.99984 | 0.99961 | 299.915 | -58.2266 | 305.5149 | 0.98167 | 145:20 | -52.99 | 186.59
244 | 120.5 | 0 | 0 | 2017-11-09 01:30 | 0.98544 | 0.98655 | 0.98632 | 267.934 | 126.697 | 296.3794 | 0.90402 | 0 | 55.99 | 179.4273 | 0.6729 | 1 | 2017-11-09 01:30 | 0.99873 | 0.99983 | 0.99961 | 299.904 | -58.2588 | 305.5102 | 0.98165 | 145:30 | -55.99 | 184.927
240.9 | 120.333 | 0 | 0 | 2017-11-09 01:40 | 0.98566 | 0.98676 | 0.98654 | 262.922 | 124.997 | 291.1224 | 0.90313 | 0 | 59.09 | 179.2603 | 0.6889 | 1 | 2017-11-09 01:40 | 0.99875 | 0.99983 | 0.99961 | 299.894 | -58.291 | 305.5065 | 0.98163 | 145:40 | -59.09 | 183.261
238 | 120.167 | 0 | 0 | 2017-11-09 01:50 | 0.98589 | 0.98697 | 0.98675 | 257.811 | 123.296 | 285.7769 | 0.90214 | 0 | 61.99 | 179.0943 | 0.70578 | 1 | 2017-11-09 01:50 | 0.99876 | 0.99983 | 0.9996 | 299.884 | -58.3227 | 305.5028 | 0.98161 | 145:50 | -61.99 | 181.593
235 | 120 | 0 | 0 | 2017-11-09 02:00 | 0.98612 | 0.98718 | 0.98695 | 252.9 | 121.598 | 280.6145 | 0.90124 | 0 | 64.99 | 178.9273 | 0.72349 | 1 | 2017-11-09 02:00 | 0.99878 | 0.99982 | 0.9996 | 299.874 | -58.3529 | 305.4987 | 0.98159 | 146:00 | -64.99 | 179.927
234.6 | 119.666 | 0 | 0 | 2017-11-09 02:10 | 0.98619 | 0.98725 | 0.98702 | 249.796 | 121.411 | 277.7385 | 0.89939 | 0 | 65.39 | 178.5933 | 0.74206 | 1 | 2017-11-09 02:10 | 0.99878 | 0.99982 | 0.9996 | 299.87 | -58.3718 | 305.4984 | 0.98158 | 146:10 | -65.39 | 179.76
234.3 | 119.334 | 0 | 0 | 2017-11-09 02:20 | 0.98626 | 0.98731 | 0.98708 | 246.892 | 121.228 | 275.0489 | 0.89763 | 0 | 65.69 | 178.2613 | 0.76074 | 1 | 2017-11-09 02:20 | 0.99879 | 0.99982 | 0.99959 | 299.866 | -58.3889 | 305.4978 | 0.98157 | 146:20 | -65.69 | 179.594
234 | 119 | 0 | 0 | 2017-11-09 02:30 | 0.98634 | 0.98737 | 0.98714 | 243.888 | 121.042 | 272.2729 | 0.89575 | 0 | 65.99 | 177.9273 | 0.77951 | 1 | 2017-11-09 02:30 | 0.9988 | 0.99982 | 0.99959 | 299.863 | -58.4068 | 305.4982 | 0.98155 | 146:30 | -65.99 | 179.427
233.6 | 118.666 | 0 | 0 | 2017-11-09 02:40 | 0.98641 | 0.98744 | 0.9872 | 240.784 | 120.856 | 269.4125 | 0.89374 | 0 | 3.4343 | 177.5933 | 0.79837 | 1 | 2017-11-09 02:40 | 0.99881 | 0.99982 | 0.99959 | 299.859 | -58.4251 | 305.4978 | 0.98154 | 146:40 | -3.4343 | 179.26
233.3 | 118.334 | 0 | 0 | 2017-11-09 02:50 | 0.98648 | 0.9875 | 0.98726 | 237.88 | 120.673 | 266.7375 | 0.89181 | 0 | 0 | 177.2613 | 0.79935 | 1 | 2017-11-09 02:50 | 0.99881 | 0.99982 | 0.99959 | 299.856 | -58.4415 | 305.498 | 0.98153 | 146:50 | 0 | 179.094
233 | 118 | 0 | 0 | 2017-11-09 03:00 | 0.98655 | 0.98756 | 0.98732 | 234.877 | 120.488 | 263.9783 | 0.88976 | 0 | 0 | 176.9273 | 0.79935 | 1 | 2017-11-09 03:00 | 0.99882 | 0.99982 | 0.99958 | 299.853 | -58.4588 | 305.4984 | 0.98152 | 147:00 | 0 | 178.927
233.1 | 118.667 | 0 | 0 | 2017-11-09 03:10 | 0.98659 | 0.98759 | 0.98735 | 234.475 | 120.152 | 263.4673 | 0.88996 | 0 | 0 | 177.5943 | 0.79935 | 1 | 2017-11-09 03:10 | 0.99882 | 0.99982 | 0.99958 | 299.852 | -58.4609 | 305.4978 | 0.98152 | 147:10 | 0 | 178.593
233.3 | 119.333 | 0 | 0 | 2017-11-09 03:20 | 0.98662 | 0.98762 | 0.98738 | 234.174 | 119.818 | 263.0472 | 0.89024 | 0 | 0 | 178.2603 | 0.79935 | 1 | 2017-11-09 03:20 | 0.99882 | 0.99982 | 0.99958 | 299.851 | -58.4629 | 305.4972 | 0.98152 | 147:20 | 0 | 178.261
233.5 | 120 | 0 | 0 | 2017-11-09 03:30 | 0.98665 | 0.98765 | 0.98742 | 233.873 | 119.482 | 262.6262 | 0.89052 | 0 | 0 | 178.9273 | 0.79935 | 1 | 2017-11-09 03:30 | 0.99882 | 0.99982 | 0.99958 | 299.85 | -58.4643 | 305.4965 | 0.98152 | 147:30 | 0 | 177.927
233.6 | 120.667 | 0 | 0 | 2017-11-09 03:40 | 0.98668 | 0.98768 | 0.98745 | 233.472 | 119.146 | 262.1163 | 0.89072 | 0 | 0 | 179.5943 | 0.79935 | 1 | 2017-11-09 03:40 | 0.9999 | 1.0009 | 1.0007 | 236.891 | -58.4689 | 243.9999 | 0.97087 | 147:40 | 0 | 177.593
233.8 | 121.333 | 0 | 0 | 2017-11-09 03:50 | 0.98671 | 0.98771 | 0.98748 | 233.171 | 118.812 | 261.6964 | 0.891 | 0 | 0 | 180.2603 | 0.79935 | 1 | 2017-11-09 03:50 | 0.99997 | 1.0009 | 1.0007 | 233.156 | -58.4711 | 240.3759 | 0.96996 | 147:50 | 0 | 177.261
234 | 122 | 0 | 0 | 2017-11-09 04:00 | 0.98674 | 0.98774 | 0.98751 | 232.87 | 118.477 | 261.2762 | 0.89128 | 0 | 0 | 180.9273 | 0.79935 | 1 | 2017-11-09 04:00 | 0.99997 | 1.001 | 1.0007 | 232.855 | -58.4725 | 240.0843 | 0.96989 | 148:00 | 0 | 176.927
233.5 | 122.5 | 0 | 0 | 2017-11-09 04:10 | 0.98669 | 0.98769 | 0.98746 | 232.972 | 119.144 | 261.6701 | 0.89033 | 0 | 0 | 181.4273 | 0.79935 | 1 | 2017-11-09 04:10 | 0.99997 | 1.001 | 1.0007 | 232.957 | -58.4719 | 240.1831 | 0.96991 | 148:10 | 0 | 177.594
232.9 | 123 | 0 | 0 | 2017-11-09 04:20 | 0.98664 | 0.98764 | 0.9874 | 233.173 | 119.811 | 262.1532 | 0.88945 | 0 | 0 | 181.9273 | 0.79935 | 1 | 2017-11-09 04:20 | 0.99996 | 1.001 | 1.0007 | 233.158 | -58.4712 | 240.3779 | 0.96996 | 148:20 | 0 | 178.26
232.5 | 123.5 | 0 | 0 | 2017-11-09 04:30 | 0.98658 | 0.98759 | 0.98735 | 233.375 | 120.479 | 262.6387 | 0.88858 | 0 | 0 | 182.4273 | 0.79935 | 1 | 2017-11-09 04:30 | 0.99996 | 1.001 | 1.0007 | 233.36 | -58.4701 | 240.5736 | 0.97002 | 148:30 | 0 | 178.927
232 | 124 | 0 | 0 | 2017-11-09 04:40 | 0.98653 | 0.98754 | 0.98729 | 233.477 | 121.147 | 263.0363 | 0.88762 | 0 | 0 | 182.9273 | 0.79935 | 1 | 2017-11-09 04:40 | 0.99996 | 1.001 | 1.0007 | 233.461 | -58.4695 | 240.6714 | 0.97004 | 148:40 | 0 | 179.594
231.4 | 124.5 | 0 | 0 | 2017-11-09 04:50 | 0.98647 | 0.98748 | 0.98724 | 233.678 | 121.814 | 263.5224 | 0.88675 | 0 | 0 | 183.4273 | 0.79935 | 1 | 2017-11-09 04:50 | 0.99995 | 1.0009 | 1.0007 | 233.663 | -58.4688 | 240.8672 | 0.97009 | 148:50 | 0 | 180.26
231 | 125 | 0 | 0 | 2017-11-09 05:00 | 0.98642 | 0.98743 | 0.98718 | 233.88 | 122.483 | 264.0112 | 0.88587 | 0 | 0 | 183.9273 | 0.79935 | 1 | 2017-11-09 05:00 | 0.99995 | 1.0009 | 1.0007 | 233.864 | -58.4676 | 241.0619 | 0.97014 | 149:00 | 0 | 180.927
231.5 | 124.5 | 0 | 0 | 2017-11-09 05:10 | 0.98639 | 0.9874 | 0.98715 | 233.381 | 122.98 | 263.8006 | 0.88469 | 0 | 0 | 183.4273 | 0.79935 | 1 | 2017-11-09 05:10 | 0.99996 | 1.001 | 1.0007 | 233.365 | -58.4704 | 240.5785 | 0.97002 | 149:10 | 0 | 181.427
232 | 124 | 0 | 0 | 2017-11-09 05:20 | 0.98636 | 0.98738 | 0.98712 | 232.781 | 123.476 | 263.502 | 0.88341 | 0 | 0 | 182.9273 | 0.79935 | 1 | 2017-11-09 05:20 | 0.99997 | 1.001 | 1.0007 | 232.765 | -58.4739 | 239.9974 | 0.96986 | 149:20 | 0 | 181.927
232.5 | 123.5 | 0 | 0 | 2017-11-09 05:30 | 0.98633 | 0.98735 | 0.98709 | 232.382 | 123.974 | 263.3836 | 0.88229 | 0.44654 | 0 | 182.4273 | 0.79935 | 1 | 2017-11-09 05:30 | 0.99998 | 1.001 | 1.0007 | 232.366 | -58.4762 | 239.611 | 0.96976 | 149:30 | 0.44654 | 182.427
233 | 123 | 0 | 0 | 2017-11-09 05:40 | 0.9863 | 0.98732 | 0.98706 | 231.883 | 124.471 | 263.1782 | 0.88109 | 0.13705 | 0 | 181.9273 | 0.79921 | 1 | 2017-11-09 05:40 | 0.99998 | 1.001 | 1.0007 | 231.867 | -58.4791 | 239.1278 | 0.96964 | 149:40 | 0.13705 | 182.927
233.5 | 122.5 | 0 | 0 | 2017-11-09 05:50 | 0.98628 | 0.98729 | 0.98703 | 231.283 | 124.968 | 262.8856 | 0.87979 | 0.4708 | 0 | 181.4273 | 0.79917 | 1 | 2017-11-09 05:50 | 1 | 1.001 | 1.0007 | 231.267 | -58.4825 | 238.5469 | 0.96948 | 149:50 | 0.4708 | 183.427
234 | 122 | 0 | 0 | 2017-11-09 06:00 | 0.98625 | 0.98726 | 0.987 | 230.884 | 125.465 | 262.7716 | 0.87865 | 0.93406 | 0 | 180.9273 | 0.79902 | 1 | 2017-11-09 06:00 | 1 | 1.001 | 1.0007 | 230.868 | -58.4848 | 238.1607 | 0.96938 | 150:00 | 0.93406 | 183.927
233.6 | 119 | 0 | 0 | 2017-11-09 06:10 | 0.98628 | 0.98729 | 0.98703 | 231.383 | 124.968 | 262.9736 | 0.87987 | 1.4615 | 0 | 177.9273 | 0.79873 | 1 | 2017-11-09 06:10 | 0.99999 | 1.001 | 1.0007 | 231.367 | -58.4819 | 238.6437 | 0.96951 | 150:10 | 1.4615 | 183.427
233.3 | 116 | 0 | 0 | 2017-11-09 06:20 | 0.9863 | 0.98732 | 0.98706 | 231.883 | 124.471 | 263.1782 | 0.88109 | 2.0505 | 0 | 174.9273 | 0.79828 | 1 | 2017-11-09 06:20 | 0.99998 | 1.001 | 1.0007 | 231.867 | -58.4791 | 239.1278 | 0.96964 | 150:20 | 2.0505 | 182.927
233 | 113 | 0 | 0 | 2017-11-09 06:30 | 0.98633 | 0.98735 | 0.98709 | 232.382 | 123.974 | 263.3836 | 0.88229 | 2.6052 | 0 | 171.9273 | 0.79764 | 1 | 2017-11-09 06:30 | 0.99998 | 1.001 | 1.0007 | 231.919 | -58.4762 | 239.1775 | 0.96965 | 150:30 | 2.6052 | 182.427
232.6 | 110 | 0 | 0 | 2017-11-09 06:40 | 0.98636 | 0.98738 | 0.98712 | 232.881 | 123.477 | 263.5908 | 0.88349 | 3.1173 | 0 | 168.9273 | 0.79684 | 1 | 2017-11-09 06:40 | 0.99997 | 1.001 | 1.0007 | 232.728 | -58.4734 | 239.9614 | 0.96986 | 150:40 | 3.1173 | 181.927
232.3 | 107 | 0 | 0 | 2017-11-09 06:50 | 0.98639 | 0.9874 | 0.98715 | 233.381 | 122.98 | 263.8006 | 0.88469 | 3.5358 | 0 | 165.9273 | 0.79587 | 1 | 2017-11-09 06:50 | 0.99996 | 1.001 | 1.0007 | 232.894 | -58.4704 | 240.1216 | 0.9699 | 150:50 | 3.5358 | 181.427
232 | 104 | 0 | 0 | 2017-11-09 07:00 | 0.98642 | 0.98743 | 0.98718 | 233.88 | 122.483 | 264.0112 | 0.88587 | 3.8856 | 0 | 162.9273 | 0.79477 | 1 | 2017-11-09 07:00 | 0.99996 | 1.001 | 1.0007 | 232.93 | -58.4676 | 240.1559 | 0.96991 | 151:00 | 3.8856 | 180.927
221.9 | 102.333 | 0 | 0 | 2017-11-09 07:10 | 0.98666 | 0.98766 | 0.98742 | 233.473 | 119.48 | 262.2692 | 0.8902 | 4.1132 | 0 | 161.2603 | 0.79357 | 1 | 2017-11-09 07:10 | 0.99998 | 1.001 | 1.0007 | 231.996 | -58.4694 | 239.2505 | 0.96968 | 151:10 | 4.1132 | 177.927
212 | 100.667 | 0 | 0 | 2017-11-09 07:20 | 0.98689 | 0.98788 | 0.98766 | 233.166 | 116.478 | 260.6406 | 0.89459 | 4.2279 | 0 | 159.5943 | 0.79229 | 1 | 2017-11-09 07:20 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 231.101 | -58.4704 | 238.383 | 0.96945 | 151:20 | 4.2279 | 174.927
202 | 99 | 1 | 0 | 2017-11-09 07:30 | 0.98713 | 0.98811 | 0.9879 | 232.86 | 113.477 | 259.0382 | 0.89894 | 3.5641 | 0 | 157.9273 | 0.79098 | 1 | 2017-11-09 07:30 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 230.24 | -58.4712 | 237.5486 | 0.96923 | 151:30 | 3.5641 | 171.927
191.9 | 97.333 | 1.8 | 0 | 2017-11-09 07:40 | 0.98736 | 0.98834 | 0.98813 | 232.453 | 110.475 | 257.3696 | 0.90319 | 3.3544 | 0 | 156.2603 | 0.78988 | 1 | 2017-11-09 07:40 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 229.322 | -58.4723 | 236.6592 | 0.969 | 151:40 | 3.3544 | 168.927
182 | 95.667 | 4.2 | 0 | 2017-11-09 07:50 | 0.9876 | 0.98856 | 0.98837 | 232.147 | 107.474 | 255.8181 | 0.90747 | 2.2818 | 0 | 154.5943 | 0.78884 | 1 | 2017-11-09 07:50 | 1.0001 | 1.001 | 1.0008 | 228.597 | -58.4726 | 235.9568 | 0.96881 | 151:50 | 2.2818 | 165.927
172 | 94 | 7.1 | 0 | 2017-11-09 08:00 | 0.98784 | 0.98878 | 0.98861 | 231.841 | 104.474 | 254.2933 | 0.91171 | 1.6181 | 0 | 152.9273 | 0.78813 | 1 | 2017-11-09 08:00 | 1.0001 | 1.001 | 1.0008 | 227.942 | -58.4727 | 235.3224 | 0.96864 | 152:00 | 1.6181 | 162.927
172.6 | 93.5 | 16.5 | 0 | 2017-11-09 08:10 | 0.98816 | 0.98908 | 0.98889 | 221.729 | 102.75 | 244.3794 | 0.90731 | 0 | 3.1749 | 152.4273 | 0.78763 | 1 | 2017-11-09 08:10 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 217.604 | -58.5274 | 225.3374 | 0.96568 | 152:10 | -3.1749 | 161.26
173.3 | 93 | 20 | 0 | 2017-11-09 08:20 | 0.98848 | 0.98937 | 0.98918 | 211.819 | 101.032 | 234.6801 | 0.90259 | 0 | 1.6691 | 151.9273 | 0.78854 | 1 | 2017-11-09 08:20 | 1.0005 | 1.0013 | 1.0012 | 207.58 | -58.578 | 215.6869 | 0.96241 | 152:20 | -1.6691 | 159.594
174 | 92.5 | 30.9 | 1 | 2017-11-09 08:30 | 0.98882 | 0.98967 | 0.98948 | 200.811 | 99.3145 | 224.0277 | 0.89637 | 0 | 6.5204 | 151.4273 | 0.78901 | 1 | 2017-11-09 08:30 | 1.0007 | 1.0015 | 1.0013 | 197.237 | -58.6271 | 205.7658 | 0.95855 | 152:30 | -6.5204 | 157.927
174.6 | 92 | 20.3 | 1.8 | 2017-11-09 08:40 | 0.98916 | 0.98997 | 0.98978 | 189.905 | 97.599 | 213.5169 | 0.88941 | 6.9612 | 0 | 150.9273 | 0.79088 | 1 | 2017-11-09 08:40 | 1.0009 | 1.0017 | 1.0015 | 186.541 | -58.6741 | 195.551 | 0.95393 | 152:40 | 6.9612 | 156.26
175.3 | 91.5 | 18.9 | 4.2 | 2017-11-09 08:50 | 0.98951 | 0.9903 | 0.99011 | 177.6 | 95.8886 | 201.8326 | 0.87994 | 9.0627 | 0 | 150.4273 | 0.78872 | 1 | 2017-11-09 08:50 | 1.0011 | 1.0019 | 1.0017 | 175.31 | -58.7172 | 184.8819 | 0.94823 | 152:50 | 9.0627 | 154.594
176 | 91 | 20.3 | 7.1 | 2017-11-09 09:00 | 0.98988 | 0.99064 | 0.99044 | 164.698 | 94.1789 | 189.7237 | 0.86809 | 7.7604 | 0 | 149.9273 | 0.78591 | 1 | 2017-11-09 09:00 | 1.0013 | 1.002 | 1.0018 | 163.072 | -58.7587 | 173.3351 | 0.94079 | 153:00 | 7.7604 | 152.927
177.1 | 92.5 | 41.1 | 16.5 | 2017-11-09 09:10 | 0.99006 | 0.99082 | 0.99062 | 155.897 | 93.6816 | 181.8794 | 0.85714 | 0 | 10.1347 | 151.4273 | 0.7835 | 1 | 2017-11-09 09:10 | 1.0014 | 1.0021 | 1.0019 | 159.064 | -58.7558 | 169.5689 | 0.93805 | 153:10 | -10.1347 | 152.427
178.3 | 94 | 55.7 | 20 | 2017-11-09 09:20 | 0.99014 | 0.9909 | 0.99071 | 153.096 | 93.1848 | 179.2255 | 0.85421 | 0 | 18.2299 | 152.9273 | 0.7864 | 1 | 2017-11-09 09:20 | 1.0014 | 1.0022 | 1.002 | 154.758 | -58.7527 | 165.5352 | 0.93489 | 153:20 | -18.2299 | 151.927
179.5 | 95.5 | 55.6 | 30.9 | 2017-11-09 09:30 | 0.99035 | 0.99111 | 0.99092 | 142.894 | 92.688 | 170.3225 | 0.83896 | 0 | 11.8668 | 154.4273 | 0.79161 | 1 | 2017-11-09 09:30 | 1.0015 | 1.0023 | 1.0021 | 149.408 | -58.7494 | 160.5436 | 0.93064 | 153:30 | -11.8668 | 151.427
180.6 | 97 | 34.8 | 20.3 | 2017-11-09 09:40 | 0.9902 | 0.99096 | 0.99077 | 154.094 | 92.1911 | 179.5666 | 0.85814 | 11.2904 | 0 | 155.9273 | 0.795 | 1 | 2017-11-09 09:40 | 1.0016 | 1.0023 | 1.0021 | 147.125 | -58.7466 | 158.4201 | 0.9287 | 153:40 | 11.2904 | 150.927
181.8 | 98.5 | 53.6 | 18.9 | 2017-11-09 09:50 | 0.9902 | 0.99096 | 0.99077 | 156.193 | 91.6946 | 181.1192 | 0.86238 | 0 | 4.7457 | 157.4273 | 0.7915 | 1 | 2017-11-09 09:50 | 1.0016 | 1.0023 | 1.0021 | 147.123 | -58.7431 | 158.4169 | 0.92871 | 153:50 | -4.7457 | 150.427
183 | 100 | 47.6 | 20.3 | 2017-11-09 10:00 | 0.99025 | 0.99101 | 0.99082 | 155.492 | 91.198 | 180.2632 | 0.86258 | 1.5256 | 0 | 158.9273 | 0.79285 | 1 | 2017-11-09 10:00 | 1.0015 | 1.0023 | 1.0021 | 147.724 | -58.7398 | 158.974 | 0.92923 | 154:00 | 1.5256 | 149.927
187 | 102 | 59.9 | 41.1 | 2017-11-09 10:10 | 0.99046 | 0.99122 | 0.99104 | 135.794 | 92.7012 | 164.4187 | 0.8259 | 0 | 8.8253 | 160.9273 | 0.79238 | 1 | 2017-11-09 10:10 | 1.0016 | 1.0023 | 1.0021 | 145.922 | -58.7364 | 157.2997 | 0.92767 | 154:10 | -8.8253 | 151.427
190.9 | 104 | 64.8 | 55.7 | 2017-11-09 10:20 | 0.99056 | 0.99133 | 0.99114 | 122.396 | 94.205 | 154.4518 | 0.79245 | 0 | 9.0863 | 162.9273 | 0.7949 | 1 | 2017-11-09 10:20 | 1.0017 | 1.0024 | 1.0022 | 140.619 | -58.7327 | 152.3917 | 0.92275 | 154:20 | -9.0863 | 152.927
195 | 106 | 67.5 | 55.6 | 2017-11-09 10:30 | 0.99042 | 0.9912 | 0.99101 | 123.699 | 95.7093 | 156.4024 | 0.7909 | 0 | 8.7584 | 164.9273 | 0.7975 | 1 | 2017-11-09 10:30 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0023 | 135.558 | -58.7288 | 147.733 | 0.91759 | 154:30 | -8.7584 | 154.427
199 | 108 | 70 | 34.8 | 2017-11-09 10:40 | 0.98995 | 0.99074 | 0.99053 | 145.602 | 97.2136 | 175.0726 | 0.83167 | 0 | 0 | 166.9273 | 0.8 | 1 | 2017-11-09 10:40 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0023 | 134.303 | -58.7254 | 146.5809 | 0.91624 | 154:40 | 0 | 155.927
202.9 | 110 | 72.1 | 53.6 | 2017-11-09 10:50 | 0.99012 | 0.99091 | 0.99071 | 128.004 | 98.7177 | 161.6484 | 0.79187 | 0 | 0 | 168.9273 | 0.8 | 1 | 2017-11-09 10:50 | 1.0018 | 1.0026 | 1.0024 | 132.742 | -58.7212 | 145.1503 | 0.91451 | 154:50 | 0 | 157.427
207 | 112 | 74.7 | 47.6 | 2017-11-09 11:00 | 0.98988 | 0.99069 | 0.99048 | 135.207 | 100.222 | 168.3015 | 0.80336 | 0 | 0 | 170.9273 | 0.8 | 1 | 2017-11-09 11:00 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0023 | 133.673 | -58.7171 | 146.0006 | 0.91556 | 155:00 | 0 | 158.927
209 | 116.167 | 77.1 | 59.9 | 2017-11-09 11:10 | 0.98986 | 0.99068 | 0.99046 | 126.911 | 102.239 | 162.97 | 0.77874 | 0 | 0 | 175.0943 | 0.8 | 1 | 2017-11-09 11:10 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0023 | 135.728 | -58.7006 | 147.8778 | 0.91784 | 155:10 | 0 | 160.927
211 | 120.333 | 79.8 | 64.8 | 2017-11-09 11:20 | 0.98971 | 0.99055 | 0.99033 | 125.915 | 104.256 | 163.4745 | 0.77024 | 0 | 0 | 179.2603 | 0.8 | 1 | 2017-11-09 11:20 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0023 | 134.992 | -58.6842 | 147.196 | 0.91709 | 155:20 | 0 | 162.927
213 | 124.5 | 72.1 | 67.5 | 2017-11-09 11:30 | 0.98953 | 0.99038 | 0.99016 | 127.32 | 106.275 | 165.8456 | 0.7677 | 0.61314 | 0 | 183.4273 | 0.8 | 1 | 2017-11-09 11:30 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0023 | 136.069 | -58.6663 | 148.1773 | 0.91829 | 155:30 | 0.61314 | 164.927
215 | 128.67 | 72.3 | 70 | 2017-11-09 11:40 | 0.98934 | 0.99021 | 0.98998 | 128.825 | 108.294 | 168.2958 | 0.76547 | 1.0953 | 0 | 187.5973 | 0.79981 | 1 | 2017-11-09 11:40 | 1.0018 | 1.0026 | 1.0024 | 128.815 | -58.6486 | 141.5378 | 0.91011 | 155:40 | 1.0953 | 166.927
217 | 132.83 | 92.7 | 72.1 | 2017-11-09 11:50 | 0.98915 | 0.99004 | 0.98981 | 130.631 | 110.313 | 170.9778 | 0.76402 | 0 | 1.8538 | 191.7573 | 0.79947 | 1 | 2017-11-09 11:50 | 1.0017 | 1.0026 | 1.0024 | 130.62 | -58.6307 | 143.1752 | 0.91231 | 155:50 | -1.8538 | 168.927
219 | 137 | 94 | 74.7 | 2017-11-09 12:00 | 0.98896 | 0.98987 | 0.98963 | 132.136 | 112.333 | 173.4319 | 0.76189 | 0 | 0 | 195.9273 | 0.8 | 1 | 2017-11-09 12:00 | 1.0017 | 1.0026 | 1.0024 | 132.125 | -58.6114 | 144.5417 | 0.9141 | 156:00 | 0 | 170.927
213.6 | 136.663 | 38.3 | 77.1 | 2017-11-09 12:10 | 0.98864 | 0.98957 | 0.98932 | 131.746 | 116.509 | 175.8731 | 0.7491 | 35.6368 | 0 | 195.5903 | 0.8 | 1 | 2017-11-09 12:10 | 1.0017 | 1.0026 | 1.0024 | 131.734 | -58.6027 | 144.1809 | 0.91367 | 156:10 | 35.6368 | 175.094
208.3 | 136.337 | 47.6 | 79.8 | 2017-11-09 12:20 | 0.98833 | 0.98928 | 0.98901 | 131.056 | 120.685 | 178.1588 | 0.73561 | 22.3435 | 0 | 195.2643 | 0.78895 | 1 | 2017-11-09 12:20 | 1.0017 | 1.0026 | 1.0024 | 131.043 | -58.5938 | 143.5462 | 0.9129 | 156:20 | 22.3435 | 179.26
203 | 136 | 87.2 | 72.1 | 2017-11-09 12:30 | 0.98785 | 0.98881 | 0.98853 | 140.767 | 124.863 | 188.1651 | 0.7481 | 0 | 17.1232 | 194.9273 | 0.78202 | 1 | 2017-11-09 12:30 | 1.0016 | 1.0025 | 1.0022 | 140.14 | -58.5838 | 151.8923 | 0.92263 | 156:30 | -17.1232 | 183.427
197.6 | 135.663 | 59 | 72.3 | 2017-11-09 12:40 | 0.98749 | 0.98848 | 0.98818 | 142.578 | 129.045 | 192.3047 | 0.74142 | 7.0063 | 0 | 194.5903 | 0.78692 | 1 | 2017-11-09 12:40 | 1.0015 | 1.0025 | 1.0022 | 141.468 | -58.5735 | 153.1145 | 0.92394 | 156:40 | 7.0063 | 187.597
192.3 | 135.337 | 84.9 | 92.7 | 2017-11-09 12:50 | 0.98747 | 0.98847 | 0.98817 | 124.188 | 133.216 | 182.124 | 0.68189 | 0 | 13.6153 | 194.2643 | 0.78474 | 1 | 2017-11-09 12:50 | 1.0018 | 1.0028 | 1.0024 | 126.027 | -58.5635 | 138.9694 | 0.90687 | 156:50 | -13.6153 | 191.757
187 | 135 | 84.4 | 94 | 2017-11-09 13:00 | 0.98714 | 0.98816 | 0.98783 | 124.9 | 137.398 | 185.6831 | 0.67265 | 0 | 8.6366 | 193.9273 | 0.78864 | 1 | 2017-11-09 13:00 | 1.0018 | 1.0028 | 1.0025 | 124.884 | -58.5523 | 137.9289 | 0.90542 | 157:00 | -8.6366 | 195.927
186.8 | 134.997 | 84 | 38.3 | 2017-11-09 13:10 | 0.98634 | 0.98735 | 0.98702 | 175.197 | 137.034 | 222.4237 | 0.78767 | 0 | 8 | 193.9243 | 0.7911 | 1 | 2017-11-09 13:10 | 1.0015 | 1.0025 | 1.0022 | 139.543 | -58.58 | 151.3402 | 0.92205 | 157:10 | -8 | 195.59
186.6 | 135.003 | 84.5 | 47.6 | 2017-11-09 13:20 | 0.98662 | 0.98761 | 0.98728 | 160.593 | 136.68 | 210.8827 | 0.76153 | 0 | 5.6001 | 193.9303 | 0.79339 | 1 | 2017-11-09 13:20 | 1.0016 | 1.0026 | 1.0022 | 138.233 | -58.6072 | 150.1438 | 0.92067 | 157:20 | -5.6001 | 195.264
186.5 | 135 | 82.6 | 87.2 | 2017-11-09 13:30 | 0.9874 | 0.98838 | 0.98804 | 115.688 | 136.314 | 178.7882 | 0.64707 | 0 | 3.9233 | 193.9273 | 0.79499 | 1 | 2017-11-09 13:30 | 1.0017 | 1.0026 | 1.0023 | 132.797 | -58.6334 | 145.1651 | 0.9148 | 157:30 | -3.9233 | 194.927
186.3 | 134.997 | 84.5 | 59 | 2017-11-09 13:40 | 0.98707 | 0.98803 | 0.98769 | 138.486 | 135.951 | 194.0645 | 0.71361 | 0 | 5.9834 | 193.9243 | 0.79611 | 1 | 2017-11-09 13:40 | 1.0017 | 1.0027 | 1.0023 | 131.465 | -58.6594 | 143.9582 | 0.91322 | 157:40 | -5.9834 | 194.59
186.1 | 135.003 | 78.3 | 84.9 | 2017-11-09 13:50 | 0.98762 | 0.98856 | 0.98822 | 107.283 | 135.598 | 172.9059 | 0.62047 | 0 | 0.95358 | 193.9303 | 0.79782 | 1 | 2017-11-09 13:50 | 1.0019 | 1.0028 | 1.0025 | 120.885 | -58.6848 | 134.3767 | 0.8996 | 157:50 | -0.95358 | 194.264
186 | 135 | 82.4 | 84.4 | 2017-11-09 14:00 | 0.98774 | 0.98867 | 0.98832 | 102.481 | 135.236 | 169.6795 | 0.60397 | 0 | 5.8867 | 193.9273 | 0.79809 | 1 | 2017-11-09 14:00 | 1.0021 | 1.003 | 1.0026 | 111.105 | -58.709 | 125.6625 | 0.88415 | 158:00 | -5.8867 | 193.927
186.8 | 135.663 | 41 | 84 | 2017-11-09 14:10 | 0.98773 | 0.98866 | 0.98831 | 102.681 | 135.233 | 169.798 | 0.60472 | 28.9516 | 0 | 194.5903 | 0.79977 | 1 | 2017-11-09 14:10 | 1.0021 | 1.003 | 1.0027 | 110.668 | -58.7098 | 125.2767 | 0.88339 | 158:10 | 28.9516 | 193.924
187.6 | 136.337 | 75 | 84.5 | 2017-11-09 14:20 | 0.98774 | 0.98867 | 0.98833 | 101.981 | 135.237 | 169.3788 | 0.60209 | 0 | 7.1892 | 195.2643 | 0.7908 | 1 | 2017-11-09 14:20 | 1.0021 | 1.003 | 1.0027 | 107.568 | -58.711 | 122.5474 | 0.87777 | 158:20 | -7.1892 | 193.93
188.5 | 137 | 73.9 | 82.6 | 2017-11-09 14:30 | 0.98771 | 0.98864 | 0.9883 | 103.781 | 135.234 | 170.4662 | 0.60881 | 0 | 7.7259 | 195.9273 | 0.79285 | 1 | 2017-11-09 14:30 | 1.0021 | 1.003 | 1.0027 | 107.691 | -58.7114 | 122.6555 | 0.878 | 158:30 | -7.7259 | 193.927
189.3 | 137.663 | 58 | 84.5 | 2017-11-09 14:40 | 0.98775 | 0.98868 | 0.98833 | 101.681 | 135.23 | 169.1927 | 0.60098 | 3.8407 | 0 | 196.5903 | 0.79506 | 1 | 2017-11-09 14:40 | 1.0021 | 1.003 | 1.0027 | 107.652 | -58.7121 | 122.6216 | 0.87792 | 158:40 | 3.8407 | 193.924
190.1 | 138.337 | 68.6 | 78.3 | 2017-11-09 14:50 | 0.98765 | 0.98858 | 0.98823 | 107.681 | 135.235 | 172.869 | 0.62291 | 0 | 5.6112 | 197.2643 | 0.79387 | 1 | 2017-11-09 14:50 | 1.0021 | 1.003 | 1.0027 | 108.622 | -58.7132 | 123.4746 | 0.87971 | 158:50 | -5.6112 | 193.93
191 | 139 | 65.5 | 82.4 | 2017-11-09 15:00 | 0.98772 | 0.98865 | 0.9883 | 103.481 | 135.232 | 170.2822 | 0.6077 | 0 | 5.1225 | 197.9273 | 0.79547 | 1 | 2017-11-09 15:00 | 1.0021 | 1.003 | 1.0027 | 109.355 | -58.7136 | 124.1201 | 0.88104 | 159:00 | -5.1225 | 193.927
192.3 | 139.497 | 62.3 | 41 | 2017-11-09 15:10 | 0.98697 | 0.98791 | 0.98756 | 145.683 | 135.9 | 199.2294 | 0.73123 | 0 | 4.7713 | 198.4243 | 0.79694 | 1 | 2017-11-09 15:10 | 1.002 | 1.0029 | 1.0026 | 116.718 | -58.7096 | 130.6519 | 0.89335 | 159:10 | -4.7713 | 194.59
193.6 | 140.003 | 47 | 75 | 2017-11-09 15:20 | 0.98747 | 0.9884 | 0.98805 | 112.484 | 136.577 | 176.9348 | 0.63574 | 7.1427 | 0 | 198.9303 | 0.7983 | 1 | 2017-11-09 15:20 | 1.0019 | 1.0029 | 1.0025 | 119.661 | -58.706 | 133.286 | 0.89778 | 159:20 | 7.1427 | 195.264
195 | 140.5 | 62 | 73.9 | 2017-11-09 15:30 | 0.98738 | 0.98832 | 0.98797 | 114.486 | 137.244 | 178.7259 | 0.64057 | 0 | 10.3529 | 199.4273 | 0.79608 | 1 | 2017-11-09 15:30 | 1.0019 | 1.0028 | 1.0025 | 122.199 | -58.7017 | 135.5673 | 0.90139 | 159:30 | -10.3529 | 195.927
196.3 | 140.997 | 54 | 58 | 2017-11-09 15:40 | 0.98705 | 0.988 | 0.98764 | 131.188 | 137.912 | 190.3418 | 0.68922 | 0 | 3.3521 | 199.9243 | 0.79904 | 1 | 2017-11-09 15:40 | 1.0018 | 1.0027 | 1.0024 | 127.334 | -58.6976 | 140.2118 | 0.90815 | 159:40 | -3.3521 | 196.59
197.6 | 141.503 | 48.2 | 68.6 | 2017-11-09 15:50 | 0.98716 | 0.98811 | 0.98775 | 121.39 | 138.589 | 184.2347 | 0.65889 | 0 | 0 | 200.4303 | 0.8 | 1 | 2017-11-09 15:50 | 1.0018 | 1.0027 | 1.0024 | 126.988 | -58.6942 | 139.8963 | 0.90773 | 159:50 | 0 | 197.264
199 | 142 | 17.2 | 65.5 | 2017-11-09 16:00 | 0.98704 | 0.988 | 0.98764 | 125.392 | 139.257 | 187.3917 | 0.66914 | 21.9642 | 0 | 200.9273 | 0.8 | 1 | 2017-11-09 16:00 | 1.0017 | 1.0027 | 1.0023 | 130.501 | -58.6896 | 143.0908 | 0.91202 | 160:00 | 21.9642 | 197.927
204.6 | 142.17 | 18.4 | 62.3 | 2017-11-09 16:10 | 0.98693 | 0.98789 | 0.98753 | 129.894 | 139.761 | 190.8025 | 0.68078 | 13.2082 | 0 | 201.0973 | 0.79319 | 1 | 2017-11-09 16:10 | 1.0017 | 1.0026 | 1.0023 | 134.651 | -58.6833 | 146.883 | 0.91672 | 160:10 | 13.2082 | 198.424
210.3 | 142.33 | 15.8 | 47 | 2017-11-09 16:20 | 0.98661 | 0.98758 | 0.98722 | 146.495 | 140.274 | 202.824 | 0.72228 | 8.8737 | 0 | 201.2573 | 0.7891 | 1 | 2017-11-09 16:20 | 1.0016 | 1.0025 | 1.0022 | 139.338 | -58.6773 | 151.189 | 0.92161 | 160:20 | 8.8737 | 198.93
216 | 142.5 | 15.5 | 62 | 2017-11-09 16:30 | 0.98679 | 0.98777 | 0.9874 | 132.897 | 140.777 | 193.5969 | 0.68646 | 3.222 | 0 | 201.4273 | 0.78634 | 1 | 2017-11-09 16:30 | 1.0015 | 1.0025 | 1.0021 | 143.236 | -58.6703 | 154.7862 | 0.92538 | 160:30 | 3.222 | 199.427
221.6 | 142.67 | 12.5 | 54 | 2017-11-09 16:40 | 0.9866 | 0.98758 | 0.98721 | 142.199 | 141.281 | 200.4517 | 0.70939 | 3.5039 | 0 | 201.5973 | 0.78535 | 1 | 2017-11-09 16:40 | 1.0015 | 1.0025 | 1.0021 | 145.536 | -58.6639 | 156.9146 | 0.92749 | 160:40 | 3.5039 | 199.924
227.3 | 142.83 | 20.1 | 48.2 | 2017-11-09 16:50 | 0.98644 | 0.98742 | 0.98706 | 149.301 | 141.794 | 205.9037 | 0.7251 | 0 | 4.9092 | 201.7573 | 0.78426 | 1 | 2017-11-09 16:50 | 1.0014 | 1.0024 | 1.002 | 149.286 | -58.6577 | 160.3965 | 0.93073 | 160:50 | -4.9092 | 200.43
233 | 143 | 20.1 | 17.2 | 2017-11-09 17:00 | 0.98586 | 0.98684 | 0.98648 | 181.703 | 142.299 | 230.7921 | 0.7873 | 0 | 4.7392 | 201.9273 | 0.78566 | 1 | 2017-11-09 17:00 | 1.0012 | 1.0022 | 1.0019 | 159.723 | -58.6505 | 170.1509 | 0.93871 | 161:00 | -4.7392 | 200.927
228.1 | 142.33 | 15 | 18.4 | 2017-11-09 17:10 | 0.98575 | 0.98676 | 0.9864 | 186.106 | 142.498 | 234.3952 | 0.79398 | 0.063506 | 0 | 201.2573 | 0.78702 | 1 | 2017-11-09 17:10 | 1.001 | 1.002 | 1.0017 | 172.882 | -58.6226 | 182.5508 | 0.94704 | 161:10 | 0.063506 | 201.097
223.3 | 141.67 | 6.9 | 15.8 | 2017-11-09 17:20 | 0.98559 | 0.98661 | 0.98625 | 194.41 | 142.687 | 241.1531 | 0.80617 | 6.8672 | 0 | 200.5973 | 0.787 | 1 | 2017-11-09 17:20 | 1.0008 | 1.0018 | 1.0015 | 185.519 | -58.594 | 194.5522 | 0.95357 | 161:20 | 6.8672 | 201.257
218.5 | 141 | 3.9 | 15.5 | 2017-11-09 17:30 | 0.98546 | 0.98649 | 0.98614 | 200.414 | 142.888 | 246.1356 | 0.81424 | 7.0072 | 0 | 199.9273 | 0.78487 | 1 | 2017-11-09 17:30 | 1.0006 | 1.0016 | 1.0013 | 197.175 | -58.5641 | 205.6884 | 0.95861 | 161:30 | 7.0072 | 201.427
213.6 | 140.33 | 1.6 | 12.5 | 2017-11-09 17:40 | 0.98529 | 0.98634 | 0.98599 | 209.018 | 143.089 | 253.3041 | 0.82517 | 5.7368 | 0 | 199.2573 | 0.78269 | 1 | 2017-11-09 17:40 | 1.0004 | 1.0015 | 1.0011 | 205.497 | -58.5341 | 213.6709 | 0.96175 | 161:40 | 5.7368 | 201.597
208.8 | 139.67 | 0 | 20.1 | 2017-11-09 17:50 | 0.98529 | 0.98636 | 0.98602 | 207.124 | 143.28 | 251.8522 | 0.8224 | 3.9044 | 0 | 198.5973 | 0.78092 | 1 | 2017-11-09 17:50 | 1.0003 | 1.0014 | 1.001 | 212.014 | -58.5032 | 219.9376 | 0.96397 | 161:50 | 3.9044 | 201.757
204 | 139 | 0 | 20.1 | 2017-11-09 18:00 | 0.98517 | 0.98625 | 0.98591 | 212.829 | 143.483 | 256.6779 | 0.82917 | 1.732 | 0 | 197.9273 | 0.77971 | 1 | 2017-11-09 18:00 | 1.0002 | 1.0013 | 1.0009 | 217.55 | -58.4712 | 225.2707 | 0.96573 | 162:00 | 1.732 | 201.927
207.8 | 139.833 | 0 | 15 | 2017-11-09 18:10 | 0.98523 | 0.98629 | 0.98596 | 213.023 | 142.785 | 256.4495 | 0.83066 | 0.3992 | 0 | 198.7603 | 0.77917 | 1 | 2017-11-09 18:10 | 1.0003 | 1.0013 | 1.001 | 212.941 | -58.499 | 220.8303 | 0.96427 | 162:10 | 0.3992 | 201.257
211.6 | 140.667 | 0 | 6.9 | 2017-11-09 18:20 | 0.98523 | 0.98629 | 0.98595 | 216.318 | 142.098 | 258.8152 | 0.8358 | 0 | 0 | 199.5943 | 0.77905 | 1 | 2017-11-09 18:20 | 1.0004 | 1.0014 | 1.0011 | 209.432 | -58.5252 | 217.4557 | 0.9631 | 162:20 | 0 | 200.597
215.5 | 141.5 | 0 | 3.9 | 2017-11-09 18:30 | 0.98533 | 0.98637 | 0.98602 | 214.512 | 141.401 | 256.9234 | 0.83493 | 0 | 0 | 200.4273 | 0.77905 | 1 | 2017-11-09 18:30 | 1.0004 | 1.0014 | 1.0011 | 207.488 | -58.5512 | 215.5911 | 0.96241 | 162:30 | 0 | 199.927
219.3 | 142.333 | 0 | 1.6 | 2017-11-09 18:40 | 0.98544 | 0.98646 | 0.98611 | 211.907 | 140.704 | 254.3663 | 0.83308 | 0 | 0 | 201.2603 | 0.77905 | 1 | 2017-11-09 18:40 | 1.0004 | 1.0015 | 1.0011 | 206.154 | -58.5771 | 214.3146 | 0.96192 | 162:40 | 0 | 199.257
223.1 | 143.167 | 0 | 0 | 2017-11-09 18:50 | 0.98555 | 0.98656 | 0.98622 | 208.702 | 140.019 | 251.3202 | 0.83042 | 0 | 0 | 202.0943 | 0.77905 | 1 | 2017-11-09 18:50 | 1.0005 | 1.0015 | 1.0011 | 204.782 | -58.6015 | 213.0019 | 0.96141 | 162:50 | 0 | 198.597
227 | 144 | 0 | 0 | 2017-11-09 19:00 | 0.9857 | 0.98669 | 0.98634 | 203.898 | 139.323 | 246.952 | 0.82566 | 0 | 0 | 202.9273 | 0.77905 | 1 | 2017-11-09 19:00 | 1.0005 | 1.0015 | 1.0012 | 202.151 | -58.6258 | 210.4804 | 0.96043 | 163:00 | 0 | 197.927
232.8 | 145 | 0 | 0 | 2017-11-09 19:10 | 0.98556 | 0.98657 | 0.98622 | 207.702 | 140.176 | 250.5782 | 0.82889 | 0 | 0 | 203.9273 | 0.77905 | 1 | 2017-11-09 19:10 | 1.0004 | 1.0014 | 1.0011 | 207.287 | -58.6066 | 215.4127 | 0.96228 | 163:10 | 0 | 198.76
238.6 | 146 | 0 | 0 | 2017-11-09 19:20 | 0.98542 | 0.98644 | 0.98609 | 211.507 | 141.031 | 254.2144 | 0.832 | 0 | 0 | 204.9273 | 0.77905 | 1 | 2017-11-09 19:20 | 1.0004 | 1.0014 | 1.001 | 211.49 | -58.5868 | 219.4549 | 0.96371 | 163:20 | 0 | 199.594
244.5 | 147 | 0 | 0 | 2017-11-09 19:30 | 0.98528 | 0.98631 | 0.98597 | 215.411 | 141.885 | 257.9404 | 0.83512 | 0 | 0 | 205.9273 | 0.77905 | 1 | 2017-11-09 19:30 | 1.0003 | 1.0013 | 1.001 | 215.395 | -58.5664 | 223.2152 | 0.96497 | 163:30 | 0 | 200.427
250.3 | 148 | 0 | 0 | 2017-11-09 19:40 | 0.98514 | 0.98619 | 0.98584 | 219.216 | 142.739 | 261.5914 | 0.83801 | 0 | 0 | 206.9273 | 0.77905 | 1 | 2017-11-09 19:40 | 1.0002 | 1.0012 | 1.0009 | 219.199 | -58.5463 | 226.8829 | 0.96613 | 163:40 | 0 | 201.26
256.1 | 149 | 0 | 0 | 2017-11-09 19:50 | 0.985 | 0.98606 | 0.98572 | 223.021 | 143.595 | 265.2506 | 0.84079 | 0 | 0 | 207.9273 | 0.77905 | 1 | 2017-11-09 19:50 | 1.0001 | 1.0012 | 1.0008 | 223.003 | -58.5253 | 230.5549 | 0.96724 | 163:50 | 0 | 202.094
262 | 150 | 0 | 0 | 2017-11-09 20:00 | 0.98486 | 0.98593 | 0.98559 | 226.927 | 144.45 | 269.0012 | 0.84359 | 0 | 0 | 208.9273 | 0.77905 | 1 | 2017-11-09 20:00 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 226.908 | -58.5038 | 234.3287 | 0.96833 | 164:00 | 0 | 202.927
286.5 | 153.333 | 0 | 0 | 2017-11-09 20:10 | 0.98467 | 0.98576 | 0.98542 | 232.735 | 145.484 | 274.4653 | 0.84796 | 0 | 0 | 212.2603 | 0.77905 | 1 | 2017-11-09 20:10 | 0.99995 | 1.001 | 1.0007 | 232.716 | -58.4709 | 239.9491 | 0.96986 | 164:10 | 0 | 203.927
310.9 | 156.667 | 0 | 0 | 2017-11-09 20:20 | 0.98448 | 0.98559 | 0.98525 | 238.544 | 146.519 | 279.9483 | 0.8521 | 10.91 | 0 | 215.5943 | 0.77905 | 1 | 2017-11-09 20:20 | 0.99984 | 1.0009 | 1.0006 | 238.524 | -58.4373 | 245.5781 | 0.97128 | 164:20 | 10.91 | 204.927
335.5 | 160 | 0 | 0 | 2017-11-09 20:30 | 0.98429 | 0.98541 | 0.98507 | 244.454 | 147.556 | 285.5355 | 0.85612 | 35.51 | 0 | 218.9273 | 0.77566 | 1 | 2017-11-09 20:30 | 0.99972 | 1.0008 | 1.0005 | 244.432 | -58.4021 | 251.3122 | 0.97262 | 164:30 | 35.51 | 205.927
360 | 163.333 | 0 | 0 | 2017-11-09 20:40 | 0.9841 | 0.98524 | 0.9849 | 250.264 | 148.593 | 291.0532 | 0.85986 | 60.01 | 0 | 222.2603 | 0.76465 | 1 | 2017-11-09 20:40 | 0.99961 | 1.0007 | 1.0004 | 250.241 | -58.3667 | 256.9576 | 0.97386 | 164:40 | 60.01 | 206.927
384.4 | 166.667 | 0 | 0 | 2017-11-09 20:50 | 0.9839 | 0.98507 | 0.98473 | 256.074 | 149.63 | 296.5856 | 0.86341 | 84.41 | 0 | 225.5943 | 0.74605 | 1 | 2017-11-09 20:50 | 0.99949 | 1.0006 | 1.0003 | 256.051 | -58.3304 | 262.611 | 0.97502 | 164:50 | 84.41 | 207.927
409 | 170 | 0 | 0 | 2017-11-09 21:00 | 0.98371 | 0.98489 | 0.98456 | 261.986 | 150.67 | 302.222 | 0.86687 | 109.01 | 0 | 225.3072 | 0.71988 | 0.99972 | 2017-11-09 21:00 | 0.99938 | 1.0005 | 1.0002 | 261.961 | -58.2926 | 268.3684 | 0.97612 | 165:00 | 109.01 | 208.927
404.5 | 169.337 | 0 | 0 | 2017-11-09 21:10 | 0.98296 | 0.98422 | 0.9839 | 286.539 | 154.175 | 325.3837 | 0.88062 | 104.51 | 0 | 227.2484 | 0.68608 | 0.99992 | 2017-11-09 21:10 | 0.99889 | 1.0001 | 0.99981 | 286.51 | -58.1266 | 292.3469 | 0.98003 | 165:10 | 104.51 | 212.26
400 | 168.663 | 0 | 0 | 2017-11-09 21:20 | 0.98221 | 0.98354 | 0.98323 | 311.002 | 157.697 | 348.6984 | 0.89189 | 100.01 | 0 | 227.5903 | 0.65368 | 1 | 2017-11-09 21:20 | 0.99859 | 0.99991 | 0.9996 | 300.058 | -57.9464 | 305.602 | 0.98186 | 165:20 | 100.01 | 215.594
395.5 | 168 | 0 | 0 | 2017-11-09 21:30 | 0.98144 | 0.98285 | 0.98256 | 335.678 | 161.236 | 372.3933 | 0.90141 | 95.51 | 0 | 226.9273 | 0.62268 | 1 | 2017-11-09 21:30 | 0.99852 | 0.99991 | 0.99962 | 300.126 | -57.7507 | 305.6317 | 0.98199 | 165:30 | 95.51 | 218.927
390.9 | 167.337 | 0 | 0 | 2017-11-09 21:40 | 0.98067 | 0.98217 | 0.98188 | 360.265 | 164.79 | 396.1649 | 0.90938 | 90.91 | 0 | 226.2643 | 0.59307 | 1 | 2017-11-09 21:40 | 0.99845 | 0.99991 | 0.99963 | 300.206 | -57.5407 | 305.6707 | 0.98212 | 165:40 | 90.91 | 222.26
386.5 | 166.663 | 0 | 0 | 2017-11-09 21:50 | 0.9799 | 0.98147 | 0.98119 | 384.763 | 168.361 | 419.9857 | 0.91613 | 86.51 | 0 | 225.5903 | 0.56488 | 1 | 2017-11-09 21:50 | 0.99838 | 0.99992 | 0.99965 | 300.295 | -57.3158 | 305.7159 | 0.98227 | 165:50 | 86.51 | 225.594
382 | 166 | 0 | 0 | 2017-11-09 22:00 | 0.97912 | 0.98077 | 0.9805 | 409.474 | 171.949 | 444.1119 | 0.92201 | 82.01 | 0 | 224.9273 | 0.53806 | 1 | 2017-11-09 22:00 | 0.99794 | 0.99954 | 0.99929 | 300.397 | -52.0154 | 304.8671 | 0.98534 | 166:00 | 82.01 | 223.87
375.8 | 166.33 | 0 | 0 | 2017-11-09 22:10 | 0.97927 | 0.9809 | 0.98063 | 404.953 | 171.238 | 439.6696 | 0.92104 | 75.81 | 0 | 225.2573 | 0.51264 | 1 | 2017-11-09 22:10 | 0.99816 | 0.99975 | 0.99949 | 300.377 | -54.8607 | 305.3458 | 0.98373 | 166:10 | 75.81 | 226.006
369.6 | 166.67 | 0 | 0 | 2017-11-09 22:20 | 0.97942 | 0.98103 | 0.98076 | 400.432 | 170.517 | 435.2262 | 0.92005 | 69.61 | 0 | 225.5973 | 0.48913 | 1 | 2017-11-09 22:20 | 0.99834 | 0.99992 | 0.99966 | 300.357 | -57.1645 | 305.7484 | 0.98237 | 166:20 | 69.61 | 227.59
363.5 | 167 | 0 | 0 | 2017-11-09 22:30 | 0.97956 | 0.98117 | 0.9809 | 395.911 | 169.807 | 430.7899 | 0.91904 | 63.51 | 0 | 225.9273 | 0.46755 | 1 | 2017-11-09 22:30 | 0.99835 | 0.99992 | 0.99965 | 300.339 | -57.209 | 305.7391 | 0.98234 | 166:30 | 63.51 | 226.927
357.3 | 167.33 | 0 | 0 | 2017-11-09 22:40 | 0.97971 | 0.9813 | 0.98103 | 391.291 | 169.096 | 426.2653 | 0.91795 | 57.31 | 0 | 226.2573 | 0.44786 | 1 | 2017-11-09 22:40 | 0.99836 | 0.99992 | 0.99965 | 300.32 | -57.254 | 305.7288 | 0.98231 | 166:40 | 57.31 | 226.264
351.1 | 167.67 | 0 | 0 | 2017-11-09 22:50 | 0.97986 | 0.98143 | 0.98116 | 386.871 | 168.378 | 421.9245 | 0.91692 | 51.11 | 0 | 226.5973 | 0.4301 | 1 | 2017-11-09 22:50 | 0.99838 | 0.99992 | 0.99965 | 300.302 | -57.2962 | 305.7191 | 0.98228 | 166:50 | 51.11 | 225.59
345 | 168 | 0 | 0 | 2017-11-09 23:00 | 0.98001 | 0.98156 | 0.98129 | 382.352 | 167.669 | 417.4996 | 0.91581 | 45.01 | 0 | 226.9273 | 0.41425 | 1 | 2017-11-09 23:00 | 0.99839 | 0.99992 | 0.99965 | 300.285 | -57.3391 | 305.7104 | 0.98225 | 167:00 | 45.01 | 224.927
336.3 | 167.003 | 0 | 0 | 2017-11-09 23:10 | 0.98011 | 0.98165 | 0.98137 | 376.13 | 167.94 | 411.9194 | 0.91312 | 36.31 | 0 | 225.9303 | 0.4003 | 1 | 2017-11-09 23:10 | 0.99841 | 0.99992 | 0.99964 | 300.265 | -57.3961 | 305.7015 | 0.98222 | 167:10 | 36.31 | 225.257
327.6 | 165.997 | 0 | 0 | 2017-11-09 23:20 | 0.98021 | 0.98174 | 0.98145 | 369.909 | 168.222 | 406.3635 | 0.91029 | 27.61 | 0 | 224.9243 | 0.38904 | 1 | 2017-11-09 23:20 | 0.99842 | 0.99992 | 0.99964 | 300.245 | -57.4518 | 305.6923 | 0.98218 | 167:20 | 27.61 | 225.597
319 | 165 | 0 | 0 | 2017-11-09 23:30 | 0.98032 | 0.98183 | 0.98153 | 363.789 | 168.495 | 400.9152 | 0.9074 | 19.01 | 0 | 223.9273 | 0.38048 | 1 | 2017-11-09 23:30 | 0.99844 | 0.99992 | 0.99963 | 300.227 | -57.5061 | 305.6848 | 0.98215 | 167:30 | 19.01 | 225.927
310.3 | 164.003 | 0 | 0 | 2017-11-09 23:40 | 0.98042 | 0.98192 | 0.98161 | 357.569 | 168.768 | 395.3963 | 0.90433 | 10.31 | 0 | 222.9303 | 0.37459 | 1 | 2017-11-09 23:40 | 0.99846 | 0.99992 | 0.99963 | 300.209 | -57.5602 | 305.6773 | 0.98211 | 167:40 | 10.31 | 226.257
301.6 | 162.997 | 0 | 0 | 2017-11-09 23:50 | 0.98052 | 0.982 | 0.98169 | 351.35 | 169.053 | 389.9048 | 0.90112 | 1.61 | 0 | 221.9243 | 0.37139 | 1 | 2017-11-09 23:50 | 0.99847 | 0.99993 | 0.99962 | 300.192 | -57.6131 | 305.6706 | 0.98208 | 167:50 | 1.61 | 226.597

## Planilha1
2017-11-03 | 173927.275 | 2017-11-03 00:00:00,173927.275 | 2017-11-03 00:00:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 00:00:00 PDT | 28190 | -247399 | 28.19 | 0 | 28.19 | -28.19 | -28190 | 173.9273 | 173927.275 | 2017-11-03 00:00:00 PDT | 28190 | -173927 | -173.927 | 173.927
2017-11-03 00:10 | 172594.275 | 2017-11-03 00:10:00,172594.275 | 2017-11-03 00:10:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 00:10:00 PDT | 34190 | -246642 | 34.19 | 0 | 34.19 | -34.19 | -34190 | 172.5943 | 172594.275 | 2017-11-03 00:10:00 PDT | 34190 | -172594 | -172.594 | 172.594
2017-11-03 00:20 | 171260.275 | 2017-11-03 00:20:00,171260.275 | 2017-11-03 00:20:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 00:20:00 PDT | 40190 | -245735 | 40.19 | 0 | 40.19 | -40.19 | -40190 | 171.2603 | 171260.275 | 2017-11-03 00:20:00 PDT | 40190 | -171260 | -171.26 | 171.26
2017-11-03 00:30 | 169927.275 | 2017-11-03 00:30:00,169927.275 | 2017-11-03 00:30:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 00:30:00 PDT | 46090 | -244697 | 46.09 | 0 | 46.09 | -46.09 | -46090 | 169.9273 | 169927.275 | 2017-11-03 00:30:00 PDT | 46090 | -169927 | -169.927 | 169.927
2017-11-03 00:40 | 168594.275 | 2017-11-03 00:40:00,168594.275 | 2017-11-03 00:40:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 00:40:00 PDT | 52090 | -243491 | 52.09 | 0 | 52.09 | -52.09 | -52090 | 168.5943 | 168594.275 | 2017-11-03 00:40:00 PDT | 52090 | -168594 | -168.594 | 168.594
2017-11-03 00:50 | 167260.275 | 2017-11-03 00:50:00,167260.275 | 2017-11-03 00:50:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 00:50:00 PDT | 58090 | -242129 | 58.09 | 0 | 58.09 | -58.09 | -58090 | 167.2603 | 167260.275 | 2017-11-03 00:50:00 PDT | 58090 | -167260 | -167.26 | 167.26
2017-11-03 01:00 | 165927.275 | 2017-11-03 01:00:00,165927.275 | 2017-11-03 01:00:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 01:00:00 PDT | 63990 | -240637 | 63.99 | 0 | 63.99 | -63.99 | -63990 | 165.9273 | 165927.275 | 2017-11-03 01:00:00 PDT | 63990 | -165927 | -165.927 | 165.927
2017-11-03 01:10 | 165760.275 | 2017-11-03 01:10:00,165760.275 | 2017-11-03 01:10:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 01:10:00 PDT | 67190 | -239763 | 67.19 | 0 | 67.19 | -67.19 | -67190 | 165.7603 | 165760.275 | 2017-11-03 01:10:00 PDT | 67190 | -165760 | -165.76 | 165.76
2017-11-03 01:20 | 165594.275 | 2017-11-03 01:20:00,165594.275 | 2017-11-03 01:20:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 01:20:00 PDT | 70390 | -238844 | 70.39 | 0 | 70.39 | -70.39 | -70390 | 165.5943 | 165594.275 | 2017-11-03 01:20:00 PDT | 70390 | -165594 | -165.594 | 165.594
2017-11-03 01:30 | 165427.275 | 2017-11-03 01:30:00,165427.275 | 2017-11-03 01:30:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 01:30:00 PDT | 73490 | -237908 | 73.49 | 0 | 73.49 | -73.49 | -73490 | 165.4273 | 165427.275 | 2017-11-03 01:30:00 PDT | 73490 | -165427 | -165.427 | 165.427
2017-11-03 01:40 | 165260.275 | 2017-11-03 01:40:00,165260.275 | 2017-11-03 01:40:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 01:40:00 PDT | 76690 | -236896 | 76.69 | 0 | 76.69 | -76.69 | -76690 | 165.2603 | 165260.275 | 2017-11-03 01:40:00 PDT | 76690 | -165260 | -165.26 | 165.26
2017-11-03 01:50 | 165094.275 | 2017-11-03 01:50:00,165094.275 | 2017-11-03 01:50:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 01:50:00 PDT | 79890 | -235836 | 79.89 | 0 | 79.89 | -79.89 | -79890 | 165.0943 | 165094.275 | 2017-11-03 01:50:00 PDT | 79890 | -165094 | -165.094 | 165.094
2017-11-03 02:00 | 164927.275 | 2017-11-03 02:00:00,164927.275 | 2017-11-03 02:00:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 02:00:00 PDT | 82990 | -234763 | 82.99 | 0 | 82.99 | -82.99 | -82990 | 164.9273 | 164927.275 | 2017-11-03 02:00:00 PDT | 82990 | -164927 | -164.927 | 164.927
2017-11-03 02:10 | 165427.275 | 2017-11-03 02:10:00,165427.275 | 2017-11-03 02:10:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 02:10:00 PDT | 84190 | -234335 | 84.19 | 0 | 84.19 | -84.19 | -84190 | 165.4273 | 165427.275 | 2017-11-03 02:10:00 PDT | 84190 | -165427 | -165.427 | 165.427
2017-11-03 02:20 | 165927.275 | 2017-11-03 02:20:00,165927.275 | 2017-11-03 02:20:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 02:20:00 PDT | 85390 | -233901 | 85.39 | 0 | 85.39 | -85.39 | -85390 | 165.9273 | 165927.275 | 2017-11-03 02:20:00 PDT | 85390 | -165927 | -165.927 | 165.927
2017-11-03 02:30 | 166427.275 | 2017-11-03 02:30:00,166427.275 | 2017-11-03 02:30:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 02:30:00 PDT | 83295.3 | -234655 | 83.2953 | 0 | 83.2953 | -83.2953 | -83295.266 | 166.4273 | 166427.275 | 2017-11-03 02:30:00 PDT | 83295.3 | -166427 | -166.427 | 166.427
2017-11-03 02:40 | 166927.275 | 2017-11-03 02:40:00,166927.275 | 2017-11-03 02:40:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 02:40:00 PDT | 81.2902 | -247500 | 0.08129 | 0 | 0.08129 | -0.08129 | -81.2902 | 166.9273 | 166927.275 | 2017-11-03 02:40:00 PDT | 81.2902 | -166927 | -166.927 | 166.927
2017-11-03 02:50 | 167427.275 | 2017-11-03 02:50:00,167427.275 | 2017-11-03 02:50:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 02:50:00 PDT | 29.3802 | -247500 | 0.02938 | 0 | 0.02938 | -0.02938 | -29.3802 | 167.4273 | 167427.275 | 2017-11-03 02:50:00 PDT | 29.3802 | -167427 | -167.427 | 167.427
2017-11-03 03:00 | 167927.275 | 2017-11-03 03:00:00,167927.275 | 2017-11-03 03:00:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 03:00:00 PDT | 78.5557 | -247500 | 0.078556 | 0 | 0.078556 | -0.078556 | -78.5557 | 167.9273 | 167927.275 | 2017-11-03 03:00:00 PDT | 78.5557 | -167927 | -167.927 | 167.927
2017-11-03 03:10 | 168260.275 | 2017-11-03 03:10:00,168260.275 | 2017-11-03 03:10:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 03:10:00 PDT | 217.391 | -247500 | 0.21739 | 0 | 0.21739 | -0.21739 | -217.3914 | 168.2603 | 168260.275 | 2017-11-03 03:10:00 PDT | 217.391 | -168260 | -168.26 | 168.26
2017-11-03 03:20 | 168594.275 | 2017-11-03 03:20:00,168594.275 | 2017-11-03 03:20:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 03:20:00 PDT | -2.2737e-13 | -247500 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.5943 | 168594.275 | 2017-11-03 03:20:00 PDT | 3.5243e-12 | -168594 | -168.594 | 168.594
2017-11-03 03:30 | 168927.275 | 2017-11-03 03:30:00,168927.275 | 2017-11-03 03:30:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 03:30:00 PDT | 7.276e-12 | -247500 | 7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.9273 | 168927.275 | 2017-11-03 03:30:00 PDT | 3.638e-12 | -168927 | -168.927 | 168.927
2017-11-03 03:40 | 169260.275 | 2017-11-03 03:40:00,169260.275 | 2017-11-03 03:40:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 03:40:00 PDT | 7.0486e-12 | -247500 | 7.0486e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.2603 | 169260.275 | 2017-11-03 03:40:00 PDT | -3.638e-12 | -169260 | -169.26 | 169.26
2017-11-03 03:50 | 169594.275 | 2017-11-03 03:50:00,169594.275 | 2017-11-03 03:50:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 03:50:00 PDT | 7.276e-12 | -247500 | 7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.5943 | 169594.275 | 2017-11-03 03:50:00 PDT | -1.1369e-13 | -169594 | -169.594 | 169.594
2017-11-03 04:00 | 169927.275 | 2017-11-03 04:00:00,169927.275 | 2017-11-03 04:00:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 04:00:00 PDT | -7.5033e-12 | -247500 | -7.5033e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.9273 | 169927.275 | 2017-11-03 04:00:00 PDT | -3.7517e-12 | -169927 | -169.927 | 169.927
2017-11-03 04:10 | 169594.275 | 2017-11-03 04:10:00,169594.275 | 2017-11-03 04:10:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 04:10:00 PDT | 2.2737e-13 | -247500 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.5943 | 169594.275 | 2017-11-03 04:10:00 PDT | 0 | -169594 | -169.594 | 169.594
2017-11-03 04:20 | 169260.275 | 2017-11-03 04:20:00,169260.275 | 2017-11-03 04:20:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 04:20:00 PDT | 7.5033e-12 | -247500 | 7.5033e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.2603 | 169260.275 | 2017-11-03 04:20:00 PDT | -1.1369e-13 | -169260 | -169.26 | 169.26
2017-11-03 04:30 | 168927.275 | 2017-11-03 04:30:00,168927.275 | 2017-11-03 04:30:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 04:30:00 PDT | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.9273 | 168927.275 | 2017-11-03 04:30:00 PDT | 3.5243e-12 | -168927 | -168.927 | 168.927
2017-11-03 04:40 | 168594.275 | 2017-11-03 04:40:00,168594.275 | 2017-11-03 04:40:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 04:40:00 PDT | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.5943 | 168594.275 | 2017-11-03 04:40:00 PDT | 3.638e-12 | -168594 | -168.594 | 168.594
2017-11-03 04:50 | 168260.275 | 2017-11-03 04:50:00,168260.275 | 2017-11-03 04:50:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 04:50:00 PDT | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.2603 | 168260.275 | 2017-11-03 04:50:00 PDT | 1.1369e-13 | -168260 | -168.26 | 168.26
2017-11-03 05:00 | 167927.275 | 2017-11-03 05:00:00,167927.275 | 2017-11-03 05:00:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 05:00:00 PDT | -7.5033e-12 | -247500 | -7.5033e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.9273 | 167927.275 | 2017-11-03 05:00:00 PDT | 1.1369e-13 | -167927 | -167.927 | 167.927
2017-11-03 05:10 | 167260.275 | 2017-11-03 05:10:00,167260.275 | 2017-11-03 05:10:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 05:10:00 PDT | -2.2737e-13 | -247500 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.2603 | 167260.275 | 2017-11-03 05:10:00 PDT | 0 | -167260 | -167.26 | 167.26
2017-11-03 05:20 | 166594.275 | 2017-11-03 05:20:00,166594.275 | 2017-11-03 05:20:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 05:20:00 PDT | -7.0486e-12 | -247500 | -7.0486e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.5943 | 166594.275 | 2017-11-03 05:20:00 PDT | 0 | -166594 | -166.594 | 166.594
2017-11-03 05:30 | 165927.275 | 2017-11-03 05:30:00,165927.275 | 2017-11-03 05:30:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 05:30:00 PDT | 7.276e-12 | -247500 | 7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.9273 | 165927.275 | 2017-11-03 05:30:00 PDT | -3.5243e-12 | -165927 | -165.927 | 165.927
2017-11-03 05:40 | 165260.275 | 2017-11-03 05:40:00,165260.275 | 2017-11-03 05:40:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 05:40:00 PDT | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2603 | 165260.275 | 2017-11-03 05:40:00 PDT | -3.638e-12 | -165260 | -165.26 | 165.26
2017-11-03 05:50 | 164594.275 | 2017-11-03 05:50:00,164594.275 | 2017-11-03 05:50:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 05:50:00 PDT | 7.276e-12 | -247500 | 7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5943 | 164594.275 | 2017-11-03 05:50:00 PDT | 1.1369e-13 | -164594 | -164.594 | 164.594
2017-11-03 06:00 | 163927.275 | 2017-11-03 06:00:00,163927.275 | 2017-11-03 06:00:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 06:00:00 PDT | -908.705 | -247500 | -0.90871 | 0.90871 | 0 | 0.90871 | 908.7051 | 163.9273 | 163927.275 | 2017-11-03 06:00:00 PDT | -908.705 | -163927 | -163.927 | 163.927
2017-11-03 06:10 | 163427.275 | 2017-11-03 06:10:00,163427.275 | 2017-11-03 06:10:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 06:10:00 PDT | -13.4185 | -247500 | -0.013418 | 0.013419 | 0 | 0.013419 | 13.4185 | 163.4273 | 163427.275 | 2017-11-03 06:10:00 PDT | -13.4185 | -163427 | -163.427 | 163.427
2017-11-03 06:20 | 162927.275 | 2017-11-03 06:20:00,162927.275 | 2017-11-03 06:20:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 06:20:00 PDT | -208.039 | -247500 | -0.20804 | 0.20804 | 0 | 0.20804 | 208.0386 | 162.9273 | 162927.275 | 2017-11-03 06:20:00 PDT | -208.039 | -162927 | -162.927 | 162.927
2017-11-03 06:30 | 162427.275 | 2017-11-03 06:30:00,162427.275 | 2017-11-03 06:30:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 06:30:00 PDT | -537.911 | -247500 | -0.53791 | 0.53791 | 0 | 0.53791 | 537.9107 | 162.4273 | 162427.275 | 2017-11-03 06:30:00 PDT | -537.911 | -162427 | -162.427 | 162.427
2017-11-03 06:40 | 161927.275 | 2017-11-03 06:40:00,161927.275 | 2017-11-03 06:40:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 06:40:00 PDT | -924.387 | -247500 | -0.92439 | 0.92439 | 0 | 0.92439 | 924.3872 | 161.9273 | 161927.275 | 2017-11-03 06:40:00 PDT | -924.387 | -161927 | -161.927 | 161.927
2017-11-03 06:50 | 161427.275 | 2017-11-03 06:50:00,161427.275 | 2017-11-03 06:50:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 06:50:00 PDT | -1330.82 | -247500 | -1.3308 | 1.3308 | 0 | 1.3308 | 1330.8236 | 161.4273 | 161427.275 | 2017-11-03 06:50:00 PDT | -1330.82 | -161427 | -161.427 | 161.427
2017-11-03 07:00 | 160927.275 | 2017-11-03 07:00:00,160927.275 | 2017-11-03 07:00:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 07:00:00 PDT | -1769.56 | -247500 | -1.7696 | 1.7696 | 0 | 1.7696 | 1769.5563 | 160.9273 | 160927.275 | 2017-11-03 07:00:00 PDT | -1769.56 | -160927 | -160.927 | 160.927
2017-11-03 07:10 | 160927.275 | 2017-11-03 07:10:00,160927.275 | 2017-11-03 07:10:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 07:10:00 PDT | -2164.09 | -247500 | -2.1641 | 2.1641 | 0 | 2.1641 | 2164.0936 | 160.9273 | 160927.275 | 2017-11-03 07:10:00 PDT | -2164.09 | -160927 | -160.927 | 160.927
2017-11-03 07:20 | 160927.275 | 2017-11-03 07:20:00,160927.275 | 2017-11-03 07:20:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 07:20:00 PDT | -2581.04 | -247500 | -2.581 | 2.581 | 0 | 2.581 | 2581.0445 | 160.9273 | 160927.275 | 2017-11-03 07:20:00 PDT | -2581.04 | -160927 | -160.927 | 160.927
2017-11-03 07:30 | 160927.275 | 2017-11-03 07:30:00,160927.275 | 2017-11-03 07:30:00 PDT | -3200 | 3.2 | 2017-11-03 07:30:00 PDT | -764.99 | -247500 | -0.76499 | 0.76499 | 0 | 0.76499 | 764.99 | 160.9273 | 160927.275 | 2017-11-03 07:30:00 PDT | -764.99 | -160927 | -160.927 | 160.927
2017-11-03 07:40 | 160927.275 | 2017-11-03 07:40:00,160927.275 | 2017-11-03 07:40:00 PDT | -8600 | 8.6 | 2017-11-03 07:40:00 PDT | 1338.6 | -247500 | 1.3386 | 0 | 1.3386 | -1.3386 | -1338.6039 | 160.9273 | 160927.275 | 2017-11-03 07:40:00 PDT | 1338.6 | -160927 | -160.927 | 160.927
2017-11-03 07:50 | 160927.275 | 2017-11-03 07:50:00,160927.275 | 2017-11-03 07:50:00 PDT | -14500 | 14.5 | 2017-11-03 07:50:00 PDT | 2393.33 | -247500 | 2.3933 | 0 | 2.3933 | -2.3933 | -2393.3263 | 160.9273 | 160927.275 | 2017-11-03 07:50:00 PDT | 2393.33 | -160927 | -160.927 | 160.927
2017-11-03 08:00 | 160927.275 | 2017-11-03 08:00:00,160927.275 | 2017-11-03 08:00:00 PDT | -19300 | 19.3 | 2017-11-03 08:00:00 PDT | 1826.92 | -247500 | 1.8269 | 0 | 1.8269 | -1.8269 | -1826.9226 | 160.9273 | 160927.275 | 2017-11-03 08:00:00 PDT | 1826.92 | -160927 | -160.927 | 160.927
2017-11-03 08:10 | 158927.275 | 2017-11-03 08:10:00,158927.275 | 2017-11-03 08:10:00 PDT | -21600 | 21.6 | 2017-11-03 08:10:00 PDT | -447.615 | -247500 | -0.44761 | 0.44762 | 0 | 0.44762 | 447.6154 | 158.9273 | 158927.275 | 2017-11-03 08:10:00 PDT | -447.615 | -158927 | -158.927 | 158.927
2017-11-03 08:20 | 156927.275 | 2017-11-03 08:20:00,156927.275 | 2017-11-03 08:20:00 PDT | -21800 | 21.8 | 2017-11-03 08:20:00 PDT | -3403.76 | -247500 | -3.4038 | 3.4038 | 0 | 3.4038 | 3403.7606 | 156.9273 | 156927.275 | 2017-11-03 08:20:00 PDT | -3403.76 | -156927 | -156.927 | 156.927
2017-11-03 08:30 | 154927.275 | 2017-11-03 08:30:00,154927.275 | 2017-11-03 08:30:00 PDT | -28200 | 28.2 | 2017-11-03 08:30:00 PDT | -77.9906 | -247500 | -0.077991 | 0.077991 | 0 | 0.077991 | 77.9906 | 154.9273 | 154927.275 | 2017-11-03 08:30:00 PDT | -77.9906 | -154927 | -154.927 | 154.927
2017-11-03 08:40 | 152927.275 | 2017-11-03 08:40:00,152927.275 | 2017-11-03 08:40:00 PDT | -31300 | 31.3 | 2017-11-03 08:40:00 PDT | 254.981 | -247500 | 0.25498 | 0 | 0.25498 | -0.25498 | -254.9814 | 152.9273 | 152927.275 | 2017-11-03 08:40:00 PDT | 254.981 | -152927 | -152.927 | 152.927
2017-11-03 08:50 | 150927.275 | 2017-11-03 08:50:00,150927.275 | 2017-11-03 08:50:00 PDT | -35100 | 35.1 | 2017-11-03 08:50:00 PDT | 1176.41 | -247500 | 1.1764 | 0 | 1.1764 | -1.1764 | -1176.4059 | 150.9273 | 150927.275 | 2017-11-03 08:50:00 PDT | 1176.41 | -150927 | -150.927 | 150.927
2017-11-03 09:00 | 148927.275 | 2017-11-03 09:00:00,148927.275 | 2017-11-03 09:00:00 PDT | -31900 | 31.9 | 2017-11-03 09:00:00 PDT | -4061.56 | -247500 | -4.0616 | 4.0616 | 0 | 4.0616 | 4061.5551 | 148.9273 | 148927.275 | 2017-11-03 09:00:00 PDT | -4061.56 | -148927 | -148.927 | 148.927
2017-11-03 09:10 | 146761.275 | 2017-11-03 09:10:00,146761.275 | 2017-11-03 09:10:00 PDT | -37600 | 37.6 | 2017-11-03 09:10:00 PDT | -472.283 | -247500 | -0.47228 | 0.47228 | 0 | 0.47228 | 472.283 | 146.7613 | 146761.275 | 2017-11-03 09:10:00 PDT | -472.283 | -146761 | -146.761 | 146.761
2017-11-03 09:20 | 144593.275 | 2017-11-03 09:20:00,144593.275 | 2017-11-03 09:20:00 PDT | -48400 | 48.4 | 2017-11-03 09:20:00 PDT | 6786.68 | -247500 | 6.7867 | 0 | 6.7867 | -6.7867 | -6786.6825 | 144.5933 | 144593.275 | 2017-11-03 09:20:00 PDT | 6786.68 | -144593 | -144.593 | 144.593
2017-11-03 09:30 | 142427.275 | 2017-11-03 09:30:00,142427.275 | 2017-11-03 09:30:00 PDT | -37900 | 37.9 | 2017-11-03 09:30:00 PDT | -5025.41 | -247500 | -5.0254 | 5.0254 | 0 | 5.0254 | 5025.4136 | 142.4273 | 142427.275 | 2017-11-03 09:30:00 PDT | -5025.41 | -142427 | -142.427 | 142.427
2017-11-03 09:40 | 140261.275 | 2017-11-03 09:40:00,140261.275 | 2017-11-03 09:40:00 PDT | -38300 | 38.3 | 2017-11-03 09:40:00 PDT | -5970.15 | -247500 | -5.9701 | 5.9702 | 0 | 5.9702 | 5970.1518 | 140.2613 | 140261.275 | 2017-11-03 09:40:00 PDT | -5970.15 | -140261 | -140.261 | 140.261
2017-11-03 09:50 | 138093.275 | 2017-11-03 09:50:00,138093.275 | 2017-11-03 09:50:00 PDT | -36900 | 36.9 | 2017-11-03 09:50:00 PDT | -7721.42 | -247500 | -7.7214 | 7.7214 | 0 | 7.7214 | 7721.423 | 138.0933 | 138093.275 | 2017-11-03 09:50:00 PDT | -7721.42 | -138093 | -138.093 | 138.093
2017-11-03 10:00 | 135927.275 | 2017-11-03 10:00:00,135927.275 | 2017-11-03 10:00:00 PDT | -65800 | 65.8 | 2017-11-03 10:00:00 PDT | 17126.7 | -247500 | 17.1267 | 0 | 17.1267 | -17.1267 | -17126.71 | 135.9273 | 135927.275 | 2017-11-03 10:00:00 PDT | 17126.7 | -135927 | -135.927 | 135.927
2017-11-03 10:10 | 135427.275 | 2017-11-03 10:10:00,135427.275 | 2017-11-03 10:10:00 PDT | -29300 | 29.3 | 2017-11-03 10:10:00 PDT | -18505 | -247500 | -18.505 | 18.505 | 0 | 18.505 | 18505.03 | 135.4273 | 135427.275 | 2017-11-03 10:10:00 PDT | -18505 | -135427 | -135.427 | 135.427
2017-11-03 10:20 | 134927.275 | 2017-11-03 10:20:00,134927.275 | 2017-11-03 10:20:00 PDT | -50800 | 50.8 | 2017-11-03 10:20:00 PDT | 861.48 | -247500 | 0.86148 | 0 | 0.86148 | -0.86148 | -861.4803 | 134.9273 | 134927.275 | 2017-11-03 10:20:00 PDT | 861.48 | -134927 | -134.927 | 134.927
2017-11-03 10:30 | 134427.275 | 2017-11-03 10:30:00,134427.275 | 2017-11-03 10:30:00 PDT | -21300 | 21.3 | 2017-11-03 10:30:00 PDT | -25642.3 | -247500 | -25.6423 | 25.6423 | 0 | 25.6423 | 25642.325 | 134.4273 | 134427.275 | 2017-11-03 10:30:00 PDT | -25642.3 | -134427 | -134.427 | 134.427
2017-11-03 10:40 | 133927.275 | 2017-11-03 10:40:00,133927.275 | 2017-11-03 10:40:00 PDT | -68000 | 68 | 2017-11-03 10:40:00 PDT | 18895.2 | -247500 | 18.8952 | 0 | 18.8952 | -18.8952 | -18895.238 | 133.9273 | 133927.275 | 2017-11-03 10:40:00 PDT | 18895.2 | -133927 | -133.927 | 133.927
2017-11-03 10:50 | 133427.275 | 2017-11-03 10:50:00,133427.275 | 2017-11-03 10:50:00 PDT | -83900 | 83.9 | 2017-11-03 10:50:00 PDT | 26411.5 | -247500 | 26.4115 | 0 | 26.4115 | -26.4115 | -26411.522 | 133.4273 | 133427.275 | 2017-11-03 10:50:00 PDT | 26411.5 | -133427 | -133.427 | 133.427
2017-11-03 11:00 | 132927.275 | 2017-11-03 11:00:00,132927.275 | 2017-11-03 11:00:00 PDT | -81300 | 81.3 | 2017-11-03 11:00:00 PDT | 14216.6 | -247500 | 14.2166 | 0 | 14.2166 | -14.2166 | -14216.586 | 132.9273 | 132927.275 | 2017-11-03 11:00:00 PDT | 14216.6 | -132927 | -132.927 | 132.927
2017-11-03 11:10 | 133761.275 | 2017-11-03 11:10:00,133761.275 | 2017-11-03 11:10:00 PDT | -83200 | 83.2 | 2017-11-03 11:10:00 PDT | 7.1623e-12 | -247500 | 7.1623e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.7613 | 133761.275 | 2017-11-03 11:10:00 PDT | 3.638e-12 | -133761 | -133.761 | 133.761
2017-11-03 11:20 | 134593.275 | 2017-11-03 11:20:00,134593.275 | 2017-11-03 11:20:00 PDT | -87500 | 87.5 | 2017-11-03 11:20:00 PDT | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.5933 | 134593.275 | 2017-11-03 11:20:00 PDT | -3.638e-12 | -134593 | -134.593 | 134.593
2017-11-03 11:30 | 135427.275 | 2017-11-03 11:30:00,135427.275 | 2017-11-03 11:30:00 PDT | -87300 | 87.3 | 2017-11-03 11:30:00 PDT | -1.1369e-13 | -247500 | -1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.4273 | 135427.275 | 2017-11-03 11:30:00 PDT | -5.6843e-14 | -135427 | -135.427 | 135.427
2017-11-03 11:40 | 136261.275 | 2017-11-03 11:40:00,136261.275 | 2017-11-03 11:40:00 PDT | -40100 | 40.1 | 2017-11-03 11:40:00 PDT | -28086.7 | -247411 | -28.0867 | 28.0867 | 0 | 28.0867 | 28086.749 | 136.2613 | 136261.275 | 2017-11-03 11:40:00 PDT | -28086.7 | -136261 | -136.261 | 136.261
2017-11-03 11:50 | 137093.275 | 2017-11-03 11:50:00,137093.275 | 2017-11-03 11:50:00 PDT | -77500 | 77.5 | 2017-11-03 11:50:00 PDT | 10285.9 | -247500 | 10.2859 | 0 | 10.2859 | -10.2859 | -10285.905 | 137.0933 | 137093.275 | 2017-11-03 11:50:00 PDT | 10285.9 | -137093 | -137.093 | 137.093
2017-11-03 12:00 | 137927.275 | 2017-11-03 12:00:00,137927.275 | 2017-11-03 12:00:00 PDT | -86100 | 86.1 | 2017-11-03 12:00:00 PDT | 18295.8 | -247500 | 18.2958 | 0 | 18.2958 | -18.2958 | -18295.789 | 137.9273 | 137927.275 | 2017-11-03 12:00:00 PDT | 18295.8 | -137927 | -137.927 | 137.927
2017-11-03 12:10 | 137594.275 | 2017-11-03 12:10:00,137594.275 | 2017-11-03 12:10:00 PDT | -94800 | 94.8 | 2017-11-03 12:10:00 PDT | 1894.38 | -247500 | 1.8944 | 0 | 1.8944 | -1.8944 | -1894.3787 | 137.5943 | 137594.275 | 2017-11-03 12:10:00 PDT | 1894.38 | -137594 | -137.594 | 137.594
2017-11-03 12:20 | 137260.275 | 2017-11-03 12:20:00,137260.275 | 2017-11-03 12:20:00 PDT | -88500 | 88.5 | 2017-11-03 12:20:00 PDT | 7.1623e-12 | -247500 | 7.1623e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2603 | 137260.275 | 2017-11-03 12:20:00 PDT | 3.5811e-12 | -137260 | -137.26 | 137.26
2017-11-03 12:30 | 136927.275 | 2017-11-03 12:30:00,136927.275 | 2017-11-03 12:30:00 PDT | -81900 | 81.9 | 2017-11-03 12:30:00 PDT | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.9273 | 136927.275 | 2017-11-03 12:30:00 PDT | -5.6843e-14 | -136927 | -136.927 | 136.927
2017-11-03 12:40 | 136594.275 | 2017-11-03 12:40:00,136594.275 | 2017-11-03 12:40:00 PDT | -79900 | 79.9 | 2017-11-03 12:40:00 PDT | -1.4552e-11 | -247500 | -1.4552e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.5943 | 136594.275 | 2017-11-03 12:40:00 PDT | 3.638e-12 | -136594 | -136.594 | 136.594
2017-11-03 12:50 | 136260.275 | 2017-11-03 12:50:00,136260.275 | 2017-11-03 12:50:00 PDT | -104100 | 104.1 | 2017-11-03 12:50:00 PDT | 7.3896e-12 | -247500 | 7.3896e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.2603 | 136260.275 | 2017-11-03 12:50:00 PDT | 5.6843e-14 | -136260 | -136.26 | 136.26
2017-11-03 13:00 | 135927.275 | 2017-11-03 13:00:00,135927.275 | 2017-11-03 13:00:00 PDT | -83000 | 83 | 2017-11-03 13:00:00 PDT | 1.4438e-11 | -247500 | 1.4438e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.9273 | 135927.275 | 2017-11-03 13:00:00 PDT | -3.638e-12 | -135927 | -135.927 | 135.927
2017-11-03 13:10 | 136427.275 | 2017-11-03 13:10:00,136427.275 | 2017-11-03 13:10:00 PDT | -94000 | 94 | 2017-11-03 13:10:00 PDT | -1.1369e-13 | -247500 | -1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.4273 | 136427.275 | 2017-11-03 13:10:00 PDT | 3.5811e-12 | -136427 | -136.427 | 136.427
2017-11-03 13:20 | 136927.275 | 2017-11-03 13:20:00,136927.275 | 2017-11-03 13:20:00 PDT | -44900 | 44.9 | 2017-11-03 13:20:00 PDT | -32788.5 | -246832 | -32.7885 | 32.7885 | 0 | 32.7885 | 32788.454 | 136.9273 | 136927.275 | 2017-11-03 13:20:00 PDT | -32788.5 | -136927 | -136.927 | 136.927
2017-11-03 13:30 | 137427.275 | 2017-11-03 13:30:00,137427.275 | 2017-11-03 13:30:00 PDT | -93900 | 93.9 | 2017-11-03 13:30:00 PDT | 16964.4 | -247500 | 16.9644 | 0 | 16.9644 | -16.9644 | -16964.372 | 137.4273 | 137427.275 | 2017-11-03 13:30:00 PDT | 16964.4 | -137427 | -137.427 | 137.427
2017-11-03 13:40 | 137927.275 | 2017-11-03 13:40:00,137927.275 | 2017-11-03 13:40:00 PDT | -84400 | 84.4 | 2017-11-03 13:40:00 PDT | 7308.29 | -247500 | 7.3083 | 0 | 7.3083 | -7.3083 | -7308.2928 | 137.9273 | 137927.275 | 2017-11-03 13:40:00 PDT | 7308.29 | -137927 | -137.927 | 137.927
2017-11-03 13:50 | 138427.275 | 2017-11-03 13:50:00,138427.275 | 2017-11-03 13:50:00 PDT | -82000 | 82 | 2017-11-03 13:50:00 PDT | 6308.07 | -247500 | 6.3081 | 0 | 6.3081 | -6.3081 | -6308.0708 | 138.4273 | 138427.275 | 2017-11-03 13:50:00 PDT | 6308.07 | -138427 | -138.427 | 138.427
2017-11-03 14:00 | 138927.275 | 2017-11-03 14:00:00,138927.275 | 2017-11-03 14:00:00 PDT | -80100 | 80.1 | 2017-11-03 14:00:00 PDT | 1273.9 | -247500 | 1.2739 | 0 | 1.2739 | -1.2739 | -1273.9008 | 138.9273 | 138927.275 | 2017-11-03 14:00:00 PDT | 1273.9 | -138927 | -138.927 | 138.927
2017-11-03 14:10 | 138260.275 | 2017-11-03 14:10:00,138260.275 | 2017-11-03 14:10:00 PDT | -77900 | 77.9 | 2017-11-03 14:10:00 PDT | 1282.93 | -247500 | 1.2829 | 0 | 1.2829 | -1.2829 | -1282.9279 | 138.2603 | 138260.275 | 2017-11-03 14:10:00 PDT | 1282.93 | -138260 | -138.26 | 138.26
2017-11-03 14:20 | 137594.275 | 2017-11-03 14:20:00,137594.275 | 2017-11-03 14:20:00 PDT | -75700 | 75.7 | 2017-11-03 14:20:00 PDT | 781.225 | -247500 | 0.78123 | 0 | 0.78123 | -0.78123 | -781.2253 | 137.5943 | 137594.275 | 2017-11-03 14:20:00 PDT | 781.225 | -137594 | -137.594 | 137.594
2017-11-03 14:30 | 136927.275 | 2017-11-03 14:30:00,136927.275 | 2017-11-03 14:30:00 PDT | -73200 | 73.2 | 2017-11-03 14:30:00 PDT | 168.934 | -247500 | 0.16893 | 0 | 0.16893 | -0.16893 | -168.934 | 136.9273 | 136927.275 | 2017-11-03 14:30:00 PDT | 168.934 | -136927 | -136.927 | 136.927
2017-11-03 14:40 | 136260.275 | 2017-11-03 14:40:00,136260.275 | 2017-11-03 14:40:00 PDT | -70300 | 70.3 | 2017-11-03 14:40:00 PDT | -627.128 | -247500 | -0.62713 | 0.62713 | 0 | 0.62713 | 627.128 | 136.2603 | 136260.275 | 2017-11-03 14:40:00 PDT | -627.128 | -136260 | -136.26 | 136.26
2017-11-03 14:50 | 135594.275 | 2017-11-03 14:50:00,135594.275 | 2017-11-03 14:50:00 PDT | -67200 | 67.2 | 2017-11-03 14:50:00 PDT | -1372.12 | -247500 | -1.3721 | 1.3721 | 0 | 1.3721 | 1372.1209 | 135.5943 | 135594.275 | 2017-11-03 14:50:00 PDT | -1372.12 | -135594 | -135.594 | 135.594
2017-11-03 15:00 | 134927.275 | 2017-11-03 15:00:00,134927.275 | 2017-11-03 15:00:00 PDT | -64100 | 64.1 | 2017-11-03 15:00:00 PDT | -1712.22 | -247500 | -1.7122 | 1.7122 | 0 | 1.7122 | 1712.222 | 134.9273 | 134927.275 | 2017-11-03 15:00:00 PDT | -1712.22 | -134927 | -134.927 | 134.927
2017-11-03 15:10 | 136094.275 | 2017-11-03 15:10:00,136094.275 | 2017-11-03 15:10:00 PDT | -60200 | 60.2 | 2017-11-03 15:10:00 PDT | -2319.64 | -247500 | -2.3196 | 2.3196 | 0 | 2.3196 | 2319.6378 | 136.0943 | 136094.275 | 2017-11-03 15:10:00 PDT | -2319.64 | -136094 | -136.094 | 136.094
2017-11-03 15:20 | 137260.275 | 2017-11-03 15:20:00,137260.275 | 2017-11-03 15:20:00 PDT | -58000 | 58 | 2017-11-03 15:20:00 PDT | -996.235 | -247500 | -0.99623 | 0.99624 | 0 | 0.99624 | 996.2353 | 137.2603 | 137260.275 | 2017-11-03 15:20:00 PDT | -996.235 | -137260 | -137.26 | 137.26
2017-11-03 15:30 | 138427.275 | 2017-11-03 15:30:00,138427.275 | 2017-11-03 15:30:00 PDT | -54100 | 54.1 | 2017-11-03 15:30:00 PDT | -980.057 | -247500 | -0.98006 | 0.98006 | 0 | 0.98006 | 980.0566 | 138.4273 | 138427.275 | 2017-11-03 15:30:00 PDT | -980.057 | -138427 | -138.427 | 138.427
2017-11-03 15:40 | 139594.275 | 2017-11-03 15:40:00,139594.275 | 2017-11-03 15:40:00 PDT | -50500 | 50.5 | 2017-11-03 15:40:00 PDT | -554.962 | -247500 | -0.55496 | 0.55496 | 0 | 0.55496 | 554.9622 | 139.5943 | 139594.275 | 2017-11-03 15:40:00 PDT | -554.962 | -139594 | -139.594 | 139.594
2017-11-03 15:50 | 140760.275 | 2017-11-03 15:50:00,140760.275 | 2017-11-03 15:50:00 PDT | -46600 | 46.6 | 2017-11-03 15:50:00 PDT | -453.42 | -247500 | -0.45342 | 0.45342 | 0 | 0.45342 | 453.4202 | 140.7603 | 140760.275 | 2017-11-03 15:50:00 PDT | -453.42 | -140760 | -140.76 | 140.76
2017-11-03 16:00 | 141927.275 | 2017-11-03 16:00:00,141927.275 | 2017-11-03 16:00:00 PDT | -42800 | 42.8 | 2017-11-03 16:00:00 PDT | -570.338 | -247500 | -0.57034 | 0.57034 | 0 | 0.57034 | 570.3384 | 141.9273 | 141927.275 | 2017-11-03 16:00:00 PDT | -570.338 | -141927 | -141.927 | 141.927
2017-11-03 16:10 | 141927.275 | 2017-11-03 16:10:00,141927.275 | 2017-11-03 16:10:00 PDT | -38500 | 38.5 | 2017-11-03 16:10:00 PDT | -1631.54 | -247500 | -1.6315 | 1.6315 | 0 | 1.6315 | 1631.5396 | 141.9273 | 141927.275 | 2017-11-03 16:10:00 PDT | -1631.54 | -141927 | -141.927 | 141.927
2017-11-03 16:20 | 141927.275 | 2017-11-03 16:20:00,141927.275 | 2017-11-03 16:20:00 PDT | -14100 | 14.1 | 2017-11-03 16:20:00 PDT | -19936.8 | -247500 | -19.9368 | 19.9368 | 0 | 19.9368 | 19936.812 | 141.9273 | 141927.275 | 2017-11-03 16:20:00 PDT | -19936.8 | -141927 | -141.927 | 141.927
2017-11-03 16:30 | 141927.275 | 2017-11-03 16:30:00,141927.275 | 2017-11-03 16:30:00 PDT | -26500 | 26.5 | 2017-11-03 16:30:00 PDT | -3217.27 | -247500 | -3.2173 | 3.2173 | 0 | 3.2173 | 3217.2709 | 141.9273 | 141927.275 | 2017-11-03 16:30:00 PDT | -3217.27 | -141927 | -141.927 | 141.927
2017-11-03 16:40 | 141927.275 | 2017-11-03 16:40:00,141927.275 | 2017-11-03 16:40:00 PDT | -5600 | 5.6 | 2017-11-03 16:40:00 PDT | -17129.8 | -247500 | -17.1298 | 17.1298 | 0 | 17.1298 | 17129.781 | 141.9273 | 141927.275 | 2017-11-03 16:40:00 PDT | -17129.8 | -141927 | -141.927 | 141.927
2017-11-03 16:50 | 141927.275 | 2017-11-03 16:50:00,141927.275 | 2017-11-03 16:50:00 PDT | -4300 | 4.3 | 2017-11-03 16:50:00 PDT | -11089.6 | -247500 | -11.0896 | 11.0896 | 0 | 11.0896 | 11089.63 | 141.9273 | 141927.275 | 2017-11-03 16:50:00 PDT | -11089.6 | -141927 | -141.927 | 141.927
2017-11-03 17:00 | 141927.275 | 2017-11-03 17:00:00,141927.275 | 2017-11-03 17:00:00 PDT | -3800 | 3.8 | 2017-11-03 17:00:00 PDT | -6348.41 | -247500 | -6.3484 | 6.3484 | 0 | 6.3484 | 6348.4096 | 141.9273 | 141927.275 | 2017-11-03 17:00:00 PDT | -6348.41 | -141927 | -141.927 | 141.927
2017-11-03 17:10 | 141593.275 | 2017-11-03 17:10:00,141593.275 | 2017-11-03 17:10:00 PDT | -12100 | 12.1 | 2017-11-03 17:10:00 PDT | 6340.69 | -247500 | 6.3407 | 0 | 6.3407 | -6.3407 | -6340.6898 | 141.5933 | 141593.275 | 2017-11-03 17:10:00 PDT | 6340.69 | -141593 | -141.593 | 141.593
2017-11-03 17:20 | 141261.275 | 2017-11-03 17:20:00,141261.275 | 2017-11-03 17:20:00 PDT | -3500 | 3.5 | 2017-11-03 17:20:00 PDT | 117.024 | -247500 | 0.11702 | 0 | 0.11702 | -0.11702 | -117.0239 | 141.2613 | 141261.275 | 2017-11-03 17:20:00 PDT | 117.024 | -141261 | -141.261 | 141.261
2017-11-03 17:30 | 140927.275 | 2017-11-03 17:30:00,140927.275 | 2017-11-03 17:30:00 PDT | -2400 | 2.4 | 2017-11-03 17:30:00 PDT | 210 | -247500 | 0.21 | 0 | 0.21 | -0.21 | -210.0004 | 140.9273 | 140927.275 | 2017-11-03 17:30:00 PDT | 210 | -140927 | -140.927 | 140.927
2017-11-03 17:40 | 140593.275 | 2017-11-03 17:40:00,140593.275 | 2017-11-03 17:40:00 PDT | -1300 | 1.3 | 2017-11-03 17:40:00 PDT | -630 | -247500 | -0.63 | 0.63 | 0 | 0.63 | 630 | 140.5933 | 140593.275 | 2017-11-03 17:40:00 PDT | -630 | -140593 | -140.593 | 140.593
2017-11-03 17:50 | 140261.275 | 2017-11-03 17:50:00,140261.275 | 2017-11-03 17:50:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 17:50:00 PDT | -720 | -247500 | -0.72 | 0.72 | 0 | 0.72 | 720 | 140.2613 | 140261.275 | 2017-11-03 17:50:00 PDT | -720 | -140261 | -140.261 | 140.261
2017-11-03 18:00 | 139927.275 | 2017-11-03 18:00:00,139927.275 | 2017-11-03 18:00:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 18:00:00 PDT | -370 | -247500 | -0.37 | 0.37 | 0 | 0.37 | 370 | 139.9273 | 139927.275 | 2017-11-03 18:00:00 PDT | -370 | -139927 | -139.927 | 139.927
2017-11-03 18:10 | 138927.275 | 2017-11-03 18:10:00,138927.275 | 2017-11-03 18:10:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 18:10:00 PDT | -130 | -247500 | -0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 130 | 138.9273 | 138927.275 | 2017-11-03 18:10:00 PDT | -130 | -138927 | -138.927 | 138.927
2017-11-03 18:20 | 137927.275 | 2017-11-03 18:20:00,137927.275 | 2017-11-03 18:20:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 18:20:00 PDT | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9273 | 137927.275 | 2017-11-03 18:20:00 PDT | 3.638e-12 | -137927 | -137.927 | 137.927
2017-11-03 18:30 | 136927.275 | 2017-11-03 18:30:00,136927.275 | 2017-11-03 18:30:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 18:30:00 PDT | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.9273 | 136927.275 | 2017-11-03 18:30:00 PDT | 0 | -136927 | -136.927 | 136.927
2017-11-03 18:40 | 135927.275 | 2017-11-03 18:40:00,135927.275 | 2017-11-03 18:40:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 18:40:00 PDT | -7.0486e-12 | -247500 | -7.0486e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.9273 | 135927.275 | 2017-11-03 18:40:00 PDT | -1.1369e-13 | -135927 | -135.927 | 135.927
2017-11-03 18:50 | 134927.275 | 2017-11-03 18:50:00,134927.275 | 2017-11-03 18:50:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 18:50:00 PDT | -2.2737e-13 | -247500 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.9273 | 134927.275 | 2017-11-03 18:50:00 PDT | 7.1623e-12 | -134927 | -134.927 | 134.927
2017-11-03 19:00 | 133927.275 | 2017-11-03 19:00:00,133927.275 | 2017-11-03 19:00:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 19:00:00 PDT | 2.2737e-13 | -247500 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.9273 | 133927.275 | 2017-11-03 19:00:00 PDT | 0 | -133927 | -133.927 | 133.927
2017-11-03 19:10 | 135760.275 | 2017-11-03 19:10:00,135760.275 | 2017-11-03 19:10:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 19:10:00 PDT | 7.5033e-12 | -247500 | 7.5033e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.7603 | 135760.275 | 2017-11-03 19:10:00 PDT | 0 | -135760 | -135.76 | 135.76
2017-11-03 19:20 | 137594.275 | 2017-11-03 19:20:00,137594.275 | 2017-11-03 19:20:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 19:20:00 PDT | 7.0486e-12 | -247500 | 7.0486e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5943 | 137594.275 | 2017-11-03 19:20:00 PDT | 0 | -137594 | -137.594 | 137.594
2017-11-03 19:30 | 139427.275 | 2017-11-03 19:30:00,139427.275 | 2017-11-03 19:30:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 19:30:00 PDT | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.4273 | 139427.275 | 2017-11-03 19:30:00 PDT | 0 | -139427 | -139.427 | 139.427
2017-11-03 19:40 | 141260.275 | 2017-11-03 19:40:00,141260.275 | 2017-11-03 19:40:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 19:40:00 PDT | -7.276e-12 | -247500 | -7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.2603 | 141260.275 | 2017-11-03 19:40:00 PDT | 0 | -141260 | -141.26 | 141.26
2017-11-03 19:50 | 143094.275 | 2017-11-03 19:50:00,143094.275 | 2017-11-03 19:50:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 19:50:00 PDT | 7.0486e-12 | -247500 | 7.0486e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.0943 | 143094.275 | 2017-11-03 19:50:00 PDT | 0 | -143094 | -143.094 | 143.094
2017-11-03 20:00 | 144927.275 | 2017-11-03 20:00:00,144927.275 | 2017-11-03 20:00:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 20:00:00 PDT | 7.5033e-12 | -247500 | 7.5033e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.9273 | 144927.275 | 2017-11-03 20:00:00 PDT | -7.0486e-12 | -144927 | -144.927 | 144.927
2017-11-03 20:10 | 147927.275 | 2017-11-03 20:10:00,147927.275 | 2017-11-03 20:10:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 20:10:00 PDT | 7.5033e-12 | -247500 | 7.5033e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.9273 | 147927.275 | 2017-11-03 20:10:00 PDT | -3.5243e-12 | -147927 | -147.927 | 147.927
2017-11-03 20:20 | 150927.275 | 2017-11-03 20:20:00,150927.275 | 2017-11-03 20:20:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 20:20:00 PDT | -7.276e-12 | -247500 | -7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.9273 | 150927.275 | 2017-11-03 20:20:00 PDT | 3.4106e-12 | -150927 | -150.927 | 150.927
2017-11-03 20:30 | 153927.275 | 2017-11-03 20:30:00,153927.275 | 2017-11-03 20:30:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 20:30:00 PDT | -7.276e-12 | -247500 | -7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.9273 | 153927.275 | 2017-11-03 20:30:00 PDT | -7.0486e-12 | -153927 | -153.927 | 153.927
2017-11-03 20:40 | 156927.275 | 2017-11-03 20:40:00,156927.275 | 2017-11-03 20:40:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 20:40:00 PDT | 7.0486e-12 | -247500 | 7.0486e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.9273 | 156927.275 | 2017-11-03 20:40:00 PDT | 2.2737e-13 | -156927 | -156.927 | 156.927
2017-11-03 20:50 | 159927.275 | 2017-11-03 20:50:00,159927.275 | 2017-11-03 20:50:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 20:50:00 PDT | -9910 | -247500 | -9.91 | 9.91 | 0 | 9.91 | 9910 | 159.9273 | 159927.275 | 2017-11-03 20:50:00 PDT | -9910 | -159927 | -159.927 | 159.927
2017-11-03 21:00 | 162927.275 | 2017-11-03 21:00:00,162927.275 | 2017-11-03 21:00:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 21:00:00 PDT | -25010 | -247500 | -25.01 | 25.01 | 0 | 25.01 | 25010 | 162.9273 | 162927.275 | 2017-11-03 21:00:00 PDT | -25010 | -162927 | -162.927 | 162.927
2017-11-03 21:10 | 161093.275 | 2017-11-03 21:10:00,161093.275 | 2017-11-03 21:10:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 21:10:00 PDT | -15310 | -247500 | -15.31 | 15.31 | 0 | 15.31 | 15310 | 161.0933 | 161093.275 | 2017-11-03 21:10:00 PDT | -15310 | -161093 | -161.093 | 161.093
2017-11-03 21:20 | 159261.275 | 2017-11-03 21:20:00,159261.275 | 2017-11-03 21:20:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 21:20:00 PDT | -5610 | -247500 | -5.61 | 5.61 | 0 | 5.61 | 5610 | 159.2613 | 159261.275 | 2017-11-03 21:20:00 PDT | -5610 | -159261 | -159.261 | 159.261
2017-11-03 21:30 | 157427.275 | 2017-11-03 21:30:00,157427.275 | 2017-11-03 21:30:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 21:30:00 PDT | 3027.03 | -247500 | 3.027 | 0 | 3.027 | -3.027 | -3027.034 | 157.4273 | 157427.275 | 2017-11-03 21:30:00 PDT | 3027.03 | -157427 | -157.427 | 157.427
2017-11-03 21:40 | 155593.275 | 2017-11-03 21:40:00,155593.275 | 2017-11-03 21:40:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 21:40:00 PDT | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.5933 | 155593.275 | 2017-11-03 21:40:00 PDT | -7.5033e-12 | -155593 | -155.593 | 155.593
2017-11-03 21:50 | 153761.275 | 2017-11-03 21:50:00,153761.275 | 2017-11-03 21:50:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 21:50:00 PDT | 23390 | -247500 | 23.39 | 0 | 23.39 | -23.39 | -23390 | 153.7613 | 153761.275 | 2017-11-03 21:50:00 PDT | 23390 | -153761 | -153.761 | 153.761
2017-11-03 22:00 | 151927.275 | 2017-11-03 22:00:00,151927.275 | 2017-11-03 22:00:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 22:00:00 PDT | 32990 | -246805 | 32.99 | 0 | 32.99 | -32.99 | -32990 | 151.9273 | 151927.275 | 2017-11-03 22:00:00 PDT | 32990 | -151927 | -151.927 | 151.927
2017-11-03 22:10 | 154094.275 | 2017-11-03 22:10:00,154094.275 | 2017-11-03 22:10:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 22:10:00 PDT | 33390 | -246751 | 33.39 | 0 | 33.39 | -33.39 | -33390 | 154.0943 | 154094.275 | 2017-11-03 22:10:00 PDT | 33390 | -154094 | -154.094 | 154.094
2017-11-03 22:20 | 156260.275 | 2017-11-03 22:20:00,156260.275 | 2017-11-03 22:20:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 22:20:00 PDT | 33690 | -246710 | 33.69 | 0 | 33.69 | -33.69 | -33690 | 156.2603 | 156260.275 | 2017-11-03 22:20:00 PDT | 33690 | -156260 | -156.26 | 156.26
2017-11-03 22:30 | 158427.275 | 2017-11-03 22:30:00,158427.275 | 2017-11-03 22:30:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 22:30:00 PDT | 2895.23 | -247500 | 2.8952 | 0 | 2.8952 | -2.8952 | -2895.234 | 158.4273 | 158427.275 | 2017-11-03 22:30:00 PDT | 2895.23 | -158427 | -158.427 | 158.427
2017-11-03 22:40 | 160594.275 | 2017-11-03 22:40:00,160594.275 | 2017-11-03 22:40:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 22:40:00 PDT | 7.5033e-12 | -247500 | 7.5033e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.5943 | 160594.275 | 2017-11-03 22:40:00 PDT | -7.0486e-12 | -160594 | -160.594 | 160.594
2017-11-03 22:50 | 162760.275 | 2017-11-03 22:50:00,162760.275 | 2017-11-03 22:50:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 22:50:00 PDT | 2.2737e-13 | -247500 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.7603 | 162760.275 | 2017-11-03 22:50:00 PDT | 0 | -162760 | -162.76 | 162.76
2017-11-03 23:00 | 164927.275 | 2017-11-03 23:00:00,164927.275 | 2017-11-03 23:00:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 23:00:00 PDT | 7.276e-12 | -247500 | 7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.9273 | 164927.275 | 2017-11-03 23:00:00 PDT | 0 | -164927 | -164.927 | 164.927
2017-11-03 23:10 | 167093.275 | 2017-11-03 23:10:00,167093.275 | 2017-11-03 23:10:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 23:10:00 PDT | 34.7771 | -247500 | 0.034777 | 0 | 0.034777 | -0.034777 | -34.7771 | 167.0933 | 167093.275 | 2017-11-03 23:10:00 PDT | 34.7771 | -167093 | -167.093 | 167.093
2017-11-03 23:20 | 169261.275 | 2017-11-03 23:20:00,169261.275 | 2017-11-03 23:20:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 23:20:00 PDT | -7.276e-12 | -247500 | -7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.2613 | 169261.275 | 2017-11-03 23:20:00 PDT | -3.638e-12 | -169261 | -169.261 | 169.261
2017-11-03 23:30 | 171427.275 | 2017-11-03 23:30:00,171427.275 | 2017-11-03 23:30:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 23:30:00 PDT | -7.276e-12 | -247500 | -7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.4273 | 171427.275 | 2017-11-03 23:30:00 PDT | -3.638e-12 | -171427 | -171.427 | 171.427
2017-11-03 23:40 | 173593.275 | 2017-11-03 23:40:00,173593.275 | 2017-11-03 23:40:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 23:40:00 PDT | -7.0486e-12 | -247500 | -7.0486e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.5933 | 173593.275 | 2017-11-03 23:40:00 PDT | 0 | -173593 | -173.593 | 173.593
2017-11-03 23:50 | 175761.275 | 2017-11-03 23:50:00,175761.275 | 2017-11-03 23:50:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-03 23:50:00 PDT | 2.2737e-13 | -247500 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.7613 | 175761.275 | 2017-11-03 23:50:00 PDT | 3.638e-12 | -175761 | -175.761 | 175.761
2017-11-04 | 177927.275 | 2017-11-04 00:00:00,177927.275 | 2017-11-04 00:00:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 00:00:00 PDT | 30.794 | -247500 | 0.030794 | 0 | 0.030794 | -0.030794 | -30.794 | 177.9273 | 177927.275 | 2017-11-04 00:00:00 PDT | 30.794 | -177927 | -177.927 | 177.927
2017-11-04 00:10 | 176261.275 | 2017-11-04 00:10:00,176261.275 | 2017-11-04 00:10:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 00:10:00 PDT | 4.1113 | -247500 | 0.0041113 | 0 | 0.0041113 | -0.0041113 | -4.1113 | 176.2613 | 176261.275 | 2017-11-04 00:10:00 PDT | 4.1113 | -176261 | -176.261 | 176.261
2017-11-04 00:20 | 174593.275 | 2017-11-04 00:20:00,174593.275 | 2017-11-04 00:20:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 00:20:00 PDT | 174.501 | -247500 | 0.1745 | 0 | 0.1745 | -0.1745 | -174.5013 | 174.5933 | 174593.275 | 2017-11-04 00:20:00 PDT | 174.501 | -174593 | -174.593 | 174.593
2017-11-04 00:30 | 172927.275 | 2017-11-04 00:30:00,172927.275 | 2017-11-04 00:30:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 00:30:00 PDT | 59.7432 | -247500 | 0.059743 | 0 | 0.059743 | -0.059743 | -59.7432 | 172.9273 | 172927.275 | 2017-11-04 00:30:00 PDT | 59.7432 | -172927 | -172.927 | 172.927
2017-11-04 00:40 | 171261.275 | 2017-11-04 00:40:00,171261.275 | 2017-11-04 00:40:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 00:40:00 PDT | 7.5033e-12 | -247500 | 7.5033e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.2613 | 171261.275 | 2017-11-04 00:40:00 PDT | 0 | -171261 | -171.261 | 171.261
2017-11-04 00:50 | 169593.275 | 2017-11-04 00:50:00,169593.275 | 2017-11-04 00:50:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 00:50:00 PDT | 26.2153 | -247500 | 0.026215 | 0 | 0.026215 | -0.026215 | -26.2153 | 169.5933 | 169593.275 | 2017-11-04 00:50:00 PDT | 26.2153 | -169593 | -169.593 | 169.593
2017-11-04 01:00 | 167927.275 | 2017-11-04 01:00:00,167927.275 | 2017-11-04 01:00:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 01:00:00 PDT | 218.77 | -247500 | 0.21877 | 0 | 0.21877 | -0.21877 | -218.7703 | 167.9273 | 167927.275 | 2017-11-04 01:00:00 PDT | 218.77 | -167927 | -167.927 | 167.927
2017-11-04 01:10 | 168094.275 | 2017-11-04 01:10:00,168094.275 | 2017-11-04 01:10:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 01:10:00 PDT | 7.276e-12 | -247500 | 7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.0943 | 168094.275 | 2017-11-04 01:10:00 PDT | 0 | -168094 | -168.094 | 168.094
2017-11-04 01:20 | 168260.275 | 2017-11-04 01:20:00,168260.275 | 2017-11-04 01:20:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 01:20:00 PDT | 2.2737e-13 | -247500 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.2603 | 168260.275 | 2017-11-04 01:20:00 PDT | 3.638e-12 | -168260 | -168.26 | 168.26
2017-11-04 01:30 | 168427.275 | 2017-11-04 01:30:00,168427.275 | 2017-11-04 01:30:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 01:30:00 PDT | -7.0486e-12 | -247500 | -7.0486e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.4273 | 168427.275 | 2017-11-04 01:30:00 PDT | 0 | -168427 | -168.427 | 168.427
2017-11-04 01:40 | 168594.275 | 2017-11-04 01:40:00,168594.275 | 2017-11-04 01:40:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 01:40:00 PDT | -2.2737e-13 | -247500 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.5943 | 168594.275 | 2017-11-04 01:40:00 PDT | 3.638e-12 | -168594 | -168.594 | 168.594
2017-11-04 01:50 | 168760.275 | 2017-11-04 01:50:00,168760.275 | 2017-11-04 01:50:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 01:50:00 PDT | -1.4779e-11 | -247500 | -1.4779e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.7603 | 168760.275 | 2017-11-04 01:50:00 PDT | -3.638e-12 | -168760 | -168.76 | 168.76
2017-11-04 02:00 | 168927.275 | 2017-11-04 02:00:00,168927.275 | 2017-11-04 02:00:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 02:00:00 PDT | 7.5033e-12 | -247500 | 7.5033e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.9273 | 168927.275 | 2017-11-04 02:00:00 PDT | 1.1369e-13 | -168927 | -168.927 | 168.927
2017-11-04 02:10 | 168927.275 | 2017-11-04 02:10:00,168927.275 | 2017-11-04 02:10:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 02:10:00 PDT | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.9273 | 168927.275 | 2017-11-04 02:10:00 PDT | 3.638e-12 | -168927 | -168.927 | 168.927
2017-11-04 02:20 | 168927.275 | 2017-11-04 02:20:00,168927.275 | 2017-11-04 02:20:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 02:20:00 PDT | -7.0486e-12 | -247500 | -7.0486e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.9273 | 168927.275 | 2017-11-04 02:20:00 PDT | -3.7517e-12 | -168927 | -168.927 | 168.927
2017-11-04 02:30 | 168927.275 | 2017-11-04 02:30:00,168927.275 | 2017-11-04 02:30:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 02:30:00 PDT | 7.276e-12 | -247500 | 7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.9273 | 168927.275 | 2017-11-04 02:30:00 PDT | 0 | -168927 | -168.927 | 168.927
2017-11-04 02:40 | 168927.275 | 2017-11-04 02:40:00,168927.275 | 2017-11-04 02:40:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 02:40:00 PDT | -2.2737e-13 | -247500 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.9273 | 168927.275 | 2017-11-04 02:40:00 PDT | -7.276e-12 | -168927 | -168.927 | 168.927
2017-11-04 02:50 | 168927.275 | 2017-11-04 02:50:00,168927.275 | 2017-11-04 02:50:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 02:50:00 PDT | -2.2737e-13 | -247500 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.9273 | 168927.275 | 2017-11-04 02:50:00 PDT | 3.7517e-12 | -168927 | -168.927 | 168.927
2017-11-04 03:00 | 168927.275 | 2017-11-04 03:00:00,168927.275 | 2017-11-04 03:00:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 03:00:00 PDT | -7.5033e-12 | -247500 | -7.5033e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.9273 | 168927.275 | 2017-11-04 03:00:00 PDT | 3.7517e-12 | -168927 | -168.927 | 168.927
2017-11-04 03:10 | 169260.275 | 2017-11-04 03:10:00,169260.275 | 2017-11-04 03:10:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 03:10:00 PDT | -7.0486e-12 | -247500 | -7.0486e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.2603 | 169260.275 | 2017-11-04 03:10:00 PDT | 3.638e-12 | -169260 | -169.26 | 169.26
2017-11-04 03:20 | 169594.275 | 2017-11-04 03:20:00,169594.275 | 2017-11-04 03:20:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 03:20:00 PDT | 7.5033e-12 | -247500 | 7.5033e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.5943 | 169594.275 | 2017-11-04 03:20:00 PDT | -3.5243e-12 | -169594 | -169.594 | 169.594
2017-11-04 03:30 | 169927.275 | 2017-11-04 03:30:00,169927.275 | 2017-11-04 03:30:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 03:30:00 PDT | 7.0486e-12 | -247500 | 7.0486e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.9273 | 169927.275 | 2017-11-04 03:30:00 PDT | -7.276e-12 | -169927 | -169.927 | 169.927
2017-11-04 03:40 | 170260.275 | 2017-11-04 03:40:00,170260.275 | 2017-11-04 03:40:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 03:40:00 PDT | -7.276e-12 | -247500 | -7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.2603 | 170260.275 | 2017-11-04 03:40:00 PDT | 1.1369e-13 | -170260 | -170.26 | 170.26
2017-11-04 03:50 | 170594.275 | 2017-11-04 03:50:00,170594.275 | 2017-11-04 03:50:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 03:50:00 PDT | 7.5033e-12 | -247500 | 7.5033e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.5943 | 170594.275 | 2017-11-04 03:50:00 PDT | -3.5243e-12 | -170594 | -170.594 | 170.594
2017-11-04 04:00 | 170927.275 | 2017-11-04 04:00:00,170927.275 | 2017-11-04 04:00:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 04:00:00 PDT | -7.276e-12 | -247500 | -7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.9273 | 170927.275 | 2017-11-04 04:00:00 PDT | 3.638e-12 | -170927 | -170.927 | 170.927
2017-11-04 04:10 | 170427.275 | 2017-11-04 04:10:00,170427.275 | 2017-11-04 04:10:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 04:10:00 PDT | -7.0486e-12 | -247500 | -7.0486e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.4273 | 170427.275 | 2017-11-04 04:10:00 PDT | 3.638e-12 | -170427 | -170.427 | 170.427
2017-11-04 04:20 | 169927.275 | 2017-11-04 04:20:00,169927.275 | 2017-11-04 04:20:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 04:20:00 PDT | 7.5033e-12 | -247500 | 7.5033e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.9273 | 169927.275 | 2017-11-04 04:20:00 PDT | 0 | -169927 | -169.927 | 169.927
2017-11-04 04:30 | 169427.275 | 2017-11-04 04:30:00,169427.275 | 2017-11-04 04:30:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 04:30:00 PDT | -1.4552e-11 | -247500 | -1.4552e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.4273 | 169427.275 | 2017-11-04 04:30:00 PDT | 0 | -169427 | -169.427 | 169.427
2017-11-04 04:40 | 168927.275 | 2017-11-04 04:40:00,168927.275 | 2017-11-04 04:40:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 04:40:00 PDT | 7.276e-12 | -247500 | 7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.9273 | 168927.275 | 2017-11-04 04:40:00 PDT | -1.1369e-13 | -168927 | -168.927 | 168.927
2017-11-04 04:50 | 168427.275 | 2017-11-04 04:50:00,168427.275 | 2017-11-04 04:50:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 04:50:00 PDT | 7.0486e-12 | -247500 | 7.0486e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.4273 | 168427.275 | 2017-11-04 04:50:00 PDT | -1.1369e-13 | -168427 | -168.427 | 168.427
2017-11-04 05:00 | 167927.275 | 2017-11-04 05:00:00,167927.275 | 2017-11-04 05:00:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 05:00:00 PDT | 7.276e-12 | -247500 | 7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.9273 | 167927.275 | 2017-11-04 05:00:00 PDT | 1.1369e-13 | -167927 | -167.927 | 167.927
2017-11-04 05:10 | 167927.275 | 2017-11-04 05:10:00,167927.275 | 2017-11-04 05:10:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 05:10:00 PDT | 7.5033e-12 | -247500 | 7.5033e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.9273 | 167927.275 | 2017-11-04 05:10:00 PDT | 0 | -167927 | -167.927 | 167.927
2017-11-04 05:20 | 167927.275 | 2017-11-04 05:20:00,167927.275 | 2017-11-04 05:20:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 05:20:00 PDT | -643.098 | -247500 | -0.6431 | 0.6431 | 0 | 0.6431 | 643.0981 | 167.9273 | 167927.275 | 2017-11-04 05:20:00 PDT | -643.098 | -167927 | -167.927 | 167.927
2017-11-04 05:30 | 167927.275 | 2017-11-04 05:30:00,167927.275 | 2017-11-04 05:30:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 05:30:00 PDT | -22.384 | -247500 | -0.022384 | 0.022384 | 0 | 0.022384 | 22.384 | 167.9273 | 167927.275 | 2017-11-04 05:30:00 PDT | -22.384 | -167927 | -167.927 | 167.927
2017-11-04 05:40 | 167927.275 | 2017-11-04 05:40:00,167927.275 | 2017-11-04 05:40:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 05:40:00 PDT | -193.581 | -247500 | -0.19358 | 0.19358 | 0 | 0.19358 | 193.5807 | 167.9273 | 167927.275 | 2017-11-04 05:40:00 PDT | -193.581 | -167927 | -167.927 | 167.927
2017-11-04 05:50 | 167927.275 | 2017-11-04 05:50:00,167927.275 | 2017-11-04 05:50:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 05:50:00 PDT | -459.6 | -247500 | -0.4596 | 0.4596 | 0 | 0.4596 | 459.6002 | 167.9273 | 167927.275 | 2017-11-04 05:50:00 PDT | -459.6 | -167927 | -167.927 | 167.927
2017-11-04 06:00 | 167927.275 | 2017-11-04 06:00:00,167927.275 | 2017-11-04 06:00:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 06:00:00 PDT | -782.564 | -247500 | -0.78256 | 0.78256 | 0 | 0.78256 | 782.564 | 167.9273 | 167927.275 | 2017-11-04 06:00:00 PDT | -782.564 | -167927 | -167.927 | 167.927
2017-11-04 06:10 | 166594.275 | 2017-11-04 06:10:00,166594.275 | 2017-11-04 06:10:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 06:10:00 PDT | -1070.74 | -247500 | -1.0707 | 1.0707 | 0 | 1.0707 | 1070.7424 | 166.5943 | 166594.275 | 2017-11-04 06:10:00 PDT | -1070.74 | -166594 | -166.594 | 166.594
2017-11-04 06:20 | 165260.275 | 2017-11-04 06:20:00,165260.275 | 2017-11-04 06:20:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 06:20:00 PDT | -1376.94 | -247500 | -1.3769 | 1.3769 | 0 | 1.3769 | 1376.9443 | 165.2603 | 165260.275 | 2017-11-04 06:20:00 PDT | -1376.94 | -165260 | -165.26 | 165.26
2017-11-04 06:30 | 163927.275 | 2017-11-04 06:30:00,163927.275 | 2017-11-04 06:30:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 06:30:00 PDT | -1605.35 | -247500 | -1.6053 | 1.6054 | 0 | 1.6054 | 1605.3515 | 163.9273 | 163927.275 | 2017-11-04 06:30:00 PDT | -1605.35 | -163927 | -163.927 | 163.927
2017-11-04 06:40 | 162594.275 | 2017-11-04 06:40:00,162594.275 | 2017-11-04 06:40:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 06:40:00 PDT | -1776.41 | -247500 | -1.7764 | 1.7764 | 0 | 1.7764 | 1776.4143 | 162.5943 | 162594.275 | 2017-11-04 06:40:00 PDT | -1776.41 | -162594 | -162.594 | 162.594
2017-11-04 06:50 | 161260.275 | 2017-11-04 06:50:00,161260.275 | 2017-11-04 06:50:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 06:50:00 PDT | -1866.18 | -247500 | -1.8662 | 1.8662 | 0 | 1.8662 | 1866.1773 | 161.2603 | 161260.275 | 2017-11-04 06:50:00 PDT | -1866.18 | -161260 | -161.26 | 161.26
2017-11-04 07:00 | 159927.275 | 2017-11-04 07:00:00,159927.275 | 2017-11-04 07:00:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 07:00:00 PDT | -1856.18 | -247500 | -1.8562 | 1.8562 | 0 | 1.8562 | 1856.1773 | 159.9273 | 159927.275 | 2017-11-04 07:00:00 PDT | -1856.18 | -159927 | -159.927 | 159.927
2017-11-04 07:10 | 156927.275 | 2017-11-04 07:10:00,156927.275 | 2017-11-04 07:10:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 07:10:00 PDT | -1746.33 | -247500 | -1.7463 | 1.7463 | 0 | 1.7463 | 1746.3292 | 156.9273 | 156927.275 | 2017-11-04 07:10:00 PDT | -1746.33 | -156927 | -156.927 | 156.927
2017-11-04 07:20 | 153927.275 | 2017-11-04 07:20:00,153927.275 | 2017-11-04 07:20:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 07:20:00 PDT | -1556.57 | -247500 | -1.5566 | 1.5566 | 0 | 1.5566 | 1556.5698 | 153.9273 | 153927.275 | 2017-11-04 07:20:00 PDT | -1556.57 | -153927 | -153.927 | 153.927
2017-11-04 07:30 | 150927.275 | 2017-11-04 07:30:00,150927.275 | 2017-11-04 07:30:00 PDT | -2400 | 2.4 | 2017-11-04 07:30:00 PDT | 420.165 | -247500 | 0.42017 | 0 | 0.42016 | -0.42016 | -420.1648 | 150.9273 | 150927.275 | 2017-11-04 07:30:00 PDT | 420.165 | -150927 | -150.927 | 150.927
2017-11-04 07:40 | 147927.275 | 2017-11-04 07:40:00,147927.275 | 2017-11-04 07:40:00 PDT | -6600 | 6.6 | 2017-11-04 07:40:00 PDT | 2741.54 | -247500 | 2.7415 | 0 | 2.7415 | -2.7415 | -2741.5412 | 147.9273 | 147927.275 | 2017-11-04 07:40:00 PDT | 2741.54 | -147927 | -147.927 | 147.927
2017-11-04 07:50 | 144927.275 | 2017-11-04 07:50:00,144927.275 | 2017-11-04 07:50:00 PDT | -8600 | 8.6 | 2017-11-04 07:50:00 PDT | 1644.28 | -247500 | 1.6443 | 0 | 1.6443 | -1.6443 | -1644.2804 | 144.9273 | 144927.275 | 2017-11-04 07:50:00 PDT | 1644.28 | -144927 | -144.927 | 144.927
2017-11-04 08:00 | 141927.275 | 2017-11-04 08:00:00,141927.275 | 2017-11-04 08:00:00 PDT | -12800 | 12.8 | 2017-11-04 08:00:00 PDT | 1081.07 | -247500 | 1.0811 | 0 | 1.0811 | -1.0811 | -1081.0662 | 141.9273 | 141927.275 | 2017-11-04 08:00:00 PDT | 1081.07 | -141927 | -141.927 | 141.927
2017-11-04 08:10 | 144093.275 | 2017-11-04 08:10:00,144093.275 | 2017-11-04 08:10:00 PDT | -17100 | 17.1 | 2017-11-04 08:10:00 PDT | -450.442 | -247500 | -0.45044 | 0.45044 | 0 | 0.45044 | 450.4421 | 144.0933 | 144093.275 | 2017-11-04 08:10:00 PDT | -450.442 | -144093 | -144.093 | 144.093
2017-11-04 08:20 | 146261.275 | 2017-11-04 08:20:00,146261.275 | 2017-11-04 08:20:00 PDT | -20600 | 20.6 | 2017-11-04 08:20:00 PDT | -1524.17 | -247500 | -1.5242 | 1.5242 | 0 | 1.5242 | 1524.1682 | 146.2613 | 146261.275 | 2017-11-04 08:20:00 PDT | -1524.17 | -146261 | -146.261 | 146.261
2017-11-04 08:30 | 148427.275 | 2017-11-04 08:30:00,148427.275 | 2017-11-04 08:30:00 PDT | -26800 | 26.8 | 2017-11-04 08:30:00 PDT | 221.57 | -247500 | 0.22157 | 0 | 0.22157 | -0.22157 | -221.5696 | 148.4273 | 148427.275 | 2017-11-04 08:30:00 PDT | 221.57 | -148427 | -148.427 | 148.427
2017-11-04 08:40 | 150593.275 | 2017-11-04 08:40:00,150593.275 | 2017-11-04 08:40:00 PDT | -31100 | 31.1 | 2017-11-04 08:40:00 PDT | 467.387 | -247500 | 0.46739 | 0 | 0.46739 | -0.46739 | -467.3871 | 150.5933 | 150593.275 | 2017-11-04 08:40:00 PDT | 467.387 | -150593 | -150.593 | 150.593
2017-11-04 08:50 | 152761.275 | 2017-11-04 08:50:00,152761.275 | 2017-11-04 08:50:00 PDT | -35500 | 35.5 | 2017-11-04 08:50:00 PDT | 1027.99 | -247500 | 1.028 | 0 | 1.028 | -1.028 | -1027.9915 | 152.7613 | 152761.275 | 2017-11-04 08:50:00 PDT | 1027.99 | -152761 | -152.761 | 152.761
2017-11-04 09:00 | 154927.275 | 2017-11-04 09:00:00,154927.275 | 2017-11-04 09:00:00 PDT | -39700 | 39.7 | 2017-11-04 09:00:00 PDT | 1444.05 | -247500 | 1.4441 | 0 | 1.4441 | -1.4441 | -1444.0512 | 154.9273 | 154927.275 | 2017-11-04 09:00:00 PDT | 1444.05 | -154927 | -154.927 | 154.927
2017-11-04 09:10 | 157260.275 | 2017-11-04 09:10:00,157260.275 | 2017-11-04 09:10:00 PDT | -38900 | 38.9 | 2017-11-04 09:10:00 PDT | -2028.68 | -247500 | -2.0287 | 2.0287 | 0 | 2.0287 | 2028.6792 | 157.2603 | 157260.275 | 2017-11-04 09:10:00 PDT | -2028.68 | -157260 | -157.26 | 157.26
2017-11-04 09:20 | 159594.275 | 2017-11-04 09:20:00,159594.275 | 2017-11-04 09:20:00 PDT | -47200 | 47.2 | 2017-11-04 09:20:00 PDT | 2906.25 | -247500 | 2.9062 | 0 | 2.9062 | -2.9062 | -2906.2495 | 159.5943 | 159594.275 | 2017-11-04 09:20:00 PDT | 2906.25 | -159594 | -159.594 | 159.594
2017-11-04 09:30 | 161927.275 | 2017-11-04 09:30:00,161927.275 | 2017-11-04 09:30:00 PDT | -51400 | 51.4 | 2017-11-04 09:30:00 PDT | 3683.73 | -247500 | 3.6837 | 0 | 3.6837 | -3.6837 | -3683.7315 | 161.9273 | 161927.275 | 2017-11-04 09:30:00 PDT | 3683.73 | -161927 | -161.927 | 161.927
2017-11-04 09:40 | 164260.275 | 2017-11-04 09:40:00,164260.275 | 2017-11-04 09:40:00 PDT | -55000 | 55 | 2017-11-04 09:40:00 PDT | 3929.69 | -247500 | 3.9297 | 0 | 3.9297 | -3.9297 | -3929.6894 | 164.2603 | 164260.275 | 2017-11-04 09:40:00 PDT | 3929.69 | -164260 | -164.26 | 164.26
2017-11-04 09:50 | 166594.275 | 2017-11-04 09:50:00,166594.275 | 2017-11-04 09:50:00 PDT | -58500 | 58.5 | 2017-11-04 09:50:00 PDT | 3297.35 | -247500 | 3.2973 | 0 | 3.2974 | -3.2974 | -3297.3533 | 166.5943 | 166594.275 | 2017-11-04 09:50:00 PDT | 3297.35 | -166594 | -166.594 | 166.594
2017-11-04 10:00 | 168927.275 | 2017-11-04 10:00:00,168927.275 | 2017-11-04 10:00:00 PDT | -61800 | 61.8 | 2017-11-04 10:00:00 PDT | -2.2737e-13 | -247500 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.9273 | 168927.275 | 2017-11-04 10:00:00 PDT | 0 | -168927 | -168.927 | 168.927
2017-11-04 10:10 | 169761.275 | 2017-11-04 10:10:00,169761.275 | 2017-11-04 10:10:00 PDT | -62200 | 62.2 | 2017-11-04 10:10:00 PDT | -2.2737e-13 | -247500 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.7613 | 169761.275 | 2017-11-04 10:10:00 PDT | 3.4106e-12 | -169761 | -169.761 | 169.761
2017-11-04 10:20 | 170593.275 | 2017-11-04 10:20:00,170593.275 | 2017-11-04 10:20:00 PDT | -67800 | 67.8 | 2017-11-04 10:20:00 PDT | 2.2737e-13 | -247500 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.5933 | 170593.275 | 2017-11-04 10:20:00 PDT | 0 | -170593 | -170.593 | 170.593
2017-11-04 10:30 | 171427.275 | 2017-11-04 10:30:00,171427.275 | 2017-11-04 10:30:00 PDT | -70700 | 70.7 | 2017-11-04 10:30:00 PDT | -7.5033e-12 | -247500 | -7.5033e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.4273 | 171427.275 | 2017-11-04 10:30:00 PDT | -7.276e-12 | -171427 | -171.427 | 171.427
2017-11-04 10:40 | 172261.275 | 2017-11-04 10:40:00,172261.275 | 2017-11-04 10:40:00 PDT | -73200 | 73.2 | 2017-11-04 10:40:00 PDT | 7.5033e-12 | -247500 | 7.5033e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.2613 | 172261.275 | 2017-11-04 10:40:00 PDT | 0 | -172261 | -172.261 | 172.261
2017-11-04 10:50 | 173093.275 | 2017-11-04 10:50:00,173093.275 | 2017-11-04 10:50:00 PDT | -75700 | 75.7 | 2017-11-04 10:50:00 PDT | 7.5033e-12 | -247500 | 7.5033e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.0933 | 173093.275 | 2017-11-04 10:50:00 PDT | 3.638e-12 | -173093 | -173.093 | 173.093
2017-11-04 11:00 | 173927.275 | 2017-11-04 11:00:00,173927.275 | 2017-11-04 11:00:00 PDT | -77900 | 77.9 | 2017-11-04 11:00:00 PDT | 7.276e-12 | -247500 | 7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.9273 | 173927.275 | 2017-11-04 11:00:00 PDT | 1.1369e-13 | -173927 | -173.927 | 173.927
2017-11-04 11:10 | 170094.275 | 2017-11-04 11:10:00,170094.275 | 2017-11-04 11:10:00 PDT | -79900 | 79.9 | 2017-11-04 11:10:00 PDT | -2.2737e-13 | -247500 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0943 | 170094.275 | 2017-11-04 11:10:00 PDT | -3.638e-12 | -170094 | -170.094 | 170.094
2017-11-04 11:20 | 166260.275 | 2017-11-04 11:20:00,166260.275 | 2017-11-04 11:20:00 PDT | -80700 | 80.7 | 2017-11-04 11:20:00 PDT | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.2603 | 166260.275 | 2017-11-04 11:20:00 PDT | 3.4106e-12 | -166260 | -166.26 | 166.26
2017-11-04 11:30 | 162427.275 | 2017-11-04 11:30:00,162427.275 | 2017-11-04 11:30:00 PDT | -83300 | 83.3 | 2017-11-04 11:30:00 PDT | 7.5033e-12 | -247500 | 7.5033e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4273 | 162427.275 | 2017-11-04 11:30:00 PDT | -3.638e-12 | -162427 | -162.427 | 162.427
2017-11-04 11:40 | 158594.275 | 2017-11-04 11:40:00,158594.275 | 2017-11-04 11:40:00 PDT | -84900 | 84.9 | 2017-11-04 11:40:00 PDT | 7.276e-12 | -247500 | 7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.5943 | 158594.275 | 2017-11-04 11:40:00 PDT | -3.5243e-12 | -158594 | -158.594 | 158.594
2017-11-04 11:50 | 154760.275 | 2017-11-04 11:50:00,154760.275 | 2017-11-04 11:50:00 PDT | -85900 | 85.9 | 2017-11-04 11:50:00 PDT | -1.1369e-13 | -247500 | -1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.7603 | 154760.275 | 2017-11-04 11:50:00 PDT | 3.638e-12 | -154760 | -154.76 | 154.76
2017-11-04 12:00 | 150927.275 | 2017-11-04 12:00:00,150927.275 | 2017-11-04 12:00:00 PDT | -86800 | 86.8 | 2017-11-04 12:00:00 PDT | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.9273 | 150927.275 | 2017-11-04 12:00:00 PDT | 5.6843e-14 | -150927 | -150.927 | 150.927
2017-11-04 12:10 | 150427.275 | 2017-11-04 12:10:00,150427.275 | 2017-11-04 12:10:00 PDT | -87600 | 87.6 | 2017-11-04 12:10:00 PDT | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4273 | 150427.275 | 2017-11-04 12:10:00 PDT | -3.638e-12 | -150427 | -150.427 | 150.427
2017-11-04 12:20 | 149927.275 | 2017-11-04 12:20:00,149927.275 | 2017-11-04 12:20:00 PDT | -88100 | 88.1 | 2017-11-04 12:20:00 PDT | -1.1369e-13 | -247500 | -1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.9273 | 149927.275 | 2017-11-04 12:20:00 PDT | 5.6843e-14 | -149927 | -149.927 | 149.927
2017-11-04 12:30 | 149427.275 | 2017-11-04 12:30:00,149427.275 | 2017-11-04 12:30:00 PDT | -88300 | 88.3 | 2017-11-04 12:30:00 PDT | -7.1623e-12 | -247500 | -7.1623e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.4273 | 149427.275 | 2017-11-04 12:30:00 PDT | -3.6948e-12 | -149427 | -149.427 | 149.427
2017-11-04 12:40 | 148927.275 | 2017-11-04 12:40:00,148927.275 | 2017-11-04 12:40:00 PDT | -88200 | 88.2 | 2017-11-04 12:40:00 PDT | 7.3896e-12 | -247500 | 7.3896e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.9273 | 148927.275 | 2017-11-04 12:40:00 PDT | -5.6843e-14 | -148927 | -148.927 | 148.927
2017-11-04 12:50 | 148427.275 | 2017-11-04 12:50:00,148427.275 | 2017-11-04 12:50:00 PDT | -88100 | 88.1 | 2017-11-04 12:50:00 PDT | 7.276e-12 | -247500 | 7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.4273 | 148427.275 | 2017-11-04 12:50:00 PDT | -3.638e-12 | -148427 | -148.427 | 148.427
2017-11-04 13:00 | 147927.275 | 2017-11-04 13:00:00,147927.275 | 2017-11-04 13:00:00 PDT | -87500 | 87.5 | 2017-11-04 13:00:00 PDT | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.9273 | 147927.275 | 2017-11-04 13:00:00 PDT | -5.6843e-14 | -147927 | -147.927 | 147.927
2017-11-04 13:10 | 147427.275 | 2017-11-04 13:10:00,147427.275 | 2017-11-04 13:10:00 PDT | -86700 | 86.7 | 2017-11-04 13:10:00 PDT | -7.276e-12 | -247500 | -7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.4273 | 147427.275 | 2017-11-04 13:10:00 PDT | -3.638e-12 | -147427 | -147.427 | 147.427
2017-11-04 13:20 | 146927.275 | 2017-11-04 13:20:00,146927.275 | 2017-11-04 13:20:00 PDT | -85600 | 85.6 | 2017-11-04 13:20:00 PDT | 7.276e-12 | -247500 | 7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.9273 | 146927.275 | 2017-11-04 13:20:00 PDT | -3.638e-12 | -146927 | -146.927 | 146.927
2017-11-04 13:30 | 146427.275 | 2017-11-04 13:30:00,146427.275 | 2017-11-04 13:30:00 PDT | -84400 | 84.4 | 2017-11-04 13:30:00 PDT | 7.1623e-12 | -247500 | 7.1623e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.4273 | 146427.275 | 2017-11-04 13:30:00 PDT | 3.6948e-12 | -146427 | -146.427 | 146.427
2017-11-04 13:40 | 145927.275 | 2017-11-04 13:40:00,145927.275 | 2017-11-04 13:40:00 PDT | -82900 | 82.9 | 2017-11-04 13:40:00 PDT | -354.003 | -247500 | -0.354 | 0.354 | 0 | 0.354 | 354.0025 | 145.9273 | 145927.275 | 2017-11-04 13:40:00 PDT | -354.003 | -145927 | -145.927 | 145.927
2017-11-04 13:50 | 145427.275 | 2017-11-04 13:50:00,145427.275 | 2017-11-04 13:50:00 PDT | -81400 | 81.4 | 2017-11-04 13:50:00 PDT | -1018.24 | -247500 | -1.0182 | 1.0182 | 0 | 1.0182 | 1018.2439 | 145.4273 | 145427.275 | 2017-11-04 13:50:00 PDT | -1018.24 | -145427 | -145.427 | 145.427
2017-11-04 14:00 | 144927.275 | 2017-11-04 14:00:00,144927.275 | 2017-11-04 14:00:00 PDT | -79700 | 79.7 | 2017-11-04 14:00:00 PDT | -1719.61 | -247500 | -1.7196 | 1.7196 | 0 | 1.7196 | 1719.612 | 144.9273 | 144927.275 | 2017-11-04 14:00:00 PDT | -1719.61 | -144927 | -144.927 | 144.927
2017-11-04 14:10 | 144594.275 | 2017-11-04 14:10:00,144594.275 | 2017-11-04 14:10:00 PDT | -77400 | 77.4 | 2017-11-04 14:10:00 PDT | -2778.87 | -247500 | -2.7789 | 2.7789 | 0 | 2.7789 | 2778.8657 | 144.5943 | 144594.275 | 2017-11-04 14:10:00 PDT | -2778.87 | -144594 | -144.594 | 144.594
2017-11-04 14:20 | 144260.275 | 2017-11-04 14:20:00,144260.275 | 2017-11-04 14:20:00 PDT | -74900 | 74.9 | 2017-11-04 14:20:00 PDT | -3788.05 | -247500 | -3.7881 | 3.7881 | 0 | 3.7881 | 3788.0545 | 144.2603 | 144260.275 | 2017-11-04 14:20:00 PDT | -3788.05 | -144260 | -144.26 | 144.26
2017-11-04 14:30 | 143927.275 | 2017-11-04 14:30:00,143927.275 | 2017-11-04 14:30:00 PDT | -73000 | 73 | 2017-11-04 14:30:00 PDT | -4000.51 | -247500 | -4.0005 | 4.0005 | 0 | 4.0005 | 4000.5112 | 143.9273 | 143927.275 | 2017-11-04 14:30:00 PDT | -4000.51 | -143927 | -143.927 | 143.927
2017-11-04 14:40 | 143594.275 | 2017-11-04 14:40:00,143594.275 | 2017-11-04 14:40:00 PDT | -70200 | 70.2 | 2017-11-04 14:40:00 PDT | -4785.13 | -247500 | -4.7851 | 4.7851 | 0 | 4.7851 | 4785.1273 | 143.5943 | 143594.275 | 2017-11-04 14:40:00 PDT | -4785.13 | -143594 | -143.594 | 143.594
2017-11-04 14:50 | 143260.275 | 2017-11-04 14:50:00,143260.275 | 2017-11-04 14:50:00 PDT | -67100 | 67.1 | 2017-11-04 14:50:00 PDT | -5529.62 | -247500 | -5.5296 | 5.5296 | 0 | 5.5296 | 5529.6161 | 143.2603 | 143260.275 | 2017-11-04 14:50:00 PDT | -5529.62 | -143260 | -143.26 | 143.26
2017-11-04 15:00 | 142927.275 | 2017-11-04 15:00:00,142927.275 | 2017-11-04 15:00:00 PDT | -64400 | 64.4 | 2017-11-04 15:00:00 PDT | -5600.55 | -247500 | -5.6006 | 5.6005 | 0 | 5.6005 | 5600.5458 | 142.9273 | 142927.275 | 2017-11-04 15:00:00 PDT | -5600.55 | -142927 | -142.927 | 142.927
2017-11-04 15:10 | 143094.275 | 2017-11-04 15:10:00,143094.275 | 2017-11-04 15:10:00 PDT | -60900 | 60.9 | 2017-11-04 15:10:00 PDT | -6028.2 | -247500 | -6.0282 | 6.0282 | 0 | 6.0282 | 6028.1995 | 143.0943 | 143094.275 | 2017-11-04 15:10:00 PDT | -6028.2 | -143094 | -143.094 | 143.094
2017-11-04 15:20 | 143260.275 | 2017-11-04 15:20:00,143260.275 | 2017-11-04 15:20:00 PDT | -58000 | 58 | 2017-11-04 15:20:00 PDT | -5522.2 | -247500 | -5.5222 | 5.5222 | 0 | 5.5222 | 5522.2041 | 143.2603 | 143260.275 | 2017-11-04 15:20:00 PDT | -5522.2 | -143260 | -143.26 | 143.26
2017-11-04 15:30 | 143427.275 | 2017-11-04 15:30:00,143427.275 | 2017-11-04 15:30:00 PDT | -54700 | 54.7 | 2017-11-04 15:30:00 PDT | -5054.34 | -247500 | -5.0543 | 5.0543 | 0 | 5.0543 | 5054.3438 | 143.4273 | 143427.275 | 2017-11-04 15:30:00 PDT | -5054.34 | -143427 | -143.427 | 143.427
2017-11-04 15:40 | 143594.275 | 2017-11-04 15:40:00,143594.275 | 2017-11-04 15:40:00 PDT | -50500 | 50.5 | 2017-11-04 15:40:00 PDT | -5008.96 | -247500 | -5.009 | 5.009 | 0 | 5.009 | 5008.9563 | 143.5943 | 143594.275 | 2017-11-04 15:40:00 PDT | -5008.96 | -143594 | -143.594 | 143.594
2017-11-04 15:50 | 143760.275 | 2017-11-04 15:50:00,143760.275 | 2017-11-04 15:50:00 PDT | -47800 | 47.8 | 2017-11-04 15:50:00 PDT | -3371.12 | -247500 | -3.3711 | 3.3711 | 0 | 3.3711 | 3371.1246 | 143.7603 | 143760.275 | 2017-11-04 15:50:00 PDT | -3371.12 | -143760 | -143.76 | 143.76
2017-11-04 16:00 | 143927.275 | 2017-11-04 16:00:00,143927.275 | 2017-11-04 16:00:00 PDT | -43100 | 43.1 | 2017-11-04 16:00:00 PDT | -3605.96 | -247500 | -3.606 | 3.606 | 0 | 3.606 | 3605.9579 | 143.9273 | 143927.275 | 2017-11-04 16:00:00 PDT | -3605.96 | -143927 | -143.927 | 143.927
2017-11-04 16:10 | 144594.275 | 2017-11-04 16:10:00,144594.275 | 2017-11-04 16:10:00 PDT | -39100 | 39.1 | 2017-11-04 16:10:00 PDT | -3416.43 | -247500 | -3.4164 | 3.4164 | 0 | 3.4164 | 3416.4322 | 144.5943 | 144594.275 | 2017-11-04 16:10:00 PDT | -3416.43 | -144594 | -144.594 | 144.594
2017-11-04 16:20 | 145260.275 | 2017-11-04 16:20:00,145260.275 | 2017-11-04 16:20:00 PDT | -15400 | 15.4 | 2017-11-04 16:20:00 PDT | -20324.4 | -247500 | -20.3244 | 20.3244 | 0 | 20.3244 | 20324.428 | 145.2603 | 145260.275 | 2017-11-04 16:20:00 PDT | -20324.4 | -145260 | -145.26 | 145.26
2017-11-04 16:30 | 145927.275 | 2017-11-04 16:30:00,145927.275 | 2017-11-04 16:30:00 PDT | -28100 | 28.1 | 2017-11-04 16:30:00 PDT | -3039.7 | -247500 | -3.0397 | 3.0397 | 0 | 3.0397 | 3039.702 | 145.9273 | 145927.275 | 2017-11-04 16:30:00 PDT | -3039.7 | -145927 | -145.927 | 145.927
2017-11-04 16:40 | 146594.275 | 2017-11-04 16:40:00,146594.275 | 2017-11-04 16:40:00 PDT | -26500 | 26.5 | 2017-11-04 16:40:00 PDT | -761.114 | -247500 | -0.76111 | 0.76111 | 0 | 0.76111 | 761.1143 | 146.5943 | 146594.275 | 2017-11-04 16:40:00 PDT | -761.114 | -146594 | -146.594 | 146.594
2017-11-04 16:50 | 147260.275 | 2017-11-04 16:50:00,147260.275 | 2017-11-04 16:50:00 PDT | -18100 | 18.1 | 2017-11-04 16:50:00 PDT | -4887.49 | -247500 | -4.8875 | 4.8875 | 0 | 4.8875 | 4887.4916 | 147.2603 | 147260.275 | 2017-11-04 16:50:00 PDT | -4887.49 | -147260 | -147.26 | 147.26
2017-11-04 17:00 | 147927.275 | 2017-11-04 17:00:00,147927.275 | 2017-11-04 17:00:00 PDT | -4600 | 4.6 | 2017-11-04 17:00:00 PDT | -14582.7 | -247500 | -14.5827 | 14.5827 | 0 | 14.5827 | 14582.677 | 147.9273 | 147927.275 | 2017-11-04 17:00:00 PDT | -14582.7 | -147927 | -147.927 | 147.927
2017-11-04 17:10 | 148094.275 | 2017-11-04 17:10:00,148094.275 | 2017-11-04 17:10:00 PDT | -12600 | 12.6 | 2017-11-04 17:10:00 PDT | -3064.89 | -247500 | -3.0649 | 3.0649 | 0 | 3.0649 | 3064.8856 | 148.0943 | 148094.275 | 2017-11-04 17:10:00 PDT | -3064.89 | -148094 | -148.094 | 148.094
2017-11-04 17:20 | 148260.275 | 2017-11-04 17:20:00,148260.275 | 2017-11-04 17:20:00 PDT | -5100 | 5.1 | 2017-11-04 17:20:00 PDT | -6306.79 | -247500 | -6.3068 | 6.3068 | 0 | 6.3068 | 6306.7889 | 148.2603 | 148260.275 | 2017-11-04 17:20:00 PDT | -6306.79 | -148260 | -148.26 | 148.26
2017-11-04 17:30 | 148427.275 | 2017-11-04 17:30:00,148427.275 | 2017-11-04 17:30:00 PDT | -3400 | 3.4 | 2017-11-04 17:30:00 PDT | -4487.6 | -247500 | -4.4876 | 4.4876 | 0 | 4.4876 | 4487.6023 | 148.4273 | 148427.275 | 2017-11-04 17:30:00 PDT | -4487.6 | -148427 | -148.427 | 148.427
2017-11-04 17:40 | 148594.275 | 2017-11-04 17:40:00,148594.275 | 2017-11-04 17:40:00 PDT | -1800 | 1.8 | 2017-11-04 17:40:00 PDT | -3841.66 | -247500 | -3.8417 | 3.8417 | 0 | 3.8417 | 3841.6645 | 148.5943 | 148594.275 | 2017-11-04 17:40:00 PDT | -3841.66 | -148594 | -148.594 | 148.594
2017-11-04 17:50 | 148760.275 | 2017-11-04 17:50:00,148760.275 | 2017-11-04 17:50:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 17:50:00 PDT | -2816.71 | -247500 | -2.8167 | 2.8167 | 0 | 2.8167 | 2816.7113 | 148.7603 | 148760.275 | 2017-11-04 17:50:00 PDT | -2816.71 | -148760 | -148.76 | 148.76
2017-11-04 18:00 | 148927.275 | 2017-11-04 18:00:00,148927.275 | 2017-11-04 18:00:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 18:00:00 PDT | -1299.16 | -247500 | -1.2992 | 1.2992 | 0 | 1.2992 | 1299.1627 | 148.9273 | 148927.275 | 2017-11-04 18:00:00 PDT | -1299.16 | -148927 | -148.927 | 148.927
2017-11-04 18:10 | 148760.275 | 2017-11-04 18:10:00,148760.275 | 2017-11-04 18:10:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 18:10:00 PDT | -420.22 | -247500 | -0.42022 | 0.42022 | 0 | 0.42022 | 420.2198 | 148.7603 | 148760.275 | 2017-11-04 18:10:00 PDT | -420.22 | -148760 | -148.76 | 148.76
2017-11-04 18:20 | 148594.275 | 2017-11-04 18:20:00,148594.275 | 2017-11-04 18:20:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 18:20:00 PDT | -7.276e-12 | -247500 | -7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.5943 | 148594.275 | 2017-11-04 18:20:00 PDT | 1.1369e-13 | -148594 | -148.594 | 148.594
2017-11-04 18:30 | 148427.275 | 2017-11-04 18:30:00,148427.275 | 2017-11-04 18:30:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 18:30:00 PDT | -2.2737e-13 | -247500 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.4273 | 148427.275 | 2017-11-04 18:30:00 PDT | -3.7517e-12 | -148427 | -148.427 | 148.427
2017-11-04 18:40 | 148260.275 | 2017-11-04 18:40:00,148260.275 | 2017-11-04 18:40:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 18:40:00 PDT | -7.276e-12 | -247500 | -7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.2603 | 148260.275 | 2017-11-04 18:40:00 PDT | -3.5243e-12 | -148260 | -148.26 | 148.26
2017-11-04 18:50 | 148094.275 | 2017-11-04 18:50:00,148094.275 | 2017-11-04 18:50:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 18:50:00 PDT | 2.2737e-13 | -247500 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.0943 | 148094.275 | 2017-11-04 18:50:00 PDT | 3.638e-12 | -148094 | -148.094 | 148.094
2017-11-04 19:00 | 147927.275 | 2017-11-04 19:00:00,147927.275 | 2017-11-04 19:00:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 19:00:00 PDT | -7.276e-12 | -247500 | -7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.9273 | 147927.275 | 2017-11-04 19:00:00 PDT | 0 | -147927 | -147.927 | 147.927
2017-11-04 19:10 | 148427.275 | 2017-11-04 19:10:00,148427.275 | 2017-11-04 19:10:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 19:10:00 PDT | 2.2737e-13 | -247500 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.4273 | 148427.275 | 2017-11-04 19:10:00 PDT | 3.638e-12 | -148427 | -148.427 | 148.427
2017-11-04 19:20 | 148927.275 | 2017-11-04 19:20:00,148927.275 | 2017-11-04 19:20:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 19:20:00 PDT | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.9273 | 148927.275 | 2017-11-04 19:20:00 PDT | 0 | -148927 | -148.927 | 148.927
2017-11-04 19:30 | 149427.275 | 2017-11-04 19:30:00,149427.275 | 2017-11-04 19:30:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 19:30:00 PDT | -1.4779e-11 | -247500 | -1.4779e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.4273 | 149427.275 | 2017-11-04 19:30:00 PDT | -3.638e-12 | -149427 | -149.427 | 149.427
2017-11-04 19:40 | 149927.275 | 2017-11-04 19:40:00,149927.275 | 2017-11-04 19:40:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 19:40:00 PDT | 7.5033e-12 | -247500 | 7.5033e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.9273 | 149927.275 | 2017-11-04 19:40:00 PDT | 0 | -149927 | -149.927 | 149.927
2017-11-04 19:50 | 150427.275 | 2017-11-04 19:50:00,150427.275 | 2017-11-04 19:50:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 19:50:00 PDT | -7.5033e-12 | -247500 | -7.5033e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4273 | 150427.275 | 2017-11-04 19:50:00 PDT | 7.3896e-12 | -150427 | -150.427 | 150.427
2017-11-04 20:00 | 150927.275 | 2017-11-04 20:00:00,150927.275 | 2017-11-04 20:00:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 20:00:00 PDT | -7.0486e-12 | -247500 | -7.0486e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.9273 | 150927.275 | 2017-11-04 20:00:00 PDT | -1.1369e-13 | -150927 | -150.927 | 150.927
2017-11-04 20:10 | 157427.275 | 2017-11-04 20:10:00,157427.275 | 2017-11-04 20:10:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 20:10:00 PDT | 7.276e-12 | -247500 | 7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.4273 | 157427.275 | 2017-11-04 20:10:00 PDT | -3.5243e-12 | -157427 | -157.427 | 157.427
2017-11-04 20:20 | 163927.275 | 2017-11-04 20:20:00,163927.275 | 2017-11-04 20:20:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 20:20:00 PDT | 7.5033e-12 | -247500 | 7.5033e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.9273 | 163927.275 | 2017-11-04 20:20:00 PDT | 3.638e-12 | -163927 | -163.927 | 163.927
2017-11-04 20:30 | 170427.275 | 2017-11-04 20:30:00,170427.275 | 2017-11-04 20:30:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 20:30:00 PDT | 7.276e-12 | -247500 | 7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.4273 | 170427.275 | 2017-11-04 20:30:00 PDT | -3.638e-12 | -170427 | -170.427 | 170.427
2017-11-04 20:40 | 176927.275 | 2017-11-04 20:40:00,176927.275 | 2017-11-04 20:40:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 20:40:00 PDT | -7.276e-12 | -247500 | -7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.9273 | 176927.275 | 2017-11-04 20:40:00 PDT | 0 | -176927 | -176.927 | 176.927
2017-11-04 20:50 | 183427.275 | 2017-11-04 20:50:00,183427.275 | 2017-11-04 20:50:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 20:50:00 PDT | -16610 | -247500 | -16.61 | 16.61 | 0 | 16.61 | 16610 | 183.4273 | 183427.275 | 2017-11-04 20:50:00 PDT | -16610 | -183427 | -183.427 | 183.427
2017-11-04 21:00 | 189927.275 | 2017-11-04 21:00:00,189927.275 | 2017-11-04 21:00:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 21:00:00 PDT | -37010 | -246234 | -37.01 | 37.01 | 0 | 37.01 | 37010 | 189.9273 | 189927.275 | 2017-11-04 21:00:00 PDT | -37010 | -189927 | -189.927 | 189.927
2017-11-04 21:10 | 188924.275 | 2017-11-04 21:10:00,188924.275 | 2017-11-04 21:10:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 21:10:00 PDT | -33010 | -246802 | -33.01 | 33.01 | 0 | 33.01 | 33010 | 188.9243 | 188924.275 | 2017-11-04 21:10:00 PDT | -33010 | -188924 | -188.924 | 188.924
2017-11-04 21:20 | 187927.275 | 2017-11-04 21:20:00,187927.275 | 2017-11-04 21:20:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 21:20:00 PDT | -28910 | -247316 | -28.91 | 28.91 | 0 | 28.91 | 28910 | 187.9273 | 187927.275 | 2017-11-04 21:20:00 PDT | -28910 | -187927 | -187.927 | 187.927
2017-11-04 21:30 | 186927.275 | 2017-11-04 21:30:00,186927.275 | 2017-11-04 21:30:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 21:30:00 PDT | -25010 | -247500 | -25.01 | 25.01 | 0 | 25.01 | 25010 | 186.9273 | 186927.275 | 2017-11-04 21:30:00 PDT | -25010 | -186927 | -186.927 | 186.927
2017-11-04 21:40 | 185927.275 | 2017-11-04 21:40:00,185927.275 | 2017-11-04 21:40:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 21:40:00 PDT | -21010 | -247500 | -21.01 | 21.01 | 0 | 21.01 | 21010 | 185.9273 | 185927.275 | 2017-11-04 21:40:00 PDT | -21010 | -185927 | -185.927 | 185.927
2017-11-04 21:50 | 184927.275 | 2017-11-04 21:50:00,184927.275 | 2017-11-04 21:50:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 21:50:00 PDT | -16910 | -247500 | -16.91 | 16.91 | 0 | 16.91 | 16910 | 184.9273 | 184927.275 | 2017-11-04 21:50:00 PDT | -16910 | -184927 | -184.927 | 184.927
2017-11-04 22:00 | 183927.275 | 2017-11-04 22:00:00,183927.275 | 2017-11-04 22:00:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 22:00:00 PDT | -13010 | -247500 | -13.01 | 13.01 | 0 | 13.01 | 13010 | 183.9273 | 183927.275 | 2017-11-04 22:00:00 PDT | -13010 | -183927 | -183.927 | 183.927
2017-11-04 22:10 | 183760.275 | 2017-11-04 22:10:00,183760.275 | 2017-11-04 22:10:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 22:10:00 PDT | -10810 | -247500 | -10.81 | 10.81 | 0 | 10.81 | 10810 | 183.7603 | 183760.275 | 2017-11-04 22:10:00 PDT | -10810 | -183760 | -183.76 | 183.76
2017-11-04 22:20 | 183594.275 | 2017-11-04 22:20:00,183594.275 | 2017-11-04 22:20:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 22:20:00 PDT | -8610 | -247500 | -8.61 | 8.61 | 0 | 8.61 | 8610 | 183.5943 | 183594.275 | 2017-11-04 22:20:00 PDT | -8610 | -183594 | -183.594 | 183.594
2017-11-04 22:30 | 183427.275 | 2017-11-04 22:30:00,183427.275 | 2017-11-04 22:30:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 22:30:00 PDT | -6510 | -247500 | -6.51 | 6.51 | 0 | 6.51 | 6510 | 183.4273 | 183427.275 | 2017-11-04 22:30:00 PDT | -6510 | -183427 | -183.427 | 183.427
2017-11-04 22:40 | 183260.275 | 2017-11-04 22:40:00,183260.275 | 2017-11-04 22:40:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 22:40:00 PDT | -4310 | -247500 | -4.31 | 4.31 | 0 | 4.31 | 4310 | 183.2603 | 183260.275 | 2017-11-04 22:40:00 PDT | -4310 | -183260 | -183.26 | 183.26
2017-11-04 22:50 | 183094.275 | 2017-11-04 22:50:00,183094.275 | 2017-11-04 22:50:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 22:50:00 PDT | -2110 | -247500 | -2.11 | 2.11 | 0 | 2.11 | 2110 | 183.0943 | 183094.275 | 2017-11-04 22:50:00 PDT | -2110 | -183094 | -183.094 | 183.094
2017-11-04 23:00 | 182927.275 | 2017-11-04 23:00:00,182927.275 | 2017-11-04 23:00:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 23:00:00 PDT | -10 | -247500 | -0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 10 | 182.9273 | 182927.275 | 2017-11-04 23:00:00 PDT | -10 | -182927 | -182.927 | 182.927
2017-11-04 23:10 | 181261.275 | 2017-11-04 23:10:00,181261.275 | 2017-11-04 23:10:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 23:10:00 PDT | 5090 | -247500 | 5.09 | 0 | 5.09 | -5.09 | -5090 | 181.2613 | 181261.275 | 2017-11-04 23:10:00 PDT | 5090 | -181261 | -181.261 | 181.261
2017-11-04 23:20 | 179593.275 | 2017-11-04 23:20:00,179593.275 | 2017-11-04 23:20:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 23:20:00 PDT | 9990 | -247500 | 9.99 | 0 | 9.99 | -9.99 | -9990 | 179.5933 | 179593.275 | 2017-11-04 23:20:00 PDT | 9990 | -179593 | -179.593 | 179.593
2017-11-04 23:30 | 177927.275 | 2017-11-04 23:30:00,177927.275 | 2017-11-04 23:30:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 23:30:00 PDT | 14990 | -247500 | 14.99 | 0 | 14.99 | -14.99 | -14990 | 177.9273 | 177927.275 | 2017-11-04 23:30:00 PDT | 14990 | -177927 | -177.927 | 177.927
2017-11-04 23:40 | 176261.275 | 2017-11-04 23:40:00,176261.275 | 2017-11-04 23:40:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 23:40:00 PDT | 20090 | -247500 | 20.09 | 0 | 20.09 | -20.09 | -20090 | 176.2613 | 176261.275 | 2017-11-04 23:40:00 PDT | 20090 | -176261 | -176.261 | 176.261
2017-11-04 23:50 | 174593.275 | 2017-11-04 23:50:00,174593.275 | 2017-11-04 23:50:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-04 23:50:00 PDT | 24990 | -247500 | 24.99 | 0 | 24.99 | -24.99 | -24990 | 174.5933 | 174593.275 | 2017-11-04 23:50:00 PDT | 24990 | -174593 | -174.593 | 174.593
2017-11-05 | 172927.275 | 2017-11-05 00:00:00,172927.275 | 2017-11-05 00:00:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-05 00:00:00 PDT | 29990 | -247187 | 29.99 | 0 | 29.99 | -29.99 | -29990 | 172.9273 | 172927.275 | 2017-11-05 00:00:00 PDT | 29990 | -172927 | -172.927 | 172.927
2017-11-05 00:10 | 173261.275 | 2017-11-05 00:10:00,173261.275 | 2017-11-05 00:10:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-05 00:10:00 PDT | 32690 | -246845 | 32.69 | 0 | 32.69 | -32.69 | -32690 | 173.2613 | 173261.275 | 2017-11-05 00:10:00 PDT | 32690 | -173261 | -173.261 | 173.261
2017-11-05 00:20 | 173593.275 | 2017-11-05 00:20:00,173593.275 | 2017-11-05 00:20:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-05 00:20:00 PDT | 35390 | -246472 | 35.39 | 0 | 35.39 | -35.39 | -35390 | 173.5933 | 173593.275 | 2017-11-05 00:20:00 PDT | 35390 | -173593 | -173.593 | 173.593
2017-11-05 00:30 | 173927.275 | 2017-11-05 00:30:00,173927.275 | 2017-11-05 00:30:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-05 00:30:00 PDT | 37990 | -246085 | 37.99 | 0 | 37.99 | -37.99 | -37990 | 173.9273 | 173927.275 | 2017-11-05 00:30:00 PDT | 37990 | -173927 | -173.927 | 173.927
2017-11-05 00:40 | 174261.275 | 2017-11-05 00:40:00,174261.275 | 2017-11-05 00:40:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-05 00:40:00 PDT | 40690 | -245653 | 40.69 | 0 | 40.69 | -40.69 | -40690 | 174.2613 | 174261.275 | 2017-11-05 00:40:00 PDT | 40690 | -174261 | -174.261 | 174.261
2017-11-05 00:50 | 174593.275 | 2017-11-05 00:50:00,174593.275 | 2017-11-05 00:50:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-05 00:50:00 PDT | 43390 | -245190 | 43.39 | 0 | 43.39 | -43.39 | -43390 | 174.5933 | 174593.275 | 2017-11-05 00:50:00 PDT | 43390 | -174593 | -174.593 | 174.593
2017-11-05 01:00 | 174927.275 | 2017-11-05 01:00:00,174927.275 | 2017-11-05 01:00:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-05 01:00:00 PDT | 45990 | -244716 | 45.99 | 0 | 45.99 | -45.99 | -45990 | 174.9273 | 174927.275 | 2017-11-05 01:00:00 PDT | 45990 | -174927 | -174.927 | 174.927
2017-11-05 01:10 | 175427.275 | 2017-11-05 01:10:00,175427.275 | 2017-11-05 01:10:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-05 01:10:00 PDT | 37107.1 | -246220 | 37.1071 | 0 | 37.1071 | -37.1071 | -37107.127 | 175.4273 | 175427.275 | 2017-11-05 01:10:00 PDT | 37107.1 | -175427 | -175.427 | 175.427
2017-11-05 01:20 | 175927.275 | 2017-11-05 01:20:00,175927.275 | 2017-11-05 01:20:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-05 01:20:00 PDT | 123.951 | -247500 | 0.12395 | 0 | 0.12395 | -0.12395 | -123.9505 | 175.9273 | 175927.275 | 2017-11-05 01:20:00 PDT | 123.951 | -175927 | -175.927 | 175.927
2017-11-05 01:30 | 176427.275 | 2017-11-05 01:30:00,176427.275 | 2017-11-05 01:30:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-05 01:30:00 PDT | 7.276e-12 | -247500 | 7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.4273 | 176427.275 | 2017-11-05 01:30:00 PDT | 3.638e-12 | -176427 | -176.427 | 176.427
2017-11-05 01:40 | 176927.275 | 2017-11-05 01:40:00,176927.275 | 2017-11-05 01:40:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-05 01:40:00 PDT | -7.5033e-12 | -247500 | -7.5033e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.9273 | 176927.275 | 2017-11-05 01:40:00 PDT | 2.2737e-13 | -176927 | -176.927 | 176.927
2017-11-05 01:50 | 177427.275 | 2017-11-05 01:50:00,177427.275 | 2017-11-05 01:50:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-05 01:50:00 PDT | 16.3553 | -247500 | 0.016355 | 0 | 0.016355 | -0.016355 | -16.3553 | 177.4273 | 177427.275 | 2017-11-05 01:50:00 PDT | 16.3553 | -177427 | -177.427 | 177.427
2017-11-05 02:00 | 177927.275 | 2017-11-05 02:00:00,177927.275 | 2017-11-05 02:00:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-05 02:00:00 PDT | 281.951 | -247500 | 0.28195 | 0 | 0.28195 | -0.28195 | -281.9506 | 177.9273 | 177927.275 | 2017-11-05 02:00:00 PDT | 281.951 | -177927 | -177.927 | 177.927
2017-11-05 02:10 | 177260.275 | 2017-11-05 02:10:00,177260.275 | 2017-11-05 02:10:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-05 02:10:00 PDT | 7.5033e-12 | -247500 | 7.5033e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.2603 | 177260.275 | 2017-11-05 02:10:00 PDT | 3.4106e-12 | -177260 | -177.26 | 177.26
2017-11-05 02:20 | 176594.275 | 2017-11-05 02:20:00,176594.275 | 2017-11-05 02:20:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-05 02:20:00 PDT | -7.276e-12 | -247500 | -7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.5943 | 176594.275 | 2017-11-05 02:20:00 PDT | -3.638e-12 | -176594 | -176.594 | 176.594
2017-11-05 02:30 | 175927.275 | 2017-11-05 02:30:00,175927.275 | 2017-11-05 02:30:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-05 02:30:00 PDT | 175.149 | -247500 | 0.17515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.9273 | 175927.275 | 2017-11-05 02:30:00 PDT | 0 | -175927 | -175.927 | 175.927
2017-11-05 02:40 | 175260.275 | 2017-11-05 02:40:00,175260.275 | 2017-11-05 02:40:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-05 02:40:00 PDT | 124.551 | -247500 | 0.12455 | 0 | 0.2997 | -0.2997 | -299.6993 | 175.2603 | 175260.275 | 2017-11-05 02:40:00 PDT | 299.699 | -175260 | -175.26 | 175.26
2017-11-05 02:50 | 174594.275 | 2017-11-05 02:50:00,174594.275 | 2017-11-05 02:50:00 PDT | 0 | 0 | 2017-11-05 02:50:00 PDT | 0.79885 | -247500 | 0.00079885 | 0 | 0.00079884 | -0.00079884 | -0.79884 | 174.5943 | 174594.275 | 2017-11-05 02:50:00 PDT | 0.79885 | -174594 | -174.594 | 174.594
2017-11-05 03:00 | 173927.275 | 2017-11-05 03:00:00,173927.275 | 2017-11-05 02:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 02:00:00 PST | 234.467 | -247500 | 0.23447 | 0 | 0.23447 | -0.23447 | -234.4673 | 173.9273 | 173927.275 | 2017-11-05 02:00:00 PST | 234.467 | -173927 | -173.927 | 173.927
2017-11-05 03:10 | 174593.275 | 2017-11-05 03:10:00,174593.275 | 2017-11-05 02:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 02:10:00 PST | 2.2737e-13 | -247500 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.5933 | 174593.275 | 2017-11-05 02:10:00 PST | -2.2737e-13 | -174593 | -174.593 | 174.593
2017-11-05 03:20 | 175261.275 | 2017-11-05 03:20:00,175261.275 | 2017-11-05 02:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 02:20:00 PST | -7.7307e-12 | -247500 | -7.7307e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.2613 | 175261.275 | 2017-11-05 02:20:00 PST | -3.638e-12 | -175261 | -175.261 | 175.261
2017-11-05 03:30 | 175927.275 | 2017-11-05 03:30:00,175927.275 | 2017-11-05 02:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 02:30:00 PST | -7.276e-12 | -247500 | -7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.9273 | 175927.275 | 2017-11-05 02:30:00 PST | -2.2737e-13 | -175927 | -175.927 | 175.927
2017-11-05 03:40 | 176593.275 | 2017-11-05 03:40:00,176593.275 | 2017-11-05 02:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 02:40:00 PST | 1.4325e-11 | -247500 | 1.4324e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.5933 | 176593.275 | 2017-11-05 02:40:00 PST | 7.276e-12 | -176593 | -176.593 | 176.593
2017-11-05 03:50 | 177261.275 | 2017-11-05 03:50:00,177261.275 | 2017-11-05 02:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 02:50:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.2613 | 177261.275 | 2017-11-05 02:50:00 PST | -3.638e-12 | -177261 | -177.261 | 177.261
2017-11-05 04:00 | 177927.275 | 2017-11-05 04:00:00,177927.275 | 2017-11-05 03:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 03:00:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.9273 | 177927.275 | 2017-11-05 03:00:00 PST | -3.8654e-12 | -177927 | -177.927 | 177.927
2017-11-05 04:10 | 177260.275 | 2017-11-05 04:10:00,177260.275 | 2017-11-05 03:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 03:10:00 PST | 2.2737e-13 | -247500 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.2603 | 177260.275 | 2017-11-05 03:10:00 PST | -3.4106e-12 | -177260 | -177.26 | 177.26
2017-11-05 04:20 | 176594.275 | 2017-11-05 04:20:00,176594.275 | 2017-11-05 03:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 03:20:00 PST | -7.5033e-12 | -247500 | -7.5033e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.5943 | 176594.275 | 2017-11-05 03:20:00 PST | 0 | -176594 | -176.594 | 176.594
2017-11-05 04:30 | 175927.275 | 2017-11-05 04:30:00,175927.275 | 2017-11-05 03:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 03:30:00 PST | 7.276e-12 | -247500 | 7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.9273 | 175927.275 | 2017-11-05 03:30:00 PST | -3.638e-12 | -175927 | -175.927 | 175.927
2017-11-05 04:40 | 175260.275 | 2017-11-05 04:40:00,175260.275 | 2017-11-05 03:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 03:40:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.2603 | 175260.275 | 2017-11-05 03:40:00 PST | 0 | -175260 | -175.26 | 175.26
2017-11-05 04:50 | 174594.275 | 2017-11-05 04:50:00,174594.275 | 2017-11-05 03:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 03:50:00 PST | 7.0486e-12 | -247500 | 7.0486e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.5943 | 174594.275 | 2017-11-05 03:50:00 PST | 3.7517e-12 | -174594 | -174.594 | 174.594
2017-11-05 05:00 | 173927.275 | 2017-11-05 05:00:00,173927.275 | 2017-11-05 04:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 04:00:00 PST | -7.5033e-12 | -247500 | -7.5033e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.9273 | 173927.275 | 2017-11-05 04:00:00 PST | -3.5243e-12 | -173927 | -173.927 | 173.927
2017-11-05 05:10 | 173594.275 | 2017-11-05 05:10:00,173594.275 | 2017-11-05 04:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 04:10:00 PST | 1.4325e-11 | -247500 | 1.4324e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.5943 | 173594.275 | 2017-11-05 04:10:00 PST | -3.638e-12 | -173594 | -173.594 | 173.594
2017-11-05 05:20 | 173260.275 | 2017-11-05 05:20:00,173260.275 | 2017-11-05 04:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 04:20:00 PST | -7.276e-12 | -247500 | -7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.2603 | 173260.275 | 2017-11-05 04:20:00 PST | 3.638e-12 | -173260 | -173.26 | 173.26
2017-11-05 05:30 | 172927.275 | 2017-11-05 05:30:00,172927.275 | 2017-11-05 04:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 04:30:00 PST | 7.0486e-12 | -247500 | 7.0486e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.9273 | 172927.275 | 2017-11-05 04:30:00 PST | -1.1369e-13 | -172927 | -172.927 | 172.927
2017-11-05 05:40 | 172594.275 | 2017-11-05 05:40:00,172594.275 | 2017-11-05 04:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 04:40:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5943 | 172594.275 | 2017-11-05 04:40:00 PST | -1.1369e-13 | -172594 | -172.594 | 172.594
2017-11-05 05:50 | 172260.275 | 2017-11-05 05:50:00,172260.275 | 2017-11-05 04:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 04:50:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.2603 | 172260.275 | 2017-11-05 04:50:00 PST | 3.5243e-12 | -172260 | -172.26 | 172.26
2017-11-05 06:00 | 171927.275 | 2017-11-05 06:00:00,171927.275 | 2017-11-05 05:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 05:00:00 PST | -720.752 | -247500 | -0.72075 | 0.72075 | 0 | 0.72075 | 720.7516 | 171.9273 | 171927.275 | 2017-11-05 05:00:00 PST | -720.752 | -171927 | -171.927 | 171.927
2017-11-05 06:10 | 170427.275 | 2017-11-05 06:10:00,170427.275 | 2017-11-05 05:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 05:10:00 PST | -181.093 | -247500 | -0.18109 | 0.18109 | 0 | 0.18109 | 181.0925 | 170.4273 | 170427.275 | 2017-11-05 05:10:00 PST | -181.093 | -170427 | -170.427 | 170.427
2017-11-05 06:20 | 168927.275 | 2017-11-05 06:20:00,168927.275 | 2017-11-05 05:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 05:20:00 PST | -494.769 | -247500 | -0.49477 | 0.49477 | 0 | 0.49477 | 494.769 | 168.9273 | 168927.275 | 2017-11-05 05:20:00 PST | -494.769 | -168927 | -168.927 | 168.927
2017-11-05 06:30 | 167427.275 | 2017-11-05 06:30:00,167427.275 | 2017-11-05 05:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 05:30:00 PST | -876.211 | -247500 | -0.87621 | 0.87621 | 0 | 0.87621 | 876.2108 | 167.4273 | 167427.275 | 2017-11-05 05:30:00 PST | -876.211 | -167427 | -167.427 | 167.427
2017-11-05 06:40 | 165927.275 | 2017-11-05 06:40:00,165927.275 | 2017-11-05 05:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 05:40:00 PST | -1300.81 | -247500 | -1.3008 | 1.3008 | 0 | 1.3008 | 1300.8071 | 165.9273 | 165927.275 | 2017-11-05 05:40:00 PST | -1300.81 | -165927 | -165.927 | 165.927
2017-11-05 06:50 | 164427.275 | 2017-11-05 06:50:00,164427.275 | 2017-11-05 05:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 05:50:00 PST | -1742.5 | -247500 | -1.7425 | 1.7425 | 0 | 1.7425 | 1742.5027 | 164.4273 | 164427.275 | 2017-11-05 05:50:00 PST | -1742.5 | -164427 | -164.427 | 164.427
2017-11-05 07:00 | 162927.275 | 2017-11-05 07:00:00,162927.275 | 2017-11-05 06:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 06:00:00 PST | -2149.91 | -247500 | -2.1499 | 2.1499 | 0 | 2.1499 | 2149.911 | 162.9273 | 162927.275 | 2017-11-05 06:00:00 PST | -2149.91 | -162927 | -162.927 | 162.927
2017-11-05 07:10 | 159927.275 | 2017-11-05 07:10:00,159927.275 | 2017-11-05 06:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 06:10:00 PST | -2563.86 | -247500 | -2.5639 | 2.5639 | 0 | 2.5639 | 2563.8597 | 159.9273 | 159927.275 | 2017-11-05 06:10:00 PST | -2563.86 | -159927 | -159.927 | 159.927
2017-11-05 07:20 | 156927.275 | 2017-11-05 07:20:00,156927.275 | 2017-11-05 06:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 06:20:00 PST | -2916.27 | -247500 | -2.9163 | 2.9163 | 0 | 2.9163 | 2916.2724 | 156.9273 | 156927.275 | 2017-11-05 06:20:00 PST | -2916.27 | -156927 | -156.927 | 156.927
2017-11-05 07:30 | 153927.275 | 2017-11-05 07:30:00,153927.275 | 2017-11-05 06:30:00 PST | -2200 | 2.2 | 2017-11-05 06:30:00 PST | -1756.33 | -247500 | -1.7563 | 1.7563 | 0 | 1.7563 | 1756.3297 | 153.9273 | 153927.275 | 2017-11-05 06:30:00 PST | -1756.33 | -153927 | -153.927 | 153.927
2017-11-05 07:40 | 150927.275 | 2017-11-05 07:40:00,150927.275 | 2017-11-05 06:40:00 PST | -7000 | 7 | 2017-11-05 06:40:00 PST | 363.312 | -247500 | 0.36331 | 0 | 0.36331 | -0.36331 | -363.3124 | 150.9273 | 150927.275 | 2017-11-05 06:40:00 PST | 363.312 | -150927 | -150.927 | 150.927
2017-11-05 07:50 | 147927.275 | 2017-11-05 07:50:00,147927.275 | 2017-11-05 06:50:00 PST | -10300 | 10.3 | 2017-11-05 06:50:00 PST | -10.917 | -247500 | -0.010917 | 0.010917 | 0 | 0.010917 | 10.917 | 147.9273 | 147927.275 | 2017-11-05 06:50:00 PST | -10.917 | -147927 | -147.927 | 147.927
2017-11-05 08:00 | 144927.275 | 2017-11-05 08:00:00,144927.275 | 2017-11-05 07:00:00 PST | -14700 | 14.7 | 2017-11-05 07:00:00 PST | 14.4486 | -247500 | 0.014449 | 0 | 0.014449 | -0.014449 | -14.4486 | 144.9273 | 144927.275 | 2017-11-05 07:00:00 PST | 14.4486 | -144927 | -144.927 | 144.927
2017-11-05 08:10 | 145260.275 | 2017-11-05 08:10:00,145260.275 | 2017-11-05 07:10:00 PST | -18800 | 18.8 | 2017-11-05 07:10:00 PST | -232.608 | -247500 | -0.23261 | 0.23261 | 0 | 0.23261 | 232.6079 | 145.2603 | 145260.275 | 2017-11-05 07:10:00 PST | -232.608 | -145260 | -145.26 | 145.26
2017-11-05 08:20 | 145594.275 | 2017-11-05 08:20:00,145594.275 | 2017-11-05 07:20:00 PST | -21200 | 21.2 | 2017-11-05 07:20:00 PST | -1388.72 | -247500 | -1.3887 | 1.3887 | 0 | 1.3887 | 1388.7173 | 145.5943 | 145594.275 | 2017-11-05 07:20:00 PST | -1388.72 | -145594 | -145.594 | 145.594
2017-11-05 08:30 | 145927.275 | 2017-11-05 08:30:00,145927.275 | 2017-11-05 07:30:00 PST | -27200 | 27.2 | 2017-11-05 07:30:00 PST | 928.089 | -247500 | 0.92809 | 0 | 0.92809 | -0.92809 | -928.0885 | 145.9273 | 145927.275 | 2017-11-05 07:30:00 PST | 928.089 | -145927 | -145.927 | 145.927
2017-11-05 08:40 | 146260.275 | 2017-11-05 08:40:00,146260.275 | 2017-11-05 07:40:00 PST | -31400 | 31.4 | 2017-11-05 07:40:00 PST | 1597.39 | -247500 | 1.5974 | 0 | 1.5974 | -1.5974 | -1597.3856 | 146.2603 | 146260.275 | 2017-11-05 07:40:00 PST | 1597.39 | -146260 | -146.26 | 146.26
2017-11-05 08:50 | 146594.275 | 2017-11-05 08:50:00,146594.275 | 2017-11-05 07:50:00 PST | -35500 | 35.5 | 2017-11-05 07:50:00 PST | 2249.37 | -247500 | 2.2494 | 0 | 2.2494 | -2.2494 | -2249.3705 | 146.5943 | 146594.275 | 2017-11-05 07:50:00 PST | 2249.37 | -146594 | -146.594 | 146.594
2017-11-05 09:00 | 146927.275 | 2017-11-05 09:00:00,146927.275 | 2017-11-05 08:00:00 PST | -39500 | 39.5 | 2017-11-05 08:00:00 PST | 2673.85 | -247500 | 2.6738 | 0 | 2.6739 | -2.6739 | -2673.8531 | 146.9273 | 146927.275 | 2017-11-05 08:00:00 PST | 2673.85 | -146927 | -146.927 | 146.927
2017-11-05 09:10 | 146760.275 | 2017-11-05 09:10:00,146760.275 | 2017-11-05 08:10:00 PST | -38700 | 38.7 | 2017-11-05 08:10:00 PST | -701.251 | -247500 | -0.70125 | 0.70125 | 0 | 0.70125 | 701.251 | 146.7603 | 146760.275 | 2017-11-05 08:10:00 PST | -701.251 | -146760 | -146.76 | 146.76
2017-11-05 09:20 | 146594.275 | 2017-11-05 09:20:00,146594.275 | 2017-11-05 08:20:00 PST | -47000 | 47 | 2017-11-05 08:20:00 PST | 4346.67 | -247500 | 4.3467 | 0 | 4.3467 | -4.3467 | -4346.666 | 146.5943 | 146594.275 | 2017-11-05 08:20:00 PST | 4346.67 | -146594 | -146.594 | 146.594
2017-11-05 09:30 | 146427.275 | 2017-11-05 09:30:00,146427.275 | 2017-11-05 08:30:00 PST | -50800 | 50.8 | 2017-11-05 08:30:00 PST | 4834.12 | -247500 | 4.8341 | 0 | 4.8341 | -4.8341 | -4834.1187 | 146.4273 | 146427.275 | 2017-11-05 08:30:00 PST | 4834.12 | -146427 | -146.427 | 146.427
2017-11-05 09:40 | 146260.275 | 2017-11-05 09:40:00,146260.275 | 2017-11-05 08:40:00 PST | -54700 | 54.7 | 2017-11-05 08:40:00 PST | 3268.9 | -247500 | 3.2689 | 0 | 3.2689 | -3.2689 | -3268.8993 | 146.2603 | 146260.275 | 2017-11-05 08:40:00 PST | 3268.9 | -146260 | -146.26 | 146.26
2017-11-05 09:50 | 146094.275 | 2017-11-05 09:50:00,146094.275 | 2017-11-05 08:50:00 PST | -58000 | 58 | 2017-11-05 08:50:00 PST | -7.276e-12 | -247500 | -7.276e-15 | 0 | 3.9899e-08 | -3.9899e-08 | -3.9899e-05 | 146.0943 | 146094.275 | 2017-11-05 08:50:00 PST | 3.9899e-05 | -146094 | -146.094 | 146.094
2017-11-05 10:00 | 145927.275 | 2017-11-05 10:00:00,145927.275 | 2017-11-05 09:00:00 PST | -58000 | 58 | 2017-11-05 09:00:00 PST | 1.4666e-11 | -247500 | 1.4666e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.9273 | 145927.275 | 2017-11-05 09:00:00 PST | 3.9899e-05 | -146094 | -146.094 | 146.094
2017-11-05 10:10 | 146260.275 | 2017-11-05 10:10:00,146260.275 | 2017-11-05 09:10:00 PST | -58000 | 58 | 2017-11-05 09:10:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.2603 | 146260.275 | 2017-11-05 09:10:00 PST | 3.9899e-05 | -146094 | -146.094 | 146.094
2017-11-05 10:20 | 146594.275 | 2017-11-05 10:20:00,146594.275 | 2017-11-05 09:20:00 PST | -58000 | 58 | 2017-11-05 09:20:00 PST | -7.1623e-12 | -247500 | -7.1623e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.5943 | 146594.275 | 2017-11-05 09:20:00 PST | 3.9899e-05 | -146094 | -146.094 | 146.094
2017-11-05 10:30 | 146927.275 | 2017-11-05 10:30:00,146927.275 | 2017-11-05 09:30:00 PST | -58000 | 58 | 2017-11-05 09:30:00 PST | 1.4438e-11 | -247500 | 1.4438e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.9273 | 146927.275 | 2017-11-05 09:30:00 PST | 3.9899e-05 | -146094 | -146.094 | 146.094
2017-11-05 10:40 | 147260.275 | 2017-11-05 10:40:00,147260.275 | 2017-11-05 09:40:00 PST | -58000 | 58 | 2017-11-05 09:40:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2603 | 147260.275 | 2017-11-05 09:40:00 PST | 3.9899e-05 | -146094 | -146.094 | 146.094
2017-11-05 10:50 | 147594.275 | 2017-11-05 10:50:00,147594.275 | 2017-11-05 09:50:00 PST | -58000 | 58 | 2017-11-05 09:50:00 PST | 1.4552e-11 | -247500 | 1.4552e-14 | 18.4309 | 0 | 18.4309 | 18430.926 | 147.5943 | 147594.275 | 2017-11-05 09:50:00 PST | 3.9899e-05 | -146094 | -146.094 | 146.094
2017-11-05 11:00 | 147927.275 | 2017-11-05 11:00:00,147927.275 | 2017-11-05 10:00:00 PST | -61300 | 61.3 | 2017-11-05 10:00:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 0 | 9.704 | -9.704 | -9703.9648 | 147.9273 | 147927.275 | 2017-11-05 10:00:00 PST | 3.5811e-12 | -145927 | -145.927 | 145.927
2017-11-05 11:10 | 147927.275 | 2017-11-05 11:10:00,147927.275 | 2017-11-05 10:10:00 PST | -62800 | 62.8 | 2017-11-05 10:10:00 PST | 7.276e-12 | -247500 | 7.276e-15 | 0 | 10.2949 | -10.2949 | -10294.87 | 147.9273 | 147927.275 | 2017-11-05 10:10:00 PST | -3.638e-12 | -146260 | -146.26 | 146.26
2017-11-05 11:20 | 147927.275 | 2017-11-05 11:20:00,147927.275 | 2017-11-05 10:20:00 PST | -61300 | 61.3 | 2017-11-05 10:20:00 PST | 7.1623e-12 | -247500 | 7.1623e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.9273 | 147927.275 | 2017-11-05 10:20:00 PST | 0 | -146594 | -146.594 | 146.594
2017-11-05 11:30 | 147927.275 | 2017-11-05 11:30:00,147927.275 | 2017-11-05 10:30:00 PST | -74700 | 74.7 | 2017-11-05 10:30:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.9273 | 147927.275 | 2017-11-05 10:30:00 PST | -3.5243e-12 | -146927 | -146.927 | 146.927
2017-11-05 11:40 | 147927.275 | 2017-11-05 11:40:00,147927.275 | 2017-11-05 10:40:00 PST | -78100 | 78.1 | 2017-11-05 10:40:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 22.1998 | 0 | 22.1998 | 22199.801 | 147.9273 | 147927.275 | 2017-11-05 10:40:00 PST | 0 | -147260 | -147.26 | 147.26
2017-11-05 11:50 | 147927.275 | 2017-11-05 11:50:00,147927.275 | 2017-11-05 10:50:00 PST | -49100 | 49.1 | 2017-11-05 10:50:00 PST | -18430.9 | -247500 | -18.4309 | 0 | 10.4184 | -10.4184 | -10418.438 | 147.9273 | 147927.275 | 2017-11-05 10:50:00 PST | -18430.9 | -147594 | -147.594 | 147.594
2017-11-05 12:00 | 147927.275 | 2017-11-05 12:00:00,147927.275 | 2017-11-05 11:00:00 PST | -80700 | 80.7 | 2017-11-05 11:00:00 PST | 9703.96 | -247500 | 9.704 | 0 | 13.6699 | -13.6699 | -13669.888 | 147.9273 | 147927.275 | 2017-11-05 11:00:00 PST | 9703.96 | -147927 | -147.927 | 147.927
2017-11-05 12:10 | 148594.275 | 2017-11-05 12:10:00,148594.275 | 2017-11-05 11:10:00 PST | -85300 | 85.3 | 2017-11-05 11:10:00 PST | 10294.9 | -247500 | 10.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.5943 | 148594.275 | 2017-11-05 11:10:00 PST | 10294.9 | -147927 | -147.927 | 147.927
2017-11-05 12:20 | 149260.275 | 2017-11-05 12:20:00,149260.275 | 2017-11-05 11:20:00 PST | -89400 | 89.4 | 2017-11-05 11:20:00 PST | -1.4552e-11 | -247500 | -1.4552e-14 | 18.1386 | 0 | 18.1386 | 18138.593 | 149.2603 | 149260.275 | 2017-11-05 11:20:00 PST | -7.2191e-12 | -147927 | -147.927 | 147.927
2017-11-05 12:30 | 149927.275 | 2017-11-05 12:30:00,149927.275 | 2017-11-05 11:30:00 PST | -92600 | 92.6 | 2017-11-05 11:30:00 PST | -7.3896e-12 | -247500 | -7.3896e-15 | 0 | 9.0906 | -9.0906 | -9090.6488 | 149.9273 | 149927.275 | 2017-11-05 11:30:00 PST | -5.6843e-14 | -147927 | -147.927 | 147.927
2017-11-05 12:40 | 150594.275 | 2017-11-05 12:40:00,150594.275 | 2017-11-05 11:40:00 PST | -54600 | 54.6 | 2017-11-05 11:40:00 PST | -22199.8 | -247500 | -22.1998 | 14.5061 | 0 | 14.5061 | 14506.078 | 150.5943 | 150594.275 | 2017-11-05 11:40:00 PST | -22199.8 | -147927 | -147.927 | 147.927
2017-11-05 12:50 | 151260.275 | 2017-11-05 12:50:00,151260.275 | 2017-11-05 11:50:00 PST | -87300 | 87.3 | 2017-11-05 11:50:00 PST | 10418.4 | -247500 | 10.4184 | 0 | 1.1648 | -1.1648 | -1164.8083 | 151.2603 | 151260.275 | 2017-11-05 11:50:00 PST | 10418.4 | -147927 | -147.927 | 147.927
2017-11-05 13:00 | 151927.275 | 2017-11-05 13:00:00,151927.275 | 2017-11-05 12:00:00 PST | -98300 | 98.3 | 2017-11-05 12:00:00 PST | 13669.9 | -247500 | 13.6699 | 0 | 25.1663 | -25.1663 | -25166.277 | 151.9273 | 151927.275 | 2017-11-05 12:00:00 PST | 13669.9 | -147927 | -147.927 | 147.927
2017-11-05 13:10 | 152594.275 | 2017-11-05 13:10:00,152594.275 | 2017-11-05 12:10:00 PST | -102600 | 102.6 | 2017-11-05 12:10:00 PST | -7.3896e-12 | -247500 | -7.3896e-15 | 0 | 4.9909e-07 | -4.9909e-07 | -0.00049909 | 152.5943 | 152594.275 | 2017-11-05 12:10:00 PST | 7.276e-12 | -148594 | -148.594 | 148.594
2017-11-05 13:20 | 153260.275 | 2017-11-05 13:20:00,153260.275 | 2017-11-05 12:20:00 PST | -66800 | 66.8 | 2017-11-05 12:20:00 PST | -18138.6 | -247500 | -18.1386 | 31.9818 | 0 | 31.9818 | 31981.788 | 153.2603 | 153260.275 | 2017-11-05 12:20:00 PST | -18138.6 | -149260 | -149.26 | 149.26
2017-11-05 13:30 | 153927.275 | 2017-11-05 13:30:00,153927.275 | 2017-11-05 12:30:00 PST | -95200 | 95.2 | 2017-11-05 12:30:00 PST | 9090.65 | -247500 | 9.0907 | 19.8951 | 0 | 19.8951 | 19895.083 | 153.9273 | 153927.275 | 2017-11-05 12:30:00 PST | 9090.65 | -149927 | -149.927 | 149.927
2017-11-05 13:40 | 154594.275 | 2017-11-05 13:40:00,154594.275 | 2017-11-05 12:40:00 PST | -67900 | 67.9 | 2017-11-05 12:40:00 PST | -14506.1 | -247500 | -14.5061 | 2.1873 | 0 | 2.1873 | 2187.3181 | 154.5943 | 154594.275 | 2017-11-05 12:40:00 PST | -14506.1 | -150594 | -150.594 | 150.594
2017-11-05 13:50 | 155260.275 | 2017-11-05 13:50:00,155260.275 | 2017-11-05 12:50:00 PST | -81300 | 81.3 | 2017-11-05 12:50:00 PST | 1164.81 | -247500 | 1.1648 | 23.0388 | 0 | 23.0388 | 23038.772 | 155.2603 | 155260.275 | 2017-11-05 12:50:00 PST | 1164.81 | -151260 | -151.26 | 151.26
2017-11-05 14:00 | 155927.275 | 2017-11-05 14:00:00,155927.275 | 2017-11-05 13:00:00 PST | -116000 | 116 | 2017-11-05 13:00:00 PST | 25166.3 | -247500 | 25.1663 | 13.9898 | 0 | 13.9898 | 13989.821 | 155.9273 | 155927.275 | 2017-11-05 13:00:00 PST | 25166.3 | -151927 | -151.927 | 151.927
2017-11-05 14:10 | 155927.275 | 2017-11-05 14:10:00,155927.275 | 2017-11-05 13:10:00 PST | -110100 | 110.1 | 2017-11-05 13:10:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 0 | 23.4454 | -23.4454 | -23445.413 | 155.9273 | 155927.275 | 2017-11-05 13:10:00 PST | 0.00049909 | -152594 | -152.594 | 152.594
2017-11-05 14:20 | 155927.275 | 2017-11-05 14:20:00,155927.275 | 2017-11-05 13:20:00 PST | -53000 | 53 | 2017-11-05 13:20:00 PST | -31981.8 | -246938 | -31.9818 | 0 | 14.4769 | -14.4769 | -14476.895 | 155.9273 | 155927.275 | 2017-11-05 13:20:00 PST | -31981.8 | -153260 | -153.26 | 153.26
2017-11-05 14:30 | 155927.275 | 2017-11-05 14:30:00,155927.275 | 2017-11-05 13:30:00 PST | -61600 | 61.6 | 2017-11-05 13:30:00 PST | -19895.1 | -247500 | -19.8951 | 0 | 5.135 | -5.135 | -5135.0401 | 155.9273 | 155927.275 | 2017-11-05 13:30:00 PST | -19895.1 | -153927 | -153.927 | 153.927
2017-11-05 14:40 | 155927.275 | 2017-11-05 14:40:00,155927.275 | 2017-11-05 13:40:00 PST | -74100 | 74.1 | 2017-11-05 13:40:00 PST | -2187.32 | -247500 | -2.1873 | 11.7363 | 0 | 11.7363 | 11736.289 | 155.9273 | 155927.275 | 2017-11-05 13:40:00 PST | -2187.32 | -154594 | -154.594 | 154.594
2017-11-05 14:50 | 155927.275 | 2017-11-05 14:50:00,155927.275 | 2017-11-05 13:50:00 PST | -44100 | 44.1 | 2017-11-05 13:50:00 PST | -23038.8 | -247500 | -23.0388 | 0 | 16.554 | -16.554 | -16553.95 | 155.9273 | 155927.275 | 2017-11-05 13:50:00 PST | -23038.8 | -155260 | -155.26 | 155.26
2017-11-05 15:00 | 155927.275 | 2017-11-05 15:00:00,155927.275 | 2017-11-05 14:00:00 PST | -50300 | 50.3 | 2017-11-05 14:00:00 PST | -13989.8 | -247500 | -13.9898 | 2.4191 | 0 | 2.4191 | 2419.0788 | 155.9273 | 155927.275 | 2017-11-05 14:00:00 PST | -13989.8 | -155927 | -155.927 | 155.927
2017-11-05 15:10 | 156093.275 | 2017-11-05 15:10:00,156093.275 | 2017-11-05 14:10:00 PST | -90100 | 90.1 | 2017-11-05 14:10:00 PST | 23445.4 | -247500 | 23.4454 | 30.5501 | 0 | 30.5501 | 30550.116 | 156.0933 | 156093.275 | 2017-11-05 14:10:00 PST | 23445.4 | -155927 | -155.927 | 155.927
2017-11-05 15:20 | 156261.275 | 2017-11-05 15:20:00,156261.275 | 2017-11-05 14:20:00 PST | -81200 | 81.2 | 2017-11-05 14:20:00 PST | 14476.9 | -247500 | 14.4769 | 24.7661 | 0 | 24.7661 | 24766.122 | 156.2613 | 156261.275 | 2017-11-05 14:20:00 PST | 14476.9 | -155927 | -155.927 | 155.927
2017-11-05 15:30 | 156427.275 | 2017-11-05 15:30:00,156427.275 | 2017-11-05 14:30:00 PST | -73800 | 73.8 | 2017-11-05 14:30:00 PST | 5135.04 | -247500 | 5.135 | 11.4672 | 0 | 11.4672 | 11467.166 | 156.4273 | 156427.275 | 2017-11-05 14:30:00 PST | 5135.04 | -155927 | -155.927 | 155.927
2017-11-05 15:40 | 156593.275 | 2017-11-05 15:40:00,156593.275 | 2017-11-05 14:40:00 PST | -55500 | 55.5 | 2017-11-05 14:40:00 PST | -11736.3 | -247500 | -11.7363 | 0 | 7.5551 | -7.5551 | -7555.0751 | 156.5933 | 156593.275 | 2017-11-05 14:40:00 PST | -11736.3 | -155927 | -155.927 | 155.927
2017-11-05 15:50 | 156761.275 | 2017-11-05 15:50:00,156761.275 | 2017-11-05 14:50:00 PST | -81900 | 81.9 | 2017-11-05 14:50:00 PST | 16554 | -247500 | 16.554 | 2.5224 | 0 | 2.5224 | 2522.3729 | 156.7613 | 156761.275 | 2017-11-05 14:50:00 PST | 16553.9 | -155927 | -155.927 | 155.927
2017-11-05 16:00 | 156927.275 | 2017-11-05 16:00:00,156927.275 | 2017-11-05 15:00:00 PST | -58800 | 58.8 | 2017-11-05 15:00:00 PST | -2419.08 | -247500 | -2.4191 | 3.3282 | 0 | 3.3282 | 3328.1537 | 156.9273 | 156927.275 | 2017-11-05 15:00:00 PST | -2419.08 | -155927 | -155.927 | 155.927
2017-11-05 16:10 | 157094.275 | 2017-11-05 16:10:00,157094.275 | 2017-11-05 15:10:00 PST | -21800 | 21.8 | 2017-11-05 15:10:00 PST | -30550.1 | -247119 | -30.5501 | 0 | 25.3876 | -25.3876 | -25387.592 | 157.0943 | 157094.275 | 2017-11-05 15:10:00 PST | -30550.1 | -156093 | -156.093 | 156.093
2017-11-05 16:20 | 157260.275 | 2017-11-05 16:20:00,157260.275 | 2017-11-05 15:20:00 PST | -19700 | 19.7 | 2017-11-05 15:20:00 PST | -24766.1 | -247500 | -24.7661 | 0 | 4.8192 | -4.8192 | -4819.1916 | 157.2603 | 157260.275 | 2017-11-05 15:20:00 PST | -24766.1 | -156261 | -156.261 | 156.261
2017-11-05 16:30 | 157427.275 | 2017-11-05 16:30:00,157427.275 | 2017-11-05 15:30:00 PST | -22900 | 22.9 | 2017-11-05 15:30:00 PST | -11467.2 | -247500 | -11.4672 | 0 | 4.1064 | -4.1064 | -4106.4322 | 157.4273 | 157427.275 | 2017-11-05 15:30:00 PST | -11467.2 | -156427 | -156.427 | 156.427
2017-11-05 16:40 | 157594.275 | 2017-11-05 16:40:00,157594.275 | 2017-11-05 15:40:00 PST | -36800 | 36.8 | 2017-11-05 15:40:00 PST | 7555.08 | -247500 | 7.5551 | 0 | 4.8918 | -4.8918 | -4891.7609 | 157.5943 | 157594.275 | 2017-11-05 15:40:00 PST | 7555.08 | -156593 | -156.593 | 156.593
2017-11-05 16:50 | 157760.275 | 2017-11-05 16:50:00,157760.275 | 2017-11-05 15:50:00 PST | -24000 | 24 | 2017-11-05 15:50:00 PST | -2522.37 | -247500 | -2.5224 | 10.4674 | 0 | 10.4674 | 10467.43 | 157.7603 | 157760.275 | 2017-11-05 15:50:00 PST | -2522.37 | -156761 | -156.761 | 156.761
2017-11-05 17:00 | 157927.275 | 2017-11-05 17:00:00,157927.275 | 2017-11-05 16:00:00 PST | -20600 | 20.6 | 2017-11-05 16:00:00 PST | -3328.15 | -247500 | -3.3281 | 4.4028 | 0 | 4.4028 | 4402.7658 | 157.9273 | 157927.275 | 2017-11-05 16:00:00 PST | -3328.15 | -156927 | -156.927 | 156.927
2017-11-05 17:10 | 157760.275 | 2017-11-05 17:10:00,157760.275 | 2017-11-05 16:10:00 PST | -52300 | 52.3 | 2017-11-05 16:10:00 PST | 25387.6 | -247500 | 25.3876 | 4.7163 | 0 | 4.7163 | 4716.3209 | 157.7603 | 157760.275 | 2017-11-05 16:10:00 PST | 25387.6 | -157094 | -157.094 | 157.094
2017-11-05 17:20 | 157594.275 | 2017-11-05 17:20:00,157594.275 | 2017-11-05 16:20:00 PST | -30600 | 30.6 | 2017-11-05 16:20:00 PST | 4819.19 | -247500 | 4.8192 | 0.75263 | 0 | 0.75263 | 752.6345 | 157.5943 | 157594.275 | 2017-11-05 16:20:00 PST | 4819.19 | -157260 | -157.26 | 157.26
2017-11-05 17:30 | 157427.275 | 2017-11-05 17:30:00,157427.275 | 2017-11-05 16:30:00 PST | -29900 | 29.9 | 2017-11-05 16:30:00 PST | 4106.43 | -247500 | 4.1064 | 0 | 0.29983 | -0.29983 | -299.8316 | 157.4273 | 157427.275 | 2017-11-05 16:30:00 PST | 4106.43 | -157427 | -157.427 | 157.427
2017-11-05 17:40 | 157260.275 | 2017-11-05 17:40:00,157260.275 | 2017-11-05 16:40:00 PST | -31300 | 31.3 | 2017-11-05 16:40:00 PST | 4891.76 | -247500 | 4.8918 | 0 | 0.03 | -0.03 | -30 | 157.2603 | 157260.275 | 2017-11-05 16:40:00 PST | 4891.76 | -157594 | -157.594 | 157.594
2017-11-05 17:50 | 157094.275 | 2017-11-05 17:50:00,157094.275 | 2017-11-05 16:50:00 PST | -10200 | 10.2 | 2017-11-05 16:50:00 PST | -10467.4 | -247500 | -10.4674 | 1.32 | 0 | 1.32 | 1320 | 157.0943 | 157094.275 | 2017-11-05 16:50:00 PST | -10467.4 | -157760 | -157.76 | 157.76
2017-11-05 18:00 | 156927.275 | 2017-11-05 18:00:00,156927.275 | 2017-11-05 17:00:00 PST | -12300 | 12.3 | 2017-11-05 17:00:00 PST | -4402.77 | -247500 | -4.4028 | 0.68 | 0 | 0.68 | 680 | 156.9273 | 156927.275 | 2017-11-05 17:00:00 PST | -4402.77 | -157927 | -157.927 | 157.927
2017-11-05 18:10 | 156427.275 | 2017-11-05 18:10:00,156427.275 | 2017-11-05 17:10:00 PST | -7500 | 7.5 | 2017-11-05 17:10:00 PST | -4716.32 | -247500 | -4.7163 | 0.21 | 0 | 0.21 | 210 | 156.4273 | 156427.275 | 2017-11-05 17:10:00 PST | -4716.32 | -157760 | -157.76 | 157.76
2017-11-05 18:20 | 155927.275 | 2017-11-05 18:20:00,155927.275 | 2017-11-05 17:20:00 PST | -6400 | 6.4 | 2017-11-05 17:20:00 PST | -752.635 | -247500 | -0.75263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.9273 | 155927.275 | 2017-11-05 17:20:00 PST | -752.635 | -157594 | -157.594 | 157.594
2017-11-05 18:30 | 155427.275 | 2017-11-05 18:30:00,155427.275 | 2017-11-05 17:30:00 PST | -4700 | 4.7 | 2017-11-05 17:30:00 PST | 299.832 | -247500 | 0.29983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4273 | 155427.275 | 2017-11-05 17:30:00 PST | 299.832 | -157427 | -157.427 | 157.427
2017-11-05 18:40 | 154927.275 | 2017-11-05 18:40:00,154927.275 | 2017-11-05 17:40:00 PST | -2100 | 2.1 | 2017-11-05 17:40:00 PST | 30 | -247500 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.9273 | 154927.275 | 2017-11-05 17:40:00 PST | 30 | -157260 | -157.26 | 157.26
2017-11-05 18:50 | 154427.275 | 2017-11-05 18:50:00,154427.275 | 2017-11-05 17:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 17:50:00 PST | -1320 | -247500 | -1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.4273 | 154427.275 | 2017-11-05 17:50:00 PST | -1320 | -157094 | -157.094 | 157.094
2017-11-05 19:00 | 153927.275 | 2017-11-05 19:00:00,153927.275 | 2017-11-05 18:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 18:00:00 PST | -680 | -247500 | -0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.9273 | 153927.275 | 2017-11-05 18:00:00 PST | -680 | -156927 | -156.927 | 156.927
2017-11-05 19:10 | 154927.275 | 2017-11-05 19:10:00,154927.275 | 2017-11-05 18:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 18:10:00 PST | -210 | -247500 | -0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.9273 | 154927.275 | 2017-11-05 18:10:00 PST | -210 | -156427 | -156.427 | 156.427
2017-11-05 19:20 | 155927.275 | 2017-11-05 19:20:00,155927.275 | 2017-11-05 18:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 18:20:00 PST | 7.276e-12 | -247500 | 7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.9273 | 155927.275 | 2017-11-05 18:20:00 PST | -3.638e-12 | -155927 | -155.927 | 155.927
2017-11-05 19:30 | 156927.275 | 2017-11-05 19:30:00,156927.275 | 2017-11-05 18:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 18:30:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.9273 | 156927.275 | 2017-11-05 18:30:00 PST | 3.5243e-12 | -155427 | -155.427 | 155.427
2017-11-05 19:40 | 157927.275 | 2017-11-05 19:40:00,157927.275 | 2017-11-05 18:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 18:40:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.9273 | 157927.275 | 2017-11-05 18:40:00 PST | -3.638e-12 | -154927 | -154.927 | 154.927
2017-11-05 19:50 | 158927.275 | 2017-11-05 19:50:00,158927.275 | 2017-11-05 18:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 18:50:00 PST | -1.4552e-11 | -247500 | -1.4552e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.9273 | 158927.275 | 2017-11-05 18:50:00 PST | -1.0914e-11 | -154427 | -154.427 | 154.427
2017-11-05 20:00 | 159927.275 | 2017-11-05 20:00:00,159927.275 | 2017-11-05 19:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 19:00:00 PST | -7.276e-12 | -247500 | -7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.9273 | 159927.275 | 2017-11-05 19:00:00 PST | 0 | -153927 | -153.927 | 153.927
2017-11-05 20:10 | 166094.275 | 2017-11-05 20:10:00,166094.275 | 2017-11-05 19:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 19:10:00 PST | 2.2737e-13 | -247500 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.0943 | 166094.275 | 2017-11-05 19:10:00 PST | 1.1369e-13 | -154927 | -154.927 | 154.927
2017-11-05 20:20 | 172260.275 | 2017-11-05 20:20:00,172260.275 | 2017-11-05 19:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 19:20:00 PST | 7.276e-12 | -247500 | 7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.2603 | 172260.275 | 2017-11-05 19:20:00 PST | -7.276e-12 | -155927 | -155.927 | 155.927
2017-11-05 20:30 | 178427.275 | 2017-11-05 20:30:00,178427.275 | 2017-11-05 19:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 19:30:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.4273 | 178427.275 | 2017-11-05 19:30:00 PST | 1.1369e-13 | -156927 | -156.927 | 156.927
2017-11-05 20:40 | 184594.275 | 2017-11-05 20:40:00,184594.275 | 2017-11-05 19:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 19:40:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 0.31 | 0 | 0.31 | 310 | 184.5943 | 184594.275 | 2017-11-05 19:40:00 PST | 3.638e-12 | -157927 | -157.927 | 157.927
2017-11-05 20:50 | 190760.275 | 2017-11-05 20:50:00,190760.275 | 2017-11-05 19:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 19:50:00 PST | 7.0486e-12 | -247500 | 7.0486e-15 | 21.61 | 0 | 21.61 | 21610 | 190.7603 | 190760.275 | 2017-11-05 19:50:00 PST | -3.638e-12 | -158927 | -158.927 | 158.927
2017-11-05 21:00 | 196927.275 | 2017-11-05 21:00:00,196927.275 | 2017-11-05 20:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 20:00:00 PST | -7.0486e-12 | -247500 | -7.0486e-15 | 43.01 | 0 | 43.01 | 43010 | 196.9273 | 196927.275 | 2017-11-05 20:00:00 PST | -3.638e-12 | -159927 | -159.927 | 159.927
2017-11-05 21:10 | 195594.275 | 2017-11-05 21:10:00,195594.275 | 2017-11-05 20:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 20:10:00 PST | 1.4552e-11 | -247500 | 1.4552e-14 | 42.91 | 0 | 42.91 | 42910 | 195.5943 | 195594.275 | 2017-11-05 20:10:00 PST | -3.638e-12 | -166094 | -166.094 | 166.094
2017-11-05 21:20 | 194260.275 | 2017-11-05 21:20:00,194260.275 | 2017-11-05 20:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 20:20:00 PST | -7.5033e-12 | -247500 | -7.5033e-15 | 43.01 | 0 | 43.01 | 43010 | 194.2603 | 194260.275 | 2017-11-05 20:20:00 PST | 3.4106e-12 | -172260 | -172.26 | 172.26
2017-11-05 21:30 | 192927.275 | 2017-11-05 21:30:00,192927.275 | 2017-11-05 20:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 20:30:00 PST | -2.2737e-13 | -247500 | -2.2737e-16 | 43.01 | 0 | 43.01 | 43010 | 192.9273 | 192927.275 | 2017-11-05 20:30:00 PST | -3.638e-12 | -178427 | -178.427 | 178.427
2017-11-05 21:40 | 191594.275 | 2017-11-05 21:40:00,191594.275 | 2017-11-05 20:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 20:40:00 PST | -310 | -247500 | -0.31 | 42.91 | 0 | 42.91 | 42910 | 191.5943 | 191594.275 | 2017-11-05 20:40:00 PST | -310 | -184594 | -184.594 | 184.594
2017-11-05 21:50 | 190260.275 | 2017-11-05 21:50:00,190260.275 | 2017-11-05 20:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 20:50:00 PST | -21610 | -247500 | -21.61 | 43.01 | 0 | 43.01 | 43010 | 190.2603 | 190260.275 | 2017-11-05 20:50:00 PST | -21610 | -190760 | -190.76 | 190.76
2017-11-05 22:00 | 188927.275 | 2017-11-05 22:00:00,188927.275 | 2017-11-05 21:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 21:00:00 PST | -43010 | -245257 | -43.01 | 43.01 | 0 | 43.01 | 43010 | 188.9273 | 188927.275 | 2017-11-05 21:00:00 PST | -43010 | -196927 | -196.927 | 196.927
2017-11-05 22:10 | 189094.275 | 2017-11-05 22:10:00,189094.275 | 2017-11-05 21:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 21:10:00 PST | -42910 | -245275 | -42.91 | 38.31 | 0 | 38.31 | 38310 | 189.0943 | 189094.275 | 2017-11-05 21:10:00 PST | -42910 | -195594 | -195.594 | 195.594
2017-11-05 22:20 | 189260.275 | 2017-11-05 22:20:00,189260.275 | 2017-11-05 21:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 21:20:00 PST | -43010 | -245257 | -43.01 | 33.61 | 0 | 33.61 | 33610 | 189.2603 | 189260.275 | 2017-11-05 21:20:00 PST | -43010 | -194260 | -194.26 | 194.26
2017-11-05 22:30 | 189427.275 | 2017-11-05 22:30:00,189427.275 | 2017-11-05 21:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 21:30:00 PST | -43010 | -245257 | -43.01 | 29.01 | 0 | 29.01 | 29010 | 189.4273 | 189427.275 | 2017-11-05 21:30:00 PST | -43010 | -192927 | -192.927 | 192.927
2017-11-05 22:40 | 189594.275 | 2017-11-05 22:40:00,189594.275 | 2017-11-05 21:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 21:40:00 PST | -42910 | -245275 | -42.91 | 24.31 | 0 | 24.31 | 24310 | 189.5943 | 189594.275 | 2017-11-05 21:40:00 PST | -42910 | -191594 | -191.594 | 191.594
2017-11-05 22:50 | 189760.275 | 2017-11-05 22:50:00,189760.275 | 2017-11-05 21:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 21:50:00 PST | -43010 | -245257 | -43.01 | 19.61 | 0 | 19.61 | 19610 | 189.7603 | 189760.275 | 2017-11-05 21:50:00 PST | -43010 | -190260 | -190.26 | 190.26
2017-11-05 23:00 | 189927.275 | 2017-11-05 23:00:00,189927.275 | 2017-11-05 22:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 22:00:00 PST | -43010 | -245257 | -43.01 | 15.01 | 0 | 15.01 | 15010 | 189.9273 | 189927.275 | 2017-11-05 22:00:00 PST | -43010 | -188927 | -188.927 | 188.927
2017-11-05 23:10 | 189757.275 | 2017-11-05 23:10:00,189757.275 | 2017-11-05 22:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 22:10:00 PST | -38310 | -246035 | -38.31 | 7.81 | 0 | 7.81 | 7810 | 189.7573 | 189757.275 | 2017-11-05 22:10:00 PST | -38310 | -189094 | -189.094 | 189.094
2017-11-05 23:20 | 189597.275 | 2017-11-05 23:20:00,189597.275 | 2017-11-05 22:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 22:20:00 PST | -33610 | -246721 | -33.61 | 0.61 | 0 | 0.61 | 610 | 189.5973 | 189597.275 | 2017-11-05 22:20:00 PST | -33610 | -189260 | -189.26 | 189.26
2017-11-05 23:30 | 189427.275 | 2017-11-05 23:30:00,189427.275 | 2017-11-05 22:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 22:30:00 PST | -29010 | -247304 | -29.01 | 0 | 6.49 | -6.49 | -6490 | 189.4273 | 189427.275 | 2017-11-05 22:30:00 PST | -29010 | -189427 | -189.427 | 189.427
2017-11-05 23:40 | 189257.275 | 2017-11-05 23:40:00,189257.275 | 2017-11-05 22:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 22:40:00 PST | -24310 | -247500 | -24.31 | 0 | 13.69 | -13.69 | -13690 | 189.2573 | 189257.275 | 2017-11-05 22:40:00 PST | -24310 | -189594 | -189.594 | 189.594
2017-11-05 23:50 | 189097.275 | 2017-11-05 23:50:00,189097.275 | 2017-11-05 22:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 22:50:00 PST | -19610 | -247500 | -19.61 | 0 | 20.89 | -20.89 | -20890 | 189.0973 | 189097.275 | 2017-11-05 22:50:00 PST | -19610 | -189760 | -189.76 | 189.76
2017-11-06 | 188927.275 | 2017-11-06 00:00:00,188927.275 | 2017-11-05 23:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 23:00:00 PST | -15010 | -247500 | -15.01 | 0 | 27.99 | -27.99 | -27990 | 188.9273 | 188927.275 | 2017-11-05 23:00:00 PST | -15010 | -189927 | -189.927 | 189.927
2017-11-06 00:10 | 187260.275 | 2017-11-06 00:10:00,187260.275 | 2017-11-05 23:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 23:10:00 PST | -7810 | -247500 | -7.81 | 0 | 33.19 | -33.19 | -33190 | 187.2603 | 187260.275 | 2017-11-05 23:10:00 PST | -7810 | -189757 | -189.757 | 189.757
2017-11-06 00:20 | 185594.275 | 2017-11-06 00:20:00,185594.275 | 2017-11-05 23:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 23:20:00 PST | -610 | -247500 | -0.61 | 0 | 38.39 | -38.39 | -38390 | 185.5943 | 185594.275 | 2017-11-05 23:20:00 PST | -610 | -189597 | -189.597 | 189.597
2017-11-06 00:30 | 183927.275 | 2017-11-06 00:30:00,183927.275 | 2017-11-05 23:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 23:30:00 PST | 6490 | -247500 | 6.49 | 0 | 43.49 | -43.49 | -43490 | 183.9273 | 183927.275 | 2017-11-05 23:30:00 PST | 6490 | -189427 | -189.427 | 189.427
2017-11-06 00:40 | 182260.275 | 2017-11-06 00:40:00,182260.275 | 2017-11-05 23:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 23:40:00 PST | 13690 | -247500 | 13.69 | 0 | 48.69 | -48.69 | -48690 | 182.2603 | 182260.275 | 2017-11-05 23:40:00 PST | 13690 | -189257 | -189.257 | 189.257
2017-11-06 00:50 | 180594.275 | 2017-11-06 00:50:00,180594.275 | 2017-11-05 23:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-05 23:50:00 PST | 20890 | -247500 | 20.89 | 0 | 53.89 | -53.89 | -53890 | 180.5943 | 180594.275 | 2017-11-05 23:50:00 PST | 20890 | -189097 | -189.097 | 189.097
2017-11-06 01:00 | 178927.275 | 2017-11-06 01:00:00,178927.275 | 2017-11-06 00:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 00:00:00 PST | 27990 | -247422 | 27.99 | 0 | 58.99 | -58.99 | -58990 | 178.9273 | 178927.275 | 2017-11-06 00:00:00 PST | 27990 | -188927 | -188.927 | 188.927
2017-11-06 01:10 | 179427.275 | 2017-11-06 01:10:00,179427.275 | 2017-11-06 00:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 00:10:00 PST | 33190 | -246778 | 33.19 | 0 | 61.39 | -61.39 | -61390 | 179.4273 | 179427.275 | 2017-11-06 00:10:00 PST | 33190 | -187260 | -187.26 | 187.26
2017-11-06 01:20 | 179927.275 | 2017-11-06 01:20:00,179927.275 | 2017-11-06 00:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 00:20:00 PST | 38390 | -246023 | 38.39 | 0 | 63.69 | -63.69 | -63690 | 179.9273 | 179927.275 | 2017-11-06 00:20:00 PST | 38390 | -185594 | -185.594 | 185.594
2017-11-06 01:30 | 180427.275 | 2017-11-06 01:30:00,180427.275 | 2017-11-06 00:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 00:30:00 PST | 43490 | -245173 | 43.49 | 0 | 65.99 | -65.99 | -65990 | 180.4273 | 180427.275 | 2017-11-06 00:30:00 PST | 43490 | -183927 | -183.927 | 183.927
2017-11-06 01:40 | 180927.275 | 2017-11-06 01:40:00,180927.275 | 2017-11-06 00:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 00:40:00 PST | 48690 | -244193 | 48.69 | 0 | 68.39 | -68.39 | -68390 | 180.9273 | 180927.275 | 2017-11-06 00:40:00 PST | 48690 | -182260 | -182.26 | 182.26
2017-11-06 01:50 | 181427.275 | 2017-11-06 01:50:00,181427.275 | 2017-11-06 00:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 00:50:00 PST | 53890 | -243098 | 53.89 | 0 | 35.8418 | -35.8418 | -35841.752 | 181.4273 | 181427.275 | 2017-11-06 00:50:00 PST | 53890 | -180594 | -180.594 | 180.594
2017-11-06 02:00 | 181927.275 | 2017-11-06 02:00:00,181927.275 | 2017-11-06 01:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 01:00:00 PST | 58990 | -241912 | 58.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.9273 | 181927.275 | 2017-11-06 01:00:00 PST | 58990 | -178927 | -178.927 | 178.927
2017-11-06 02:10 | 181427.275 | 2017-11-06 02:10:00,181427.275 | 2017-11-06 01:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 01:10:00 PST | 61390 | -241314 | 61.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.4273 | 181427.275 | 2017-11-06 01:10:00 PST | 61390 | -179427 | -179.427 | 179.427
2017-11-06 02:20 | 180927.275 | 2017-11-06 02:20:00,180927.275 | 2017-11-06 01:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 01:20:00 PST | 63690 | -240717 | 63.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.9273 | 180927.275 | 2017-11-06 01:20:00 PST | 63690 | -179927 | -179.927 | 179.927
2017-11-06 02:30 | 180427.275 | 2017-11-06 02:30:00,180427.275 | 2017-11-06 01:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 01:30:00 PST | 65990 | -240096 | 65.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.4273 | 180427.275 | 2017-11-06 01:30:00 PST | 65990 | -180427 | -180.427 | 180.427
2017-11-06 02:40 | 179927.275 | 2017-11-06 02:40:00,179927.275 | 2017-11-06 01:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 01:40:00 PST | 68390 | -239424 | 68.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.9273 | 179927.275 | 2017-11-06 01:40:00 PST | 68390 | -180927 | -180.927 | 180.927
2017-11-06 02:50 | 179427.275 | 2017-11-06 02:50:00,179427.275 | 2017-11-06 01:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 01:50:00 PST | 35841.8 | -246407 | 35.8418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.4273 | 179427.275 | 2017-11-06 01:50:00 PST | 35841.8 | -181427 | -181.427 | 181.427
2017-11-06 03:00 | 178927.275 | 2017-11-06 03:00:00,178927.275 | 2017-11-06 02:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 02:00:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.9273 | 178927.275 | 2017-11-06 02:00:00 PST | 2.2737e-13 | -181927 | -181.927 | 181.927
2017-11-06 03:10 | 177593.275 | 2017-11-06 03:10:00,177593.275 | 2017-11-06 02:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 02:10:00 PST | -2.2737e-13 | -247500 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.5933 | 177593.275 | 2017-11-06 02:10:00 PST | 7.0486e-12 | -181427 | -181.427 | 181.427
2017-11-06 03:20 | 176261.275 | 2017-11-06 03:20:00,176261.275 | 2017-11-06 02:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 02:20:00 PST | 2.2737e-13 | -247500 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.2613 | 176261.275 | 2017-11-06 02:20:00 PST | 3.638e-12 | -180927 | -180.927 | 180.927
2017-11-06 03:30 | 174927.275 | 2017-11-06 03:30:00,174927.275 | 2017-11-06 02:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 02:30:00 PST | 7.276e-12 | -247500 | 7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.9273 | 174927.275 | 2017-11-06 02:30:00 PST | 3.638e-12 | -180427 | -180.427 | 180.427
2017-11-06 03:40 | 173593.275 | 2017-11-06 03:40:00,173593.275 | 2017-11-06 02:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 02:40:00 PST | 1.4552e-11 | -247500 | 1.4552e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.5933 | 173593.275 | 2017-11-06 02:40:00 PST | 2.2737e-13 | -179927 | -179.927 | 179.927
2017-11-06 03:50 | 172261.275 | 2017-11-06 03:50:00,172261.275 | 2017-11-06 02:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 02:50:00 PST | -7.0486e-12 | -247500 | -7.0486e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.2613 | 172261.275 | 2017-11-06 02:50:00 PST | 0 | -179427 | -179.427 | 179.427
2017-11-06 04:00 | 170927.275 | 2017-11-06 04:00:00,170927.275 | 2017-11-06 03:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 03:00:00 PST | 7.5033e-12 | -247500 | 7.5033e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.9273 | 170927.275 | 2017-11-06 03:00:00 PST | 2.2737e-13 | -178927 | -178.927 | 178.927
2017-11-06 04:10 | 171093.275 | 2017-11-06 04:10:00,171093.275 | 2017-11-06 03:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 03:10:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.0933 | 171093.275 | 2017-11-06 03:10:00 PST | 3.638e-12 | -177593 | -177.593 | 177.593
2017-11-06 04:20 | 171261.275 | 2017-11-06 04:20:00,171261.275 | 2017-11-06 03:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 03:20:00 PST | 7.276e-12 | -247500 | 7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.2613 | 171261.275 | 2017-11-06 03:20:00 PST | -3.7517e-12 | -176261 | -176.261 | 176.261
2017-11-06 04:30 | 171427.275 | 2017-11-06 04:30:00,171427.275 | 2017-11-06 03:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 03:30:00 PST | -7.276e-12 | -247500 | -7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.4273 | 171427.275 | 2017-11-06 03:30:00 PST | -3.638e-12 | -174927 | -174.927 | 174.927
2017-11-06 04:40 | 171593.275 | 2017-11-06 04:40:00,171593.275 | 2017-11-06 03:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 03:40:00 PST | -2.2737e-13 | -247500 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.5933 | 171593.275 | 2017-11-06 03:40:00 PST | 0 | -173593 | -173.593 | 173.593
2017-11-06 04:50 | 171761.275 | 2017-11-06 04:50:00,171761.275 | 2017-11-06 03:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 03:50:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.7613 | 171761.275 | 2017-11-06 03:50:00 PST | 1.1369e-13 | -172261 | -172.261 | 172.261
2017-11-06 05:00 | 171927.275 | 2017-11-06 05:00:00,171927.275 | 2017-11-06 04:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 04:00:00 PST | 2.2737e-13 | -247500 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.9273 | 171927.275 | 2017-11-06 04:00:00 PST | -3.5243e-12 | -170927 | -170.927 | 170.927
2017-11-06 05:10 | 172094.275 | 2017-11-06 05:10:00,172094.275 | 2017-11-06 04:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 04:10:00 PST | 2.2737e-13 | -247500 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.0943 | 172094.275 | 2017-11-06 04:10:00 PST | -3.638e-12 | -171093 | -171.093 | 171.093
2017-11-06 05:20 | 172260.275 | 2017-11-06 05:20:00,172260.275 | 2017-11-06 04:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 04:20:00 PST | -1.4325e-11 | -247500 | -1.4324e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.2603 | 172260.275 | 2017-11-06 04:20:00 PST | -1.1369e-13 | -171261 | -171.261 | 171.261
2017-11-06 05:30 | 172427.275 | 2017-11-06 05:30:00,172427.275 | 2017-11-06 04:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 04:30:00 PST | -7.276e-12 | -247500 | -7.276e-15 | 0.80015 | 0 | 0.80015 | 800.1457 | 172.4273 | 172427.275 | 2017-11-06 04:30:00 PST | 0 | -171427 | -171.427 | 171.427
2017-11-06 05:40 | 172594.275 | 2017-11-06 05:40:00,172594.275 | 2017-11-06 04:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 04:40:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 0.21914 | 0 | 0.21914 | 219.136 | 172.5943 | 172594.275 | 2017-11-06 04:40:00 PST | -3.638e-12 | -171593 | -171.593 | 171.593
2017-11-06 05:50 | 172760.275 | 2017-11-06 05:50:00,172760.275 | 2017-11-06 04:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 04:50:00 PST | 2.2737e-13 | -247500 | 2.2737e-16 | 0.66235 | 0 | 0.66235 | 662.3513 | 172.7603 | 172760.275 | 2017-11-06 04:50:00 PST | 3.5243e-12 | -171761 | -171.761 | 171.761
2017-11-06 06:00 | 172927.275 | 2017-11-06 06:00:00,172927.275 | 2017-11-06 05:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 05:00:00 PST | -7.0486e-12 | -247500 | -7.0486e-15 | 1.2405 | 0 | 1.2405 | 1240.5085 | 172.9273 | 172927.275 | 2017-11-06 05:00:00 PST | -3.7517e-12 | -171927 | -171.927 | 171.927
2017-11-06 06:10 | 171427.275 | 2017-11-06 06:10:00,171427.275 | 2017-11-06 05:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 05:10:00 PST | 7.276e-12 | -247500 | 7.276e-15 | 1.8582 | 0 | 1.8582 | 1858.2147 | 171.4273 | 171427.275 | 2017-11-06 05:10:00 PST | 3.638e-12 | -172094 | -172.094 | 172.094
2017-11-06 06:20 | 169927.275 | 2017-11-06 06:20:00,169927.275 | 2017-11-06 05:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 05:20:00 PST | 2.16e-11 | -247500 | 2.16e-14 | 2.4769 | 0 | 2.4769 | 2476.8635 | 169.9273 | 169927.275 | 2017-11-06 05:20:00 PST | 0 | -172260 | -172.26 | 172.26
2017-11-06 06:30 | 168427.275 | 2017-11-06 06:30:00,168427.275 | 2017-11-06 05:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 05:30:00 PST | -800.146 | -247500 | -0.80015 | 3.1128 | 0 | 3.1128 | 3112.8322 | 168.4273 | 168427.275 | 2017-11-06 05:30:00 PST | -800.146 | -172427 | -172.427 | 172.427
2017-11-06 06:40 | 166927.275 | 2017-11-06 06:40:00,166927.275 | 2017-11-06 05:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 05:40:00 PST | -219.136 | -247500 | -0.21914 | 3.6104 | 0 | 3.6104 | 3610.4399 | 166.9273 | 166927.275 | 2017-11-06 05:40:00 PST | -219.136 | -172594 | -172.594 | 172.594
2017-11-06 06:50 | 165427.275 | 2017-11-06 06:50:00,165427.275 | 2017-11-06 05:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 05:50:00 PST | -662.351 | -247500 | -0.66235 | 4.026 | 0 | 4.026 | 4025.977 | 165.4273 | 165427.275 | 2017-11-06 05:50:00 PST | -662.351 | -172760 | -172.76 | 172.76
2017-11-06 07:00 | 163927.275 | 2017-11-06 07:00:00,163927.275 | 2017-11-06 06:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 06:00:00 PST | -1240.51 | -247500 | -1.2405 | 4.3039 | 0 | 4.3039 | 4303.8896 | 163.9273 | 163927.275 | 2017-11-06 06:00:00 PST | -1240.51 | -172927 | -172.927 | 172.927
2017-11-06 07:10 | 161594.275 | 2017-11-06 07:10:00,161594.275 | 2017-11-06 06:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 06:10:00 PST | -1858.21 | -247500 | -1.8582 | 4.4223 | 0 | 4.4223 | 4422.2831 | 161.5943 | 161594.275 | 2017-11-06 06:10:00 PST | -1858.21 | -171427 | -171.427 | 171.427
2017-11-06 07:20 | 159260.275 | 2017-11-06 07:20:00,159260.275 | 2017-11-06 06:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 06:20:00 PST | -2476.86 | -247500 | -2.4769 | 4.3787 | 0 | 4.3787 | 4378.6763 | 159.2603 | 159260.275 | 2017-11-06 06:20:00 PST | -2476.86 | -169927 | -169.927 | 169.927
2017-11-06 07:30 | 156927.275 | 2017-11-06 07:30:00,156927.275 | 2017-11-06 06:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 06:30:00 PST | -3112.83 | -247500 | -3.1128 | 2.6359 | 0 | 2.6359 | 2635.9277 | 156.9273 | 156927.275 | 2017-11-06 06:30:00 PST | -3112.83 | -168427 | -168.427 | 168.427
2017-11-06 07:40 | 154594.275 | 2017-11-06 07:40:00,154594.275 | 2017-11-06 06:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 06:40:00 PST | -3610.44 | -247500 | -3.6104 | 0.39798 | 0 | 0.39798 | 397.9835 | 154.5943 | 154594.275 | 2017-11-06 06:40:00 PST | -3610.44 | -166927 | -166.927 | 166.927
2017-11-06 07:50 | 152260.275 | 2017-11-06 07:50:00,152260.275 | 2017-11-06 06:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 06:50:00 PST | -4025.98 | -247500 | -4.026 | 0.7392 | 0 | 0.7392 | 739.2028 | 152.2603 | 152260.275 | 2017-11-06 06:50:00 PST | -4025.98 | -165427 | -165.427 | 165.427
2017-11-06 08:00 | 149927.275 | 2017-11-06 08:00:00,149927.275 | 2017-11-06 07:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 07:00:00 PST | -4303.89 | -247500 | -4.3039 | 0.25681 | 0 | 0.25681 | 256.8138 | 149.9273 | 149927.275 | 2017-11-06 07:00:00 PST | -4303.89 | -163927 | -163.927 | 163.927
2017-11-06 08:10 | 149427.275 | 2017-11-06 08:10:00,149427.275 | 2017-11-06 07:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 07:10:00 PST | -4422.28 | -247500 | -4.4223 | 0.752 | 0 | 0.752 | 752.0012 | 149.4273 | 149427.275 | 2017-11-06 07:10:00 PST | -4422.28 | -161594 | -161.594 | 161.594
2017-11-06 08:20 | 148927.275 | 2017-11-06 08:20:00,148927.275 | 2017-11-06 07:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 07:20:00 PST | -4378.68 | -247500 | -4.3787 | 2.2289 | 0 | 2.2289 | 2228.8742 | 148.9273 | 148927.275 | 2017-11-06 07:20:00 PST | -4378.68 | -159260 | -159.26 | 159.26
2017-11-06 08:30 | 148427.275 | 2017-11-06 08:30:00,148427.275 | 2017-11-06 07:30:00 PST | -2300 | 2.3 | 2017-11-06 07:30:00 PST | -2635.93 | -247500 | -2.6359 | 0.25121 | 0 | 0.25121 | 251.2144 | 148.4273 | 148427.275 | 2017-11-06 07:30:00 PST | -2635.93 | -156927 | -156.927 | 156.927
2017-11-06 08:40 | 147927.275 | 2017-11-06 08:40:00,147927.275 | 2017-11-06 07:40:00 PST | -6600 | 6.6 | 2017-11-06 07:40:00 PST | -397.983 | -247500 | -0.39798 | 0 | 0.11394 | -0.11394 | -113.9381 | 147.9273 | 147927.275 | 2017-11-06 07:40:00 PST | -397.983 | -154594 | -154.594 | 154.594
2017-11-06 08:50 | 147427.275 | 2017-11-06 08:50:00,147427.275 | 2017-11-06 07:50:00 PST | -9400 | 9.4 | 2017-11-06 07:50:00 PST | -739.203 | -247500 | -0.7392 | 0 | 1.0611 | -1.0611 | -1061.1184 | 147.4273 | 147427.275 | 2017-11-06 07:50:00 PST | -739.203 | -152260 | -152.26 | 152.26
2017-11-06 09:00 | 146927.275 | 2017-11-06 09:00:00,146927.275 | 2017-11-06 08:00:00 PST | -14200 | 14.2 | 2017-11-06 08:00:00 PST | -256.814 | -247500 | -0.25681 | 0 | 1.5185 | -1.5185 | -1518.5459 | 146.9273 | 146927.275 | 2017-11-06 08:00:00 PST | -256.814 | -149927 | -149.927 | 149.927
2017-11-06 09:10 | 146761.275 | 2017-11-06 09:10:00,146761.275 | 2017-11-06 08:10:00 PST | -18300 | 18.3 | 2017-11-06 08:10:00 PST | -752.001 | -247500 | -0.752 | 1.1521 | 0 | 1.1521 | 1152.1187 | 146.7613 | 146761.275 | 2017-11-06 08:10:00 PST | -752.001 | -149427 | -149.427 | 149.427
2017-11-06 09:20 | 146593.275 | 2017-11-06 09:20:00,146593.275 | 2017-11-06 08:20:00 PST | -20700 | 20.7 | 2017-11-06 08:20:00 PST | -2228.87 | -247500 | -2.2289 | 0 | 6.3381 | -6.3381 | -6338.1144 | 146.5933 | 146593.275 | 2017-11-06 08:20:00 PST | -2228.87 | -148927 | -148.927 | 148.927
2017-11-06 09:30 | 146427.275 | 2017-11-06 09:30:00,146427.275 | 2017-11-06 08:30:00 PST | -26700 | 26.7 | 2017-11-06 08:30:00 PST | -251.214 | -247500 | -0.25121 | 0 | 4.4699 | -4.4699 | -4469.9194 | 146.4273 | 146427.275 | 2017-11-06 08:30:00 PST | -251.214 | -148427 | -148.427 | 148.427
2017-11-06 09:40 | 146261.275 | 2017-11-06 09:40:00,146261.275 | 2017-11-06 08:40:00 PST | -30700 | 30.7 | 2017-11-06 08:40:00 PST | 113.938 | -247500 | 0.11394 | 0 | 4.4891 | -4.4891 | -4489.1301 | 146.2613 | 146261.275 | 2017-11-06 08:40:00 PST | 113.938 | -147927 | -147.927 | 147.927
2017-11-06 09:50 | 146093.275 | 2017-11-06 09:50:00,146093.275 | 2017-11-06 08:50:00 PST | -35100 | 35.1 | 2017-11-06 08:50:00 PST | 1061.12 | -247500 | 1.0611 | 0 | 4.911 | -4.911 | -4910.9968 | 146.0933 | 146093.275 | 2017-11-06 08:50:00 PST | 1061.12 | -147427 | -147.427 | 147.427
2017-11-06 10:00 | 145927.275 | 2017-11-06 10:00:00,145927.275 | 2017-11-06 09:00:00 PST | -39000 | 39 | 2017-11-06 09:00:00 PST | 1518.55 | -247500 | 1.5185 | 0 | 5.5427 | -5.5427 | -5542.6926 | 145.9273 | 145927.275 | 2017-11-06 09:00:00 PST | 1518.55 | -146927 | -146.927 | 146.927
2017-11-06 10:10 | 146427.275 | 2017-11-06 10:10:00,146427.275 | 2017-11-06 09:10:00 PST | -38700 | 38.7 | 2017-11-06 09:10:00 PST | -1152.12 | -247500 | -1.1521 | 0 | 1.6257 | -1.6257 | -1625.6646 | 146.4273 | 146427.275 | 2017-11-06 09:10:00 PST | -1152.12 | -146761 | -146.761 | 146.761
2017-11-06 10:20 | 146927.275 | 2017-11-06 10:20:00,146927.275 | 2017-11-06 09:20:00 PST | -49800 | 49.8 | 2017-11-06 09:20:00 PST | 6338.11 | -247500 | 6.3381 | 0 | 7.5295 | -7.5295 | -7529.508 | 146.9273 | 146927.275 | 2017-11-06 09:20:00 PST | 6338.11 | -146593 | -146.593 | 146.593
2017-11-06 10:30 | 147427.275 | 2017-11-06 10:30:00,147427.275 | 2017-11-06 09:30:00 PST | -51100 | 51.1 | 2017-11-06 09:30:00 PST | 4469.92 | -247500 | 4.4699 | 0 | 7.7455 | -7.7455 | -7745.5451 | 147.4273 | 147427.275 | 2017-11-06 09:30:00 PST | 4469.92 | -146427 | -146.427 | 146.427
2017-11-06 10:40 | 147927.275 | 2017-11-06 10:40:00,147927.275 | 2017-11-06 09:40:00 PST | -54100 | 54.1 | 2017-11-06 09:40:00 PST | 4489.13 | -247500 | 4.4891 | 0 | 0.16661 | -0.16661 | -166.6131 | 147.9273 | 147927.275 | 2017-11-06 09:40:00 PST | 4489.13 | -146261 | -146.261 | 146.261
2017-11-06 10:50 | 148427.275 | 2017-11-06 10:50:00,148427.275 | 2017-11-06 09:50:00 PST | -57900 | 57.9 | 2017-11-06 09:50:00 PST | 4911 | -247500 | 4.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.4273 | 148427.275 | 2017-11-06 09:50:00 PST | 4911 | -146093 | -146.093 | 146.093
2017-11-06 11:00 | 148927.275 | 2017-11-06 11:00:00,148927.275 | 2017-11-06 10:00:00 PST | -61100 | 61.1 | 2017-11-06 10:00:00 PST | 5542.69 | -247500 | 5.5427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.9273 | 148927.275 | 2017-11-06 10:00:00 PST | 5542.69 | -145927 | -145.927 | 145.927
2017-11-06 11:10 | 148760.275 | 2017-11-06 11:10:00,148760.275 | 2017-11-06 10:10:00 PST | -59100 | 59.1 | 2017-11-06 10:10:00 PST | 1625.66 | -247500 | 1.6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.7603 | 148760.275 | 2017-11-06 10:10:00 PST | 1625.66 | -146427 | -146.427 | 146.427
2017-11-06 11:20 | 148594.275 | 2017-11-06 11:20:00,148594.275 | 2017-11-06 10:20:00 PST | -67800 | 67.8 | 2017-11-06 10:20:00 PST | 7529.51 | -247500 | 7.5295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.5943 | 148594.275 | 2017-11-06 10:20:00 PST | 7529.51 | -146927 | -146.927 | 146.927
2017-11-06 11:30 | 148427.275 | 2017-11-06 11:30:00,148427.275 | 2017-11-06 10:30:00 PST | -70800 | 70.8 | 2017-11-06 10:30:00 PST | 7745.55 | -247500 | 7.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.4273 | 148427.275 | 2017-11-06 10:30:00 PST | 7745.55 | -147427 | -147.427 | 147.427
2017-11-06 11:40 | 148260.275 | 2017-11-06 11:40:00,148260.275 | 2017-11-06 10:40:00 PST | -73300 | 73.3 | 2017-11-06 10:40:00 PST | 166.613 | -247500 | 0.16661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.2603 | 148260.275 | 2017-11-06 10:40:00 PST | 166.613 | -147927 | -147.927 | 147.927
2017-11-06 11:50 | 148094.275 | 2017-11-06 11:50:00,148094.275 | 2017-11-06 10:50:00 PST | -75900 | 75.9 | 2017-11-06 10:50:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.0943 | 148094.275 | 2017-11-06 10:50:00 PST | -3.6948e-12 | -148427 | -148.427 | 148.427
2017-11-06 12:00 | 147927.275 | 2017-11-06 12:00:00,147927.275 | 2017-11-06 11:00:00 PST | -77900 | 77.9 | 2017-11-06 11:00:00 PST | -7.276e-12 | -247500 | -7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.9273 | 147927.275 | 2017-11-06 11:00:00 PST | 7.276e-12 | -148927 | -148.927 | 148.927
2017-11-06 12:10 | 148260.275 | 2017-11-06 12:10:00,148260.275 | 2017-11-06 11:10:00 PST | -79500 | 79.5 | 2017-11-06 11:10:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.2603 | 148260.275 | 2017-11-06 11:10:00 PST | 3.5811e-12 | -148760 | -148.76 | 148.76
2017-11-06 12:20 | 148594.275 | 2017-11-06 12:20:00,148594.275 | 2017-11-06 11:20:00 PST | -84600 | 84.6 | 2017-11-06 11:20:00 PST | 1.1369e-13 | -247500 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.5943 | 148594.275 | 2017-11-06 11:20:00 PST | 5.6843e-14 | -148594 | -148.594 | 148.594
2017-11-06 12:30 | 148927.275 | 2017-11-06 12:30:00,148927.275 | 2017-11-06 11:30:00 PST | -85000 | 85 | 2017-11-06 11:30:00 PST | 2.2737e-13 | -247500 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.9273 | 148927.275 | 2017-11-06 11:30:00 PST | 3.638e-12 | -148427 | -148.427 | 148.427
2017-11-06 12:40 | 149260.275 | 2017-11-06 12:40:00,149260.275 | 2017-11-06 11:40:00 PST | -84800 | 84.8 | 2017-11-06 11:40:00 PST | 7.276e-12 | -247500 | 7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.2603 | 149260.275 | 2017-11-06 11:40:00 PST | 0 | -148260 | -148.26 | 148.26
2017-11-06 12:50 | 149594.275 | 2017-11-06 12:50:00,149594.275 | 2017-11-06 11:50:00 PST | -85400 | 85.4 | 2017-11-06 11:50:00 PST | 1.4666e-11 | -247500 | 1.4666e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.5943 | 149594.275 | 2017-11-06 11:50:00 PST | -3.6948e-12 | -148094 | -148.094 | 148.094
2017-11-06 13:00 | 149927.275 | 2017-11-06 13:00:00,149927.275 | 2017-11-06 12:00:00 PST | -86400 | 86.4 | 2017-11-06 12:00:00 PST | -1.4552e-11 | -247500 | -1.4552e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.9273 | 149927.275 | 2017-11-06 12:00:00 PST | -3.638e-12 | -147927 | -147.927 | 147.927
2017-11-06 13:10 | 150094.275 | 2017-11-06 13:10:00,150094.275 | 2017-11-06 12:10:00 PST | -87100 | 87.1 | 2017-11-06 12:10:00 PST | -7.1623e-12 | -247500 | -7.1623e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.0943 | 150094.275 | 2017-11-06 12:10:00 PST | -3.6948e-12 | -148260 | -148.26 | 148.26
2017-11-06 13:20 | 150260.275 | 2017-11-06 13:20:00,150260.275 | 2017-11-06 12:20:00 PST | -87900 | 87.9 | 2017-11-06 12:20:00 PST | -7.276e-12 | -247500 | -7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.2603 | 150260.275 | 2017-11-06 12:20:00 PST | 3.638e-12 | -148594 | -148.594 | 148.594
2017-11-06 13:30 | 150427.275 | 2017-11-06 13:30:00,150427.275 | 2017-11-06 12:30:00 PST | -88400 | 88.4 | 2017-11-06 12:30:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4273 | 150427.275 | 2017-11-06 12:30:00 PST | 3.638e-12 | -148927 | -148.927 | 148.927
2017-11-06 13:40 | 150594.275 | 2017-11-06 13:40:00,150594.275 | 2017-11-06 12:40:00 PST | -87300 | 87.3 | 2017-11-06 12:40:00 PST | 7.1623e-12 | -247500 | 7.1623e-15 | 0.55841 | 0 | 0.55841 | 558.4119 | 150.5943 | 150594.275 | 2017-11-06 12:40:00 PST | 0 | -149260 | -149.26 | 149.26
2017-11-06 13:50 | 150760.275 | 2017-11-06 13:50:00,150760.275 | 2017-11-06 12:50:00 PST | -87000 | 87 | 2017-11-06 12:50:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 1.239 | 0 | 1.239 | 1239.0303 | 150.7603 | 150760.275 | 2017-11-06 12:50:00 PST | 5.6843e-14 | -149594 | -149.594 | 149.594
2017-11-06 14:00 | 150927.275 | 2017-11-06 14:00:00,150927.275 | 2017-11-06 13:00:00 PST | -86600 | 86.6 | 2017-11-06 13:00:00 PST | 1.1369e-13 | -247500 | 1.1369e-16 | 0 | 0.70343 | -0.70343 | -703.427 | 150.9273 | 150927.275 | 2017-11-06 13:00:00 PST | 3.638e-12 | -149927 | -149.927 | 149.927
2017-11-06 14:10 | 151260.275 | 2017-11-06 14:10:00,151260.275 | 2017-11-06 13:10:00 PST | -85700 | 85.7 | 2017-11-06 13:10:00 PST | -7.1623e-12 | -247500 | -7.1623e-15 | 0.30848 | 0 | 0.30848 | 308.4825 | 151.2603 | 151260.275 | 2017-11-06 13:10:00 PST | -3.638e-12 | -150094 | -150.094 | 150.094
2017-11-06 14:20 | 151594.275 | 2017-11-06 14:20:00,151594.275 | 2017-11-06 13:20:00 PST | -84700 | 84.7 | 2017-11-06 13:20:00 PST | 7.276e-12 | -247500 | 7.276e-15 | 0 | 1.001 | -1.001 | -1000.9897 | 151.5943 | 151594.275 | 2017-11-06 13:20:00 PST | -3.638e-12 | -150260 | -150.26 | 150.26
2017-11-06 14:30 | 151927.275 | 2017-11-06 14:30:00,151927.275 | 2017-11-06 13:30:00 PST | -83400 | 83.4 | 2017-11-06 13:30:00 PST | -1.1369e-13 | -247500 | -1.1369e-16 | 4.6986 | 0 | 4.6986 | 4698.6311 | 151.9273 | 151927.275 | 2017-11-06 13:30:00 PST | -3.638e-12 | -150427 | -150.427 | 150.427
2017-11-06 14:40 | 152260.275 | 2017-11-06 14:40:00,152260.275 | 2017-11-06 13:40:00 PST | -82000 | 82 | 2017-11-06 13:40:00 PST | -558.412 | -247500 | -0.55841 | 4.9416 | 0 | 4.9416 | 4941.5753 | 152.2603 | 152260.275 | 2017-11-06 13:40:00 PST | -558.412 | -150594 | -150.594 | 150.594
2017-11-06 14:50 | 152594.275 | 2017-11-06 14:50:00,152594.275 | 2017-11-06 13:50:00 PST | -80300 | 80.3 | 2017-11-06 13:50:00 PST | -1239.03 | -247500 | -1.239 | 5.605 | 0 | 5.605 | 5604.9902 | 152.5943 | 152594.275 | 2017-11-06 13:50:00 PST | -1239.03 | -150760 | -150.76 | 150.76
2017-11-06 15:00 | 152927.275 | 2017-11-06 15:00:00,152927.275 | 2017-11-06 14:00:00 PST | -81400 | 81.4 | 2017-11-06 14:00:00 PST | 703.427 | -247500 | 0.70343 | 6.0787 | 0 | 6.0787 | 6078.689 | 152.9273 | 152927.275 | 2017-11-06 14:00:00 PST | 703.427 | -150927 | -150.927 | 150.927
2017-11-06 15:10 | 153760.275 | 2017-11-06 15:10:00,153760.275 | 2017-11-06 14:10:00 PST | -79400 | 79.4 | 2017-11-06 14:10:00 PST | -308.483 | -247500 | -0.30848 | 6.4544 | 0 | 6.4544 | 6454.3634 | 153.7603 | 153760.275 | 2017-11-06 14:10:00 PST | -308.483 | -151260 | -151.26 | 151.26
2017-11-06 15:20 | 154594.275 | 2017-11-06 15:20:00,154594.275 | 2017-11-06 14:20:00 PST | -79800 | 79.8 | 2017-11-06 14:20:00 PST | 1000.99 | -247500 | 1.001 | 6.2996 | 0 | 6.2996 | 6299.5613 | 154.5943 | 154594.275 | 2017-11-06 14:20:00 PST | 1000.99 | -151594 | -151.594 | 151.594
2017-11-06 15:30 | 155427.275 | 2017-11-06 15:30:00,155427.275 | 2017-11-06 14:30:00 PST | -72300 | 72.3 | 2017-11-06 14:30:00 PST | -4698.63 | -247500 | -4.6986 | 6.5819 | 0 | 6.5819 | 6581.8832 | 155.4273 | 155427.275 | 2017-11-06 14:30:00 PST | -4698.63 | -151927 | -151.927 | 151.927
2017-11-06 15:40 | 156260.275 | 2017-11-06 15:40:00,156260.275 | 2017-11-06 14:40:00 PST | -69800 | 69.8 | 2017-11-06 14:40:00 PST | -4941.58 | -247500 | -4.9416 | 6.0528 | 0 | 6.0528 | 6052.7922 | 156.2603 | 156260.275 | 2017-11-06 14:40:00 PST | -4941.58 | -152260 | -152.26 | 152.26
2017-11-06 15:50 | 157094.275 | 2017-11-06 15:50:00,157094.275 | 2017-11-06 14:50:00 PST | -67000 | 67 | 2017-11-06 14:50:00 PST | -5604.99 | -247500 | -5.605 | 6.0053 | 0 | 6.0053 | 6005.3347 | 157.0943 | 157094.275 | 2017-11-06 14:50:00 PST | -5604.99 | -152594 | -152.594 | 152.594
2017-11-06 16:00 | 157927.275 | 2017-11-06 16:00:00,157927.275 | 2017-11-06 15:00:00 PST | -64000 | 64 | 2017-11-06 15:00:00 PST | -6078.69 | -247500 | -6.0787 | 4.5807 | 0 | 4.5807 | 4580.7253 | 157.9273 | 157927.275 | 2017-11-06 15:00:00 PST | -6078.69 | -152927 | -152.927 | 152.927
2017-11-06 16:10 | 157594.275 | 2017-11-06 16:10:00,157594.275 | 2017-11-06 15:10:00 PST | -60800 | 60.8 | 2017-11-06 15:10:00 PST | -6454.36 | -247500 | -6.4544 | 4.1319 | 0 | 4.1319 | 4131.8526 | 157.5943 | 157594.275 | 2017-11-06 15:10:00 PST | -6454.36 | -153760 | -153.76 | 153.76
2017-11-06 16:20 | 157260.275 | 2017-11-06 16:20:00,157260.275 | 2017-11-06 15:20:00 PST | -57700 | 57.7 | 2017-11-06 15:20:00 PST | -6299.56 | -247500 | -6.2996 | 19.061 | 0 | 19.061 | 19060.976 | 157.2603 | 157260.275 | 2017-11-06 15:20:00 PST | -6299.56 | -154594 | -154.594 | 154.594
2017-11-06 16:30 | 156927.275 | 2017-11-06 16:30:00,156927.275 | 2017-11-06 15:30:00 PST | -53700 | 53.7 | 2017-11-06 15:30:00 PST | -6581.88 | -247500 | -6.5819 | 4.6365 | 0 | 4.6365 | 4636.5369 | 156.9273 | 156927.275 | 2017-11-06 15:30:00 PST | -6581.88 | -155427 | -155.427 | 155.427
2017-11-06 16:40 | 156594.275 | 2017-11-06 16:40:00,156594.275 | 2017-11-06 15:40:00 PST | -50200 | 50.2 | 2017-11-06 15:40:00 PST | -6052.79 | -247500 | -6.0528 | 1.6005 | 0 | 1.6005 | 1600.5324 | 156.5943 | 156594.275 | 2017-11-06 15:40:00 PST | -6052.79 | -156260 | -156.26 | 156.26
2017-11-06 16:50 | 156260.275 | 2017-11-06 16:50:00,156260.275 | 2017-11-06 15:50:00 PST | -45800 | 45.8 | 2017-11-06 15:50:00 PST | -6005.33 | -247500 | -6.0053 | 2.5549 | 0 | 2.5549 | 2554.8993 | 156.2603 | 156260.275 | 2017-11-06 15:50:00 PST | -6005.33 | -157094 | -157.094 | 157.094
2017-11-06 17:00 | 155927.275 | 2017-11-06 17:00:00,155927.275 | 2017-11-06 16:00:00 PST | -42700 | 42.7 | 2017-11-06 16:00:00 PST | -4580.73 | -247500 | -4.5807 | 6.4254 | 0 | 6.4254 | 6425.4051 | 155.9273 | 155927.275 | 2017-11-06 16:00:00 PST | -4580.73 | -157927 | -157.927 | 157.927
2017-11-06 17:10 | 155927.275 | 2017-11-06 17:10:00,155927.275 | 2017-11-06 16:10:00 PST | -38500 | 38.5 | 2017-11-06 16:10:00 PST | -4131.85 | -247500 | -4.1319 | 6.1814 | 0 | 6.1814 | 6181.3627 | 155.9273 | 155927.275 | 2017-11-06 16:10:00 PST | -4131.85 | -157594 | -157.594 | 157.594
2017-11-06 17:20 | 155927.275 | 2017-11-06 17:20:00,155927.275 | 2017-11-06 16:20:00 PST | -16700 | 16.7 | 2017-11-06 16:20:00 PST | -19061 | -247500 | -19.061 | 8.2579 | 0 | 8.2579 | 8257.8622 | 155.9273 | 155927.275 | 2017-11-06 16:20:00 PST | -19061 | -157260 | -157.26 | 157.26
2017-11-06 17:30 | 155927.275 | 2017-11-06 17:30:00,155927.275 | 2017-11-06 16:30:00 PST | -26300 | 26.3 | 2017-11-06 16:30:00 PST | -4636.54 | -247500 | -4.6365 | 6.0829 | 0 | 6.0829 | 6082.8507 | 155.9273 | 155927.275 | 2017-11-06 16:30:00 PST | -4636.54 | -156927 | -156.927 | 156.927
2017-11-06 17:40 | 155927.275 | 2017-11-06 17:40:00,155927.275 | 2017-11-06 16:40:00 PST | -25300 | 25.3 | 2017-11-06 16:40:00 PST | -1600.53 | -247500 | -1.6005 | 4.5165 | 0 | 4.5165 | 4516.4661 | 155.9273 | 155927.275 | 2017-11-06 16:40:00 PST | -1600.53 | -156594 | -156.594 | 156.594
2017-11-06 17:50 | 155927.275 | 2017-11-06 17:50:00,155927.275 | 2017-11-06 16:50:00 PST | -20500 | 20.5 | 2017-11-06 16:50:00 PST | -2554.9 | -247500 | -2.5549 | 3.0097 | 0 | 3.0097 | 3009.6577 | 155.9273 | 155927.275 | 2017-11-06 16:50:00 PST | -2554.9 | -156260 | -156.26 | 156.26
2017-11-06 18:00 | 155927.275 | 2017-11-06 18:00:00,155927.275 | 2017-11-06 17:00:00 PST | -14400 | 14.4 | 2017-11-06 17:00:00 PST | -6425.41 | -247500 | -6.4254 | 1.3096 | 0 | 1.3096 | 1309.6345 | 155.9273 | 155927.275 | 2017-11-06 17:00:00 PST | -6425.41 | -155927 | -155.927 | 155.927
2017-11-06 18:10 | 155594.275 | 2017-11-06 18:10:00,155594.275 | 2017-11-06 17:10:00 PST | -11200 | 11.2 | 2017-11-06 17:10:00 PST | -6181.36 | -247500 | -6.1814 | 0.33134 | 0 | 0.33134 | 331.3436 | 155.5943 | 155594.275 | 2017-11-06 17:10:00 PST | -6181.36 | -155927 | -155.927 | 155.927
2017-11-06 18:20 | 155260.275 | 2017-11-06 18:20:00,155260.275 | 2017-11-06 17:20:00 PST | -5000 | 5 | 2017-11-06 17:20:00 PST | -8257.86 | -247500 | -8.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.2603 | 155260.275 | 2017-11-06 17:20:00 PST | -8257.86 | -155927 | -155.927 | 155.927
2017-11-06 18:30 | 154927.275 | 2017-11-06 18:30:00,154927.275 | 2017-11-06 17:30:00 PST | -3400 | 3.4 | 2017-11-06 17:30:00 PST | -6082.85 | -247500 | -6.0829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.9273 | 154927.275 | 2017-11-06 17:30:00 PST | -6082.85 | -155927 | -155.927 | 155.927
2017-11-06 18:40 | 154594.275 | 2017-11-06 18:40:00,154594.275 | 2017-11-06 17:40:00 PST | -1500 | 1.5 | 2017-11-06 17:40:00 PST | -4516.47 | -247500 | -4.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.5943 | 154594.275 | 2017-11-06 17:40:00 PST | -4516.47 | -155927 | -155.927 | 155.927
2017-11-06 18:50 | 154260.275 | 2017-11-06 18:50:00,154260.275 | 2017-11-06 17:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 17:50:00 PST | -3009.66 | -247500 | -3.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.2603 | 154260.275 | 2017-11-06 17:50:00 PST | -3009.66 | -155927 | -155.927 | 155.927
2017-11-06 19:00 | 153927.275 | 2017-11-06 19:00:00,153927.275 | 2017-11-06 18:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 18:00:00 PST | -1309.63 | -247500 | -1.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.9273 | 153927.275 | 2017-11-06 18:00:00 PST | -1309.63 | -155927 | -155.927 | 155.927
2017-11-06 19:10 | 154427.275 | 2017-11-06 19:10:00,154427.275 | 2017-11-06 18:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 18:10:00 PST | -331.344 | -247500 | -0.33134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.4273 | 154427.275 | 2017-11-06 18:10:00 PST | -331.344 | -155594 | -155.594 | 155.594
2017-11-06 19:20 | 154927.275 | 2017-11-06 19:20:00,154927.275 | 2017-11-06 18:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 18:20:00 PST | -2.2737e-13 | -247500 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.9273 | 154927.275 | 2017-11-06 18:20:00 PST | 3.4106e-12 | -155260 | -155.26 | 155.26
2017-11-06 19:30 | 155427.275 | 2017-11-06 19:30:00,155427.275 | 2017-11-06 18:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 18:30:00 PST | -7.276e-12 | -247500 | -7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4273 | 155427.275 | 2017-11-06 18:30:00 PST | 0 | -154927 | -154.927 | 154.927
2017-11-06 19:40 | 155927.275 | 2017-11-06 19:40:00,155927.275 | 2017-11-06 18:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 18:40:00 PST | 7.276e-12 | -247500 | 7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.9273 | 155927.275 | 2017-11-06 18:40:00 PST | 0 | -154594 | -154.594 | 154.594
2017-11-06 19:50 | 156427.275 | 2017-11-06 19:50:00,156427.275 | 2017-11-06 18:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 18:50:00 PST | 7.5033e-12 | -247500 | 7.5033e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.4273 | 156427.275 | 2017-11-06 18:50:00 PST | -3.5243e-12 | -154260 | -154.26 | 154.26
2017-11-06 20:00 | 156927.275 | 2017-11-06 20:00:00,156927.275 | 2017-11-06 19:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 19:00:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.9273 | 156927.275 | 2017-11-06 19:00:00 PST | 1.1369e-13 | -153927 | -153.927 | 153.927
2017-11-06 20:10 | 162260.275 | 2017-11-06 20:10:00,162260.275 | 2017-11-06 19:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 19:10:00 PST | -1.4779e-11 | -247500 | -1.4779e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.2603 | 162260.275 | 2017-11-06 19:10:00 PST | -3.5243e-12 | -154427 | -154.427 | 154.427
2017-11-06 20:20 | 167594.275 | 2017-11-06 20:20:00,167594.275 | 2017-11-06 19:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 19:20:00 PST | 1.4552e-11 | -247500 | 1.4552e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.5943 | 167594.275 | 2017-11-06 19:20:00 PST | -7.276e-12 | -154927 | -154.927 | 154.927
2017-11-06 20:30 | 172927.275 | 2017-11-06 20:30:00,172927.275 | 2017-11-06 19:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 19:30:00 PST | 2.2737e-13 | -247500 | 2.2737e-16 | 4.51 | 0 | 4.51 | 4510 | 172.9273 | 172927.275 | 2017-11-06 19:30:00 PST | 3.638e-12 | -155427 | -155.427 | 155.427
2017-11-06 20:40 | 178260.275 | 2017-11-06 20:40:00,178260.275 | 2017-11-06 19:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 19:40:00 PST | -2.2737e-13 | -247500 | -2.2737e-16 | 30.01 | 0 | 30.01 | 30010 | 178.2603 | 178260.275 | 2017-11-06 19:40:00 PST | 0 | -155927 | -155.927 | 155.927
2017-11-06 20:50 | 183594.275 | 2017-11-06 20:50:00,183594.275 | 2017-11-06 19:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 19:50:00 PST | 2.2737e-13 | -247500 | 2.2737e-16 | 55.51 | 0 | 55.51 | 55510 | 183.5943 | 183594.275 | 2017-11-06 19:50:00 PST | 1.1369e-13 | -156427 | -156.427 | 156.427
2017-11-06 21:00 | 188927.275 | 2017-11-06 21:00:00,188927.275 | 2017-11-06 20:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 20:00:00 PST | 1.4552e-11 | -247500 | 1.4552e-14 | 81.01 | 0 | 81.01 | 81010 | 188.9273 | 188927.275 | 2017-11-06 20:00:00 PST | 1.1369e-13 | -156927 | -156.927 | 156.927
2017-11-06 21:10 | 187927.275 | 2017-11-06 21:10:00,187927.275 | 2017-11-06 20:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 20:10:00 PST | 2.2737e-13 | -247500 | 2.2737e-16 | 76.01 | 0 | 76.01 | 76010 | 187.9273 | 187927.275 | 2017-11-06 20:10:00 PST | 3.8654e-12 | -162260 | -162.26 | 162.26
2017-11-06 21:20 | 186927.275 | 2017-11-06 21:20:00,186927.275 | 2017-11-06 20:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 20:20:00 PST | 2.2737e-13 | -247500 | 2.2737e-16 | 71.01 | 0 | 71.01 | 71010 | 186.9273 | 186927.275 | 2017-11-06 20:20:00 PST | -3.638e-12 | -167594 | -167.594 | 167.594
2017-11-06 21:30 | 185927.275 | 2017-11-06 21:30:00,185927.275 | 2017-11-06 20:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 20:30:00 PST | -4510 | -247500 | -4.51 | 66.01 | 0 | 66.01 | 66010 | 185.9273 | 185927.275 | 2017-11-06 20:30:00 PST | -4510 | -172927 | -172.927 | 172.927
2017-11-06 21:40 | 184927.275 | 2017-11-06 21:40:00,184927.275 | 2017-11-06 20:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 20:40:00 PST | -30010 | -247185 | -30.01 | 61.01 | 0 | 61.01 | 61010 | 184.9273 | 184927.275 | 2017-11-06 20:40:00 PST | -30010 | -178260 | -178.26 | 178.26
2017-11-06 21:50 | 183927.275 | 2017-11-06 21:50:00,183927.275 | 2017-11-06 20:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 20:50:00 PST | -55510 | -242734 | -55.51 | 55.91 | 0 | 55.91 | 55910 | 183.9273 | 183927.275 | 2017-11-06 20:50:00 PST | -55510 | -183594 | -183.594 | 183.594
2017-11-06 22:00 | 182927.275 | 2017-11-06 22:00:00,182927.275 | 2017-11-06 21:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 21:00:00 PST | -81010 | -235454 | -81.01 | 51.01 | 0 | 51.01 | 51010 | 182.9273 | 182927.275 | 2017-11-06 21:00:00 PST | -81010 | -188927 | -188.927 | 188.927
2017-11-06 22:10 | 183260.275 | 2017-11-06 22:10:00,183260.275 | 2017-11-06 21:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 21:10:00 PST | -76010 | -237115 | -76.01 | 46.11 | 0 | 46.11 | 46110 | 183.2603 | 183260.275 | 2017-11-06 21:10:00 PST | -76010 | -187927 | -187.927 | 187.927
2017-11-06 22:20 | 183594.275 | 2017-11-06 22:20:00,183594.275 | 2017-11-06 21:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 21:20:00 PST | -71010 | -238660 | -71.01 | 41.31 | 0 | 41.31 | 41310 | 183.5943 | 183594.275 | 2017-11-06 21:20:00 PST | -71010 | -186927 | -186.927 | 186.927
2017-11-06 22:30 | 183927.275 | 2017-11-06 22:30:00,183927.275 | 2017-11-06 21:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 21:30:00 PST | -66010 | -240091 | -66.01 | 36.51 | 0 | 36.51 | 36510 | 183.9273 | 183927.275 | 2017-11-06 21:30:00 PST | -66010 | -185927 | -185.927 | 185.927
2017-11-06 22:40 | 184260.275 | 2017-11-06 22:40:00,184260.275 | 2017-11-06 21:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 21:40:00 PST | -61010 | -241410 | -61.01 | 31.61 | 0 | 31.61 | 31610 | 184.2603 | 184260.275 | 2017-11-06 21:40:00 PST | -61010 | -184927 | -184.927 | 184.927
2017-11-06 22:50 | 184594.275 | 2017-11-06 22:50:00,184594.275 | 2017-11-06 21:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 21:50:00 PST | -55910 | -242642 | -55.91 | 26.81 | 0 | 26.81 | 26810 | 184.5943 | 184594.275 | 2017-11-06 21:50:00 PST | -55910 | -183927 | -183.927 | 183.927
2017-11-06 23:00 | 184927.275 | 2017-11-06 23:00:00,184927.275 | 2017-11-06 22:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 22:00:00 PST | -51010 | -243719 | -51.01 | 22.01 | 0 | 22.01 | 22010 | 184.9273 | 184927.275 | 2017-11-06 22:00:00 PST | -51010 | -182927 | -182.927 | 182.927
2017-11-06 23:10 | 184930.275 | 2017-11-06 23:10:00,184930.275 | 2017-11-06 22:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 22:10:00 PST | -46110 | -244693 | -46.11 | 13.81 | 0 | 13.81 | 13810 | 184.9303 | 184930.275 | 2017-11-06 22:10:00 PST | -46110 | -183260 | -183.26 | 183.26
2017-11-06 23:20 | 184924.275 | 2017-11-06 23:20:00,184924.275 | 2017-11-06 22:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 22:20:00 PST | -41310 | -245549 | -41.31 | 5.61 | 0 | 5.61 | 5610 | 184.9243 | 184924.275 | 2017-11-06 22:20:00 PST | -41310 | -183594 | -183.594 | 183.594
2017-11-06 23:30 | 184927.275 | 2017-11-06 23:30:00,184927.275 | 2017-11-06 22:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 22:30:00 PST | -36510 | -246309 | -36.51 | 0 | 2.49 | -2.49 | -2490 | 184.9273 | 184927.275 | 2017-11-06 22:30:00 PST | -36510 | -183927 | -183.927 | 183.927
2017-11-06 23:40 | 184930.275 | 2017-11-06 23:40:00,184930.275 | 2017-11-06 22:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 22:40:00 PST | -31610 | -246985 | -31.61 | 0 | 10.69 | -10.69 | -10690 | 184.9303 | 184930.275 | 2017-11-06 22:40:00 PST | -31610 | -184260 | -184.26 | 184.26
2017-11-06 23:50 | 184924.275 | 2017-11-06 23:50:00,184924.275 | 2017-11-06 22:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 22:50:00 PST | -26810 | -247500 | -26.81 | 0 | 18.89 | -18.89 | -18890 | 184.9243 | 184924.275 | 2017-11-06 22:50:00 PST | -26810 | -184594 | -184.594 | 184.594
2017-11-07 | 184927.275 | 2017-11-07 00:00:00,184927.275 | 2017-11-06 23:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 23:00:00 PST | -22010 | -247500 | -22.01 | 0 | 26.99 | -26.99 | -26990 | 184.9273 | 184927.275 | 2017-11-06 23:00:00 PST | -22010 | -184927 | -184.927 | 184.927
2017-11-07 00:10 | 184090.275 | 2017-11-07 00:10:00,184090.275 | 2017-11-06 23:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 23:10:00 PST | -13810 | -247500 | -13.81 | 0 | 32.09 | -32.09 | -32090 | 184.0903 | 184090.275 | 2017-11-06 23:10:00 PST | -13810 | -184930 | -184.93 | 184.93
2017-11-07 00:20 | 183261.275 | 2017-11-07 00:20:00,183261.275 | 2017-11-06 23:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 23:20:00 PST | -5610 | -247500 | -5.61 | 0 | 36.99 | -36.99 | -36990 | 183.2613 | 183261.275 | 2017-11-06 23:20:00 PST | -5610 | -184924 | -184.924 | 184.924
2017-11-07 00:30 | 182427.275 | 2017-11-07 00:30:00,182427.275 | 2017-11-06 23:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 23:30:00 PST | 2490 | -247500 | 2.49 | 0 | 41.99 | -41.99 | -41990 | 182.4273 | 182427.275 | 2017-11-06 23:30:00 PST | 2490 | -184927 | -184.927 | 184.927
2017-11-07 00:40 | 181593.275 | 2017-11-07 00:40:00,181593.275 | 2017-11-06 23:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 23:40:00 PST | 10690 | -247500 | 10.69 | 0 | 47.09 | -47.09 | -47090 | 181.5933 | 181593.275 | 2017-11-06 23:40:00 PST | 10690 | -184930 | -184.93 | 184.93
2017-11-07 00:50 | 180761.275 | 2017-11-07 00:50:00,180761.275 | 2017-11-06 23:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-06 23:50:00 PST | 18890 | -247500 | 18.89 | 0 | 51.99 | -51.99 | -51990 | 180.7613 | 180761.275 | 2017-11-06 23:50:00 PST | 18890 | -184924 | -184.924 | 184.924
2017-11-07 01:00 | 179927.275 | 2017-11-07 01:00:00,179927.275 | 2017-11-07 00:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 00:00:00 PST | 26990 | -247500 | 26.99 | 0 | 56.99 | -56.99 | -56990 | 179.9273 | 179927.275 | 2017-11-07 00:00:00 PST | 26990 | -184927 | -184.927 | 184.927
2017-11-07 01:10 | 179927.275 | 2017-11-07 01:10:00,179927.275 | 2017-11-07 00:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 00:10:00 PST | 32090 | -246924 | 32.09 | 0 | 59.89 | -59.89 | -59890 | 179.9273 | 179927.275 | 2017-11-07 00:10:00 PST | 32090 | -184090 | -184.09 | 184.09
2017-11-07 01:20 | 179927.275 | 2017-11-07 01:20:00,179927.275 | 2017-11-07 00:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 00:20:00 PST | 36990 | -246237 | 36.99 | 0 | 62.69 | -62.69 | -62690 | 179.9273 | 179927.275 | 2017-11-07 00:20:00 PST | 36990 | -183261 | -183.261 | 183.261
2017-11-07 01:30 | 179927.275 | 2017-11-07 01:30:00,179927.275 | 2017-11-07 00:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 00:30:00 PST | 41990 | -245434 | 41.99 | 0 | 65.49 | -65.49 | -65490 | 179.9273 | 179927.275 | 2017-11-07 00:30:00 PST | 41990 | -182427 | -182.427 | 182.427
2017-11-07 01:40 | 179927.275 | 2017-11-07 01:40:00,179927.275 | 2017-11-07 00:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 00:40:00 PST | 47090 | -244507 | 47.09 | 0 | 68.39 | -68.39 | -68390 | 179.9273 | 179927.275 | 2017-11-07 00:40:00 PST | 47090 | -181593 | -181.593 | 181.593
2017-11-07 01:50 | 179927.275 | 2017-11-07 01:50:00,179927.275 | 2017-11-07 00:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 00:50:00 PST | 51990 | -243512 | 51.99 | 0 | 71.19 | -71.19 | -71190 | 179.9273 | 179927.275 | 2017-11-07 00:50:00 PST | 51990 | -180761 | -180.761 | 180.761
2017-11-07 02:00 | 179927.275 | 2017-11-07 02:00:00,179927.275 | 2017-11-07 01:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 01:00:00 PST | 56990 | -242390 | 56.99 | 0 | 73.99 | -73.99 | -73990 | 179.9273 | 179927.275 | 2017-11-07 01:00:00 PST | 56990 | -179927 | -179.927 | 179.927
2017-11-07 02:10 | 180261.275 | 2017-11-07 02:10:00,180261.275 | 2017-11-07 01:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 01:10:00 PST | 59890 | -241690 | 59.89 | 0 | 74.09 | -74.09 | -74090 | 180.2613 | 180261.275 | 2017-11-07 01:10:00 PST | 59890 | -179927 | -179.927 | 179.927
2017-11-07 02:20 | 180593.275 | 2017-11-07 02:20:00,180593.275 | 2017-11-07 01:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 01:20:00 PST | 62690 | -240979 | 62.69 | 0 | 73.99 | -73.99 | -73990 | 180.5933 | 180593.275 | 2017-11-07 01:20:00 PST | 62690 | -179927 | -179.927 | 179.927
2017-11-07 02:30 | 180927.275 | 2017-11-07 02:30:00,180927.275 | 2017-11-07 01:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 01:30:00 PST | 65490 | -240233 | 65.49 | 0 | 73.99 | -73.99 | -73990 | 180.9273 | 180927.275 | 2017-11-07 01:30:00 PST | 65490 | -179927 | -179.927 | 179.927
2017-11-07 02:40 | 181261.275 | 2017-11-07 02:40:00,181261.275 | 2017-11-07 01:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 01:40:00 PST | 68390 | -239424 | 68.39 | 0 | 26.4805 | -26.4805 | -26480.546 | 181.2613 | 181261.275 | 2017-11-07 01:40:00 PST | 68390 | -179927 | -179.927 | 179.927
2017-11-07 02:50 | 181593.275 | 2017-11-07 02:50:00,181593.275 | 2017-11-07 01:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 01:50:00 PST | 71190 | -238606 | 71.19 | 0 | 0.0011105 | -0.0011105 | -1.1105 | 181.5933 | 181593.275 | 2017-11-07 01:50:00 PST | 71190 | -179927 | -179.927 | 179.927
2017-11-07 03:00 | 181927.275 | 2017-11-07 03:00:00,181927.275 | 2017-11-07 02:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 02:00:00 PST | 73990 | -237753 | 73.99 | 0 | 0.24537 | -0.24537 | -245.3699 | 181.9273 | 181927.275 | 2017-11-07 02:00:00 PST | 73990 | -179927 | -179.927 | 179.927
2017-11-07 03:10 | 182094.275 | 2017-11-07 03:10:00,182094.275 | 2017-11-07 02:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 02:10:00 PST | 74090 | -237722 | 74.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.0943 | 182094.275 | 2017-11-07 02:10:00 PST | 74090 | -180261 | -180.261 | 180.261
2017-11-07 03:20 | 182260.275 | 2017-11-07 03:20:00,182260.275 | 2017-11-07 02:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 02:20:00 PST | 73990 | -237753 | 73.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.2603 | 182260.275 | 2017-11-07 02:20:00 PST | 73990 | -180593 | -180.593 | 180.593
2017-11-07 03:30 | 182427.275 | 2017-11-07 03:30:00,182427.275 | 2017-11-07 02:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 02:30:00 PST | 73990 | -237753 | 73.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.4273 | 182427.275 | 2017-11-07 02:30:00 PST | 73990 | -180927 | -180.927 | 180.927
2017-11-07 03:40 | 182594.275 | 2017-11-07 03:40:00,182594.275 | 2017-11-07 02:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 02:40:00 PST | 26480.5 | -247500 | 26.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5943 | 182594.275 | 2017-11-07 02:40:00 PST | 26480.5 | -181261 | -181.261 | 181.261
2017-11-07 03:50 | 182760.275 | 2017-11-07 03:50:00,182760.275 | 2017-11-07 02:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 02:50:00 PST | 1.1105 | -247500 | 0.0011105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.7603 | 182760.275 | 2017-11-07 02:50:00 PST | 1.1105 | -181593 | -181.593 | 181.593
2017-11-07 04:00 | 182927.275 | 2017-11-07 04:00:00,182927.275 | 2017-11-07 03:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 03:00:00 PST | 245.37 | -247500 | 0.24537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.9273 | 182927.275 | 2017-11-07 03:00:00 PST | 245.37 | -181927 | -181.927 | 181.927
2017-11-07 04:10 | 182094.275 | 2017-11-07 04:10:00,182094.275 | 2017-11-07 03:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 03:10:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.0943 | 182094.275 | 2017-11-07 03:10:00 PST | -3.638e-12 | -182094 | -182.094 | 182.094
2017-11-07 04:20 | 181260.275 | 2017-11-07 04:20:00,181260.275 | 2017-11-07 03:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 03:20:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.2603 | 181260.275 | 2017-11-07 03:20:00 PST | -3.638e-12 | -182260 | -182.26 | 182.26
2017-11-07 04:30 | 180427.275 | 2017-11-07 04:30:00,180427.275 | 2017-11-07 03:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 03:30:00 PST | -7.5033e-12 | -247500 | -7.5033e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.4273 | 180427.275 | 2017-11-07 03:30:00 PST | -7.0486e-12 | -182427 | -182.427 | 182.427
2017-11-07 04:40 | 179594.275 | 2017-11-07 04:40:00,179594.275 | 2017-11-07 03:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 03:40:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.5943 | 179594.275 | 2017-11-07 03:40:00 PST | -2.2737e-13 | -182594 | -182.594 | 182.594
2017-11-07 04:50 | 178760.275 | 2017-11-07 04:50:00,178760.275 | 2017-11-07 03:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 03:50:00 PST | -2.2737e-13 | -247500 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7603 | 178760.275 | 2017-11-07 03:50:00 PST | 0 | -182760 | -182.76 | 182.76
2017-11-07 05:00 | 177927.275 | 2017-11-07 05:00:00,177927.275 | 2017-11-07 04:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 04:00:00 PST | 7.5033e-12 | -247500 | 7.5033e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.9273 | 177927.275 | 2017-11-07 04:00:00 PST | -3.638e-12 | -182927 | -182.927 | 182.927
2017-11-07 05:10 | 178094.275 | 2017-11-07 05:10:00,178094.275 | 2017-11-07 04:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 04:10:00 PST | 7.0486e-12 | -247500 | 7.0486e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.0943 | 178094.275 | 2017-11-07 04:10:00 PST | 0 | -182094 | -182.094 | 182.094
2017-11-07 05:20 | 178260.275 | 2017-11-07 05:20:00,178260.275 | 2017-11-07 04:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 04:20:00 PST | 7.0486e-12 | -247500 | 7.0486e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.2603 | 178260.275 | 2017-11-07 04:20:00 PST | -3.8654e-12 | -181260 | -181.26 | 181.26
2017-11-07 05:30 | 178427.275 | 2017-11-07 05:30:00,178427.275 | 2017-11-07 04:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 04:30:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.4273 | 178427.275 | 2017-11-07 04:30:00 PST | 2.2737e-13 | -180427 | -180.427 | 180.427
2017-11-07 05:40 | 178594.275 | 2017-11-07 05:40:00,178594.275 | 2017-11-07 04:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 04:40:00 PST | -2.2737e-13 | -247500 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.5943 | 178594.275 | 2017-11-07 04:40:00 PST | 3.638e-12 | -179594 | -179.594 | 179.594
2017-11-07 05:50 | 178760.275 | 2017-11-07 05:50:00,178760.275 | 2017-11-07 04:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 04:50:00 PST | -7.0486e-12 | -247500 | -7.0486e-15 | 0.84268 | 0 | 0.84268 | 842.676 | 178.7603 | 178760.275 | 2017-11-07 04:50:00 PST | 3.4106e-12 | -178760 | -178.76 | 178.76
2017-11-07 06:00 | 178927.275 | 2017-11-07 06:00:00,178927.275 | 2017-11-07 05:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 05:00:00 PST | -2.2737e-13 | -247500 | -2.2737e-16 | 0.0028624 | 0 | 0.0028624 | 2.8624 | 178.9273 | 178927.275 | 2017-11-07 05:00:00 PST | 0 | -177927 | -177.927 | 177.927
2017-11-07 06:10 | 176594.275 | 2017-11-07 06:10:00,176594.275 | 2017-11-07 05:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 05:10:00 PST | -2.2737e-13 | -247500 | -2.2737e-16 | 0.20434 | 0 | 0.20434 | 204.3384 | 176.5943 | 176594.275 | 2017-11-07 05:10:00 PST | -3.4106e-12 | -178094 | -178.094 | 178.094
2017-11-07 06:20 | 174260.275 | 2017-11-07 06:20:00,174260.275 | 2017-11-07 05:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 05:20:00 PST | 7.5033e-12 | -247500 | 7.5033e-15 | 0.54124 | 0 | 0.54124 | 541.2419 | 174.2603 | 174260.275 | 2017-11-07 05:20:00 PST | 0 | -178260 | -178.26 | 178.26
2017-11-07 06:30 | 171927.275 | 2017-11-07 06:30:00,171927.275 | 2017-11-07 05:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 05:30:00 PST | 7.0486e-12 | -247500 | 7.0486e-15 | 0.94343 | 0 | 0.94343 | 943.4264 | 171.9273 | 171927.275 | 2017-11-07 05:30:00 PST | -2.2737e-13 | -178427 | -178.427 | 178.427
2017-11-07 06:40 | 169594.275 | 2017-11-07 06:40:00,169594.275 | 2017-11-07 05:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 05:40:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 1.3629 | 0 | 1.3629 | 1362.8683 | 169.5943 | 169594.275 | 2017-11-07 05:40:00 PST | 7.276e-12 | -178594 | -178.594 | 178.594
2017-11-07 06:50 | 167260.275 | 2017-11-07 06:50:00,167260.275 | 2017-11-07 05:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 05:50:00 PST | -842.676 | -247500 | -0.84268 | 1.8189 | 0 | 1.8189 | 1818.8597 | 167.2603 | 167260.275 | 2017-11-07 05:50:00 PST | -842.676 | -178760 | -178.76 | 178.76
2017-11-07 07:00 | 164927.275 | 2017-11-07 07:00:00,164927.275 | 2017-11-07 06:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 06:00:00 PST | -2.8624 | -247500 | -0.0028624 | 2.2195 | 0 | 2.2195 | 2219.4757 | 164.9273 | 164927.275 | 2017-11-07 06:00:00 PST | -2.8624 | -178927 | -178.927 | 178.927
2017-11-07 07:10 | 163093.275 | 2017-11-07 07:10:00,163093.275 | 2017-11-07 06:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 06:10:00 PST | -204.338 | -247500 | -0.20434 | 2.6403 | 0 | 2.6403 | 2640.2746 | 163.0933 | 163093.275 | 2017-11-07 06:10:00 PST | -204.338 | -176594 | -176.594 | 176.594
2017-11-07 07:20 | 161261.275 | 2017-11-07 07:20:00,161261.275 | 2017-11-07 06:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 06:20:00 PST | -541.242 | -247500 | -0.54124 | 2.9824 | 0 | 2.9824 | 2982.3617 | 161.2613 | 161261.275 | 2017-11-07 06:20:00 PST | -541.242 | -174260 | -174.26 | 174.26
2017-11-07 07:30 | 159427.275 | 2017-11-07 07:30:00,159427.275 | 2017-11-07 06:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 06:30:00 PST | -943.426 | -247500 | -0.94343 | 2.097 | 0 | 2.097 | 2096.9937 | 159.4273 | 159427.275 | 2017-11-07 06:30:00 PST | -943.426 | -171927 | -171.927 | 171.927
2017-11-07 07:40 | 157593.275 | 2017-11-07 07:40:00,157593.275 | 2017-11-07 06:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 06:40:00 PST | -1362.87 | -247500 | -1.3629 | 1.9769 | 0 | 1.9769 | 1976.8932 | 157.5933 | 157593.275 | 2017-11-07 06:40:00 PST | -1362.87 | -169594 | -169.594 | 169.594
2017-11-07 07:50 | 155761.275 | 2017-11-07 07:50:00,155761.275 | 2017-11-07 06:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 06:50:00 PST | -1818.86 | -247500 | -1.8189 | 2.7663 | 0 | 2.7663 | 2766.2644 | 155.7613 | 155761.275 | 2017-11-07 06:50:00 PST | -1818.86 | -167260 | -167.26 | 167.26
2017-11-07 08:00 | 153927.275 | 2017-11-07 08:00:00,153927.275 | 2017-11-07 07:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 07:00:00 PST | -2219.48 | -247500 | -2.2195 | 3.6032 | 0 | 3.6032 | 3603.216 | 153.9273 | 153927.275 | 2017-11-07 07:00:00 PST | -2219.48 | -164927 | -164.927 | 164.927
2017-11-07 08:10 | 152760.275 | 2017-11-07 08:10:00,152760.275 | 2017-11-07 07:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 07:10:00 PST | -2640.27 | -247500 | -2.6403 | 2.1507 | 0 | 2.1507 | 2150.6816 | 152.7603 | 152760.275 | 2017-11-07 07:10:00 PST | -2640.27 | -163093 | -163.093 | 163.093
2017-11-07 08:20 | 151594.275 | 2017-11-07 08:20:00,151594.275 | 2017-11-07 07:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 07:20:00 PST | -2982.36 | -247500 | -2.9824 | 3.4906 | 0 | 3.4906 | 3490.5688 | 151.5943 | 151594.275 | 2017-11-07 07:20:00 PST | -2982.36 | -161261 | -161.261 | 161.261
2017-11-07 08:30 | 150427.275 | 2017-11-07 08:30:00,150427.275 | 2017-11-07 07:30:00 PST | -1800 | 1.8 | 2017-11-07 07:30:00 PST | -2096.99 | -247500 | -2.097 | 5.4031 | 0 | 5.4031 | 5403.1311 | 150.4273 | 150427.275 | 2017-11-07 07:30:00 PST | -2096.99 | -159427 | -159.427 | 159.427
2017-11-07 08:40 | 149260.275 | 2017-11-07 08:40:00,149260.275 | 2017-11-07 07:40:00 PST | -3500 | 3.5 | 2017-11-07 07:40:00 PST | -1976.89 | -247500 | -1.9769 | 4.9883 | 0 | 4.9883 | 4988.2739 | 149.2603 | 149260.275 | 2017-11-07 07:40:00 PST | -1976.89 | -157593 | -157.593 | 157.593
2017-11-07 08:50 | 148094.275 | 2017-11-07 08:50:00,148094.275 | 2017-11-07 07:50:00 PST | -4600 | 4.6 | 2017-11-07 07:50:00 PST | -2766.26 | -247500 | -2.7663 | 3.3617 | 0 | 3.3617 | 3361.6607 | 148.0943 | 148094.275 | 2017-11-07 07:50:00 PST | -2766.26 | -155761 | -155.761 | 155.761
2017-11-07 09:00 | 146927.275 | 2017-11-07 09:00:00,146927.275 | 2017-11-07 08:00:00 PST | -5800 | 5.8 | 2017-11-07 08:00:00 PST | -3603.22 | -247500 | -3.6032 | 1.5333 | 0 | 1.5333 | 1533.2724 | 146.9273 | 146927.275 | 2017-11-07 08:00:00 PST | -3603.22 | -153927 | -153.927 | 153.927
2017-11-07 09:10 | 147261.275 | 2017-11-07 09:10:00,147261.275 | 2017-11-07 08:10:00 PST | -9900 | 9.9 | 2017-11-07 08:10:00 PST | -2150.68 | -247500 | -2.1507 | 0 | 2.8799 | -2.8799 | -2879.862 | 147.2613 | 147261.275 | 2017-11-07 08:10:00 PST | -2150.68 | -152760 | -152.76 | 152.76
2017-11-07 09:20 | 147593.275 | 2017-11-07 09:20:00,147593.275 | 2017-11-07 08:20:00 PST | -11000 | 11 | 2017-11-07 08:20:00 PST | -3490.57 | -247500 | -3.4906 | 7.0525 | 0 | 7.0525 | 7052.4736 | 147.5933 | 147593.275 | 2017-11-07 08:20:00 PST | -3490.57 | -151594 | -151.594 | 151.594
2017-11-07 09:30 | 147927.275 | 2017-11-07 09:30:00,147927.275 | 2017-11-07 08:30:00 PST | -10900 | 10.9 | 2017-11-07 08:30:00 PST | -5403.13 | -247500 | -5.4031 | 14.1533 | 0 | 14.1533 | 14153.339 | 147.9273 | 147927.275 | 2017-11-07 08:30:00 PST | -5403.13 | -150427 | -150.427 | 150.427
2017-11-07 09:40 | 148261.275 | 2017-11-07 09:40:00,148261.275 | 2017-11-07 08:40:00 PST | -13000 | 13 | 2017-11-07 08:40:00 PST | -4988.27 | -247500 | -4.9883 | 0 | 8.2696 | -8.2696 | -8269.6251 | 148.2613 | 148261.275 | 2017-11-07 08:40:00 PST | -4988.27 | -149260 | -149.26 | 149.26
2017-11-07 09:50 | 148593.275 | 2017-11-07 09:50:00,148593.275 | 2017-11-07 08:50:00 PST | -16300 | 16.3 | 2017-11-07 08:50:00 PST | -3361.66 | -247500 | -3.3617 | 0 | 24.6459 | -24.6459 | -24645.882 | 148.5933 | 148593.275 | 2017-11-07 08:50:00 PST | -3361.66 | -148094 | -148.094 | 148.094
2017-11-07 10:00 | 148927.275 | 2017-11-07 10:00:00,148927.275 | 2017-11-07 09:00:00 PST | -20300 | 20.3 | 2017-11-07 09:00:00 PST | -1533.27 | -247500 | -1.5333 | 0 | 24.1888 | -24.1888 | -24188.785 | 148.9273 | 148927.275 | 2017-11-07 09:00:00 PST | -1533.27 | -146927 | -146.927 | 146.927
2017-11-07 10:10 | 149094.275 | 2017-11-07 10:10:00,149094.275 | 2017-11-07 09:10:00 PST | -28300 | 28.3 | 2017-11-07 09:10:00 PST | 2879.86 | -247500 | 2.8799 | 0 | 12.0352 | -12.0352 | -12035.163 | 149.0943 | 149094.275 | 2017-11-07 09:10:00 PST | 2879.86 | -147261 | -147.261 | 147.261
2017-11-07 10:20 | 149260.275 | 2017-11-07 10:20:00,149260.275 | 2017-11-07 09:20:00 PST | -19800 | 19.8 | 2017-11-07 09:20:00 PST | -7052.47 | -247500 | -7.0525 | 0 | 1.5262 | -1.5262 | -1526.1796 | 149.2603 | 149260.275 | 2017-11-07 09:20:00 PST | -7052.47 | -147593 | -147.593 | 147.593
2017-11-07 10:30 | 149427.275 | 2017-11-07 10:30:00,149427.275 | 2017-11-07 09:30:00 PST | -11600 | 11.6 | 2017-11-07 09:30:00 PST | -14153.3 | -247500 | -14.1533 | 1.9259 | 0 | 1.9259 | 1925.8617 | 149.4273 | 149427.275 | 2017-11-07 09:30:00 PST | -14153.3 | -147927 | -147.927 | 147.927
2017-11-07 10:40 | 149594.275 | 2017-11-07 10:40:00,149594.275 | 2017-11-07 09:40:00 PST | -37700 | 37.7 | 2017-11-07 09:40:00 PST | 8269.63 | -247500 | 8.2696 | 0 | 2.0897 | -2.0897 | -2089.6937 | 149.5943 | 149594.275 | 2017-11-07 09:40:00 PST | 8269.63 | -148261 | -148.261 | 148.261
2017-11-07 10:50 | 149760.275 | 2017-11-07 10:50:00,149760.275 | 2017-11-07 09:50:00 PST | -61200 | 61.2 | 2017-11-07 09:50:00 PST | 24645.9 | -247500 | 24.6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.7603 | 149760.275 | 2017-11-07 09:50:00 PST | 24645.9 | -148593 | -148.593 | 148.593
2017-11-07 11:00 | 149927.275 | 2017-11-07 11:00:00,149927.275 | 2017-11-07 10:00:00 PST | -69400 | 69.4 | 2017-11-07 10:00:00 PST | 24188.8 | -247500 | 24.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.9273 | 149927.275 | 2017-11-07 10:00:00 PST | 24188.8 | -148927 | -148.927 | 148.927
2017-11-07 11:10 | 149427.275 | 2017-11-07 11:10:00,149427.275 | 2017-11-07 10:10:00 PST | -65400 | 65.4 | 2017-11-07 10:10:00 PST | 12035.2 | -247500 | 12.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.4273 | 149427.275 | 2017-11-07 10:10:00 PST | 12035.2 | -149094 | -149.094 | 149.094
2017-11-07 11:20 | 148927.275 | 2017-11-07 11:20:00,148927.275 | 2017-11-07 10:20:00 PST | -70700 | 70.7 | 2017-11-07 10:20:00 PST | 1526.18 | -247500 | 1.5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.9273 | 148927.275 | 2017-11-07 10:20:00 PST | 1526.18 | -149260 | -149.26 | 149.26
2017-11-07 11:30 | 148427.275 | 2017-11-07 11:30:00,148427.275 | 2017-11-07 10:30:00 PST | -58200 | 58.2 | 2017-11-07 10:30:00 PST | -1925.86 | -247500 | -1.9259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.4273 | 148427.275 | 2017-11-07 10:30:00 PST | -1925.86 | -149427 | -149.427 | 149.427
2017-11-07 11:40 | 147927.275 | 2017-11-07 11:40:00,147927.275 | 2017-11-07 10:40:00 PST | -71300 | 71.3 | 2017-11-07 10:40:00 PST | 2089.69 | -247500 | 2.0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.9273 | 147927.275 | 2017-11-07 10:40:00 PST | 2089.69 | -149594 | -149.594 | 149.594
2017-11-07 11:50 | 147427.275 | 2017-11-07 11:50:00,147427.275 | 2017-11-07 10:50:00 PST | -67000 | 67 | 2017-11-07 10:50:00 PST | -7.276e-12 | -247500 | -7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.4273 | 147427.275 | 2017-11-07 10:50:00 PST | -3.638e-12 | -149760 | -149.76 | 149.76
2017-11-07 12:00 | 146927.275 | 2017-11-07 12:00:00,146927.275 | 2017-11-07 11:00:00 PST | -73400 | 73.4 | 2017-11-07 11:00:00 PST | -7.3896e-12 | -247500 | -7.3896e-15 | 21.5359 | 0 | 21.5359 | 21535.892 | 146.9273 | 146927.275 | 2017-11-07 11:00:00 PST | -3.7517e-12 | -149927 | -149.927 | 149.927
2017-11-07 12:10 | 148760.275 | 2017-11-07 12:10:00,148760.275 | 2017-11-07 11:10:00 PST | -78100 | 78.1 | 2017-11-07 11:10:00 PST | -7.276e-12 | -247500 | -7.276e-15 | 0 | 0.87466 | -0.87466 | -874.66 | 148.7603 | 148760.275 | 2017-11-07 11:10:00 PST | 0 | -149427 | -149.427 | 149.427
2017-11-07 12:20 | 150594.275 | 2017-11-07 12:20:00,150594.275 | 2017-11-07 11:20:00 PST | -79600 | 79.6 | 2017-11-07 11:20:00 PST | 1.1369e-13 | -247500 | 1.1369e-16 | 15.7154 | 0 | 15.7154 | 15715.395 | 150.5943 | 150594.275 | 2017-11-07 11:20:00 PST | -3.6948e-12 | -148927 | -148.927 | 148.927
2017-11-07 12:30 | 152427.275 | 2017-11-07 12:30:00,152427.275 | 2017-11-07 11:30:00 PST | -81000 | 81 | 2017-11-07 11:30:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 19.7214 | 0 | 19.7214 | 19721.352 | 152.4273 | 152427.275 | 2017-11-07 11:30:00 PST | -3.6948e-12 | -148427 | -148.427 | 148.427
2017-11-07 12:40 | 154260.275 | 2017-11-07 12:40:00,154260.275 | 2017-11-07 11:40:00 PST | -84100 | 84.1 | 2017-11-07 11:40:00 PST | 1.1369e-13 | -247500 | 1.1369e-16 | 18.2024 | 0 | 18.2024 | 18202.425 | 154.2603 | 154260.275 | 2017-11-07 11:40:00 PST | 7.276e-12 | -147927 | -147.927 | 147.927
2017-11-07 12:50 | 156094.275 | 2017-11-07 12:50:00,156094.275 | 2017-11-07 11:50:00 PST | -96400 | 96.4 | 2017-11-07 11:50:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 12.5348 | 0 | 12.5348 | 12534.837 | 156.0943 | 156094.275 | 2017-11-07 11:50:00 PST | 5.6843e-14 | -147427 | -147.427 | 147.427
2017-11-07 13:00 | 157927.275 | 2017-11-07 13:00:00,157927.275 | 2017-11-07 12:00:00 PST | -54200 | 54.2 | 2017-11-07 12:00:00 PST | -21535.9 | -247500 | -21.5359 | 13.7295 | 0 | 13.7295 | 13729.495 | 157.9273 | 157927.275 | 2017-11-07 12:00:00 PST | -21535.9 | -146927 | -146.927 | 146.927
2017-11-07 13:10 | 157927.275 | 2017-11-07 13:10:00,157927.275 | 2017-11-07 12:10:00 PST | -77600 | 77.6 | 2017-11-07 12:10:00 PST | 874.66 | -247500 | 0.87466 | 13.5587 | 0 | 13.5587 | 13558.744 | 157.9273 | 157927.275 | 2017-11-07 12:10:00 PST | 874.66 | -148760 | -148.76 | 148.76
2017-11-07 13:20 | 157927.275 | 2017-11-07 13:20:00,157927.275 | 2017-11-07 12:20:00 PST | -58700 | 58.7 | 2017-11-07 12:20:00 PST | -15715.4 | -247500 | -15.7154 | 18.7055 | 0 | 18.7055 | 18705.542 | 157.9273 | 157927.275 | 2017-11-07 12:20:00 PST | -15715.4 | -150594 | -150.594 | 150.594
2017-11-07 13:30 | 157927.275 | 2017-11-07 13:30:00,157927.275 | 2017-11-07 12:30:00 PST | -49100 | 49.1 | 2017-11-07 12:30:00 PST | -19721.4 | -247500 | -19.7214 | 11.4116 | 0 | 11.4116 | 11411.63 | 157.9273 | 157927.275 | 2017-11-07 12:30:00 PST | -19721.4 | -152427 | -152.427 | 152.427
2017-11-07 13:40 | 157927.275 | 2017-11-07 13:40:00,157927.275 | 2017-11-07 12:40:00 PST | -48600 | 48.6 | 2017-11-07 12:40:00 PST | -18202.4 | -247500 | -18.2024 | 6.5543 | 0 | 6.5543 | 6554.2889 | 157.9273 | 157927.275 | 2017-11-07 12:40:00 PST | -18202.4 | -154260 | -154.26 | 154.26
2017-11-07 13:50 | 157927.275 | 2017-11-07 13:50:00,157927.275 | 2017-11-07 12:50:00 PST | -50100 | 50.1 | 2017-11-07 12:50:00 PST | -12534.8 | -247500 | -12.5348 | 1.5836 | 0 | 1.5836 | 1583.6144 | 157.9273 | 157927.275 | 2017-11-07 12:50:00 PST | -12534.8 | -156094 | -156.094 | 156.094
2017-11-07 14:00 | 157927.275 | 2017-11-07 14:00:00,157927.275 | 2017-11-07 13:00:00 PST | -45900 | 45.9 | 2017-11-07 13:00:00 PST | -13729.5 | -247500 | -13.7295 | 3.1188 | 0 | 3.1188 | 3118.8287 | 157.9273 | 157927.275 | 2017-11-07 13:00:00 PST | -13729.5 | -157927 | -157.927 | 157.927
2017-11-07 14:10 | 158094.275 | 2017-11-07 14:10:00,158094.275 | 2017-11-07 13:10:00 PST | -43600 | 43.6 | 2017-11-07 13:10:00 PST | -13558.7 | -247500 | -13.5587 | 0.98987 | 0 | 0.98987 | 989.8734 | 158.0943 | 158094.275 | 2017-11-07 13:10:00 PST | -13558.7 | -157927 | -157.927 | 157.927
2017-11-07 14:20 | 158260.275 | 2017-11-07 14:20:00,158260.275 | 2017-11-07 13:20:00 PST | -34400 | 34.4 | 2017-11-07 13:20:00 PST | -18705.5 | -247500 | -18.7055 | 1.6428 | 0 | 1.6428 | 1642.8355 | 158.2603 | 158260.275 | 2017-11-07 13:20:00 PST | -18705.5 | -157927 | -157.927 | 157.927
2017-11-07 14:30 | 158427.275 | 2017-11-07 14:30:00,158427.275 | 2017-11-07 13:30:00 PST | -38100 | 38.1 | 2017-11-07 13:30:00 PST | -11411.6 | -247500 | -11.4116 | 0 | 3.8713 | -3.8713 | -3871.2937 | 158.4273 | 158427.275 | 2017-11-07 13:30:00 PST | -11411.6 | -157927 | -157.927 | 157.927
2017-11-07 14:40 | 158594.275 | 2017-11-07 14:40:00,158594.275 | 2017-11-07 13:40:00 PST | -40400 | 40.4 | 2017-11-07 13:40:00 PST | -6554.29 | -247500 | -6.5543 | 0 | 2.9 | -2.9 | -2899.9554 | 158.5943 | 158594.275 | 2017-11-07 13:40:00 PST | -6554.29 | -157927 | -157.927 | 157.927
2017-11-07 14:50 | 158760.275 | 2017-11-07 14:50:00,158760.275 | 2017-11-07 13:50:00 PST | -43900 | 43.9 | 2017-11-07 13:50:00 PST | -1583.61 | -247500 | -1.5836 | 0 | 3.4545 | -3.4545 | -3454.5115 | 158.7603 | 158760.275 | 2017-11-07 13:50:00 PST | -1583.61 | -157927 | -157.927 | 157.927
2017-11-07 15:00 | 158927.275 | 2017-11-07 15:00:00,158927.275 | 2017-11-07 14:00:00 PST | -41700 | 41.7 | 2017-11-07 14:00:00 PST | -3118.83 | -247500 | -3.1188 | 0 | 4.7068 | -4.7068 | -4706.8127 | 158.9273 | 158927.275 | 2017-11-07 14:00:00 PST | -3118.83 | -157927 | -157.927 | 157.927
2017-11-07 15:10 | 159093.275 | 2017-11-07 15:10:00,159093.275 | 2017-11-07 14:10:00 PST | -43200 | 43.2 | 2017-11-07 14:10:00 PST | -989.873 | -247500 | -0.98987 | 0 | 22.9594 | -22.9594 | -22959.367 | 159.0933 | 159093.275 | 2017-11-07 14:10:00 PST | -989.873 | -158094 | -158.094 | 158.094
2017-11-07 15:20 | 159261.275 | 2017-11-07 15:20:00,159261.275 | 2017-11-07 14:20:00 PST | -41600 | 41.6 | 2017-11-07 14:20:00 PST | -1642.84 | -247500 | -1.6428 | 22.107 | 0 | 22.107 | 22107.047 | 159.2613 | 159261.275 | 2017-11-07 14:20:00 PST | -1642.84 | -158260 | -158.26 | 158.26
2017-11-07 15:30 | 159427.275 | 2017-11-07 15:30:00,159427.275 | 2017-11-07 14:30:00 PST | -46700 | 46.7 | 2017-11-07 14:30:00 PST | 3871.29 | -247500 | 3.8713 | 15.1237 | 0 | 15.1237 | 15123.673 | 159.4273 | 159427.275 | 2017-11-07 14:30:00 PST | 3871.29 | -158427 | -158.427 | 158.427
2017-11-07 15:40 | 159593.275 | 2017-11-07 15:40:00,159593.275 | 2017-11-07 14:40:00 PST | -45500 | 45.5 | 2017-11-07 14:40:00 PST | 2899.96 | -247500 | 2.9 | 0 | 20.1437 | -20.1437 | -20143.718 | 159.5933 | 159593.275 | 2017-11-07 14:40:00 PST | 2899.96 | -158594 | -158.594 | 158.594
2017-11-07 15:50 | 159761.275 | 2017-11-07 15:50:00,159761.275 | 2017-11-07 14:50:00 PST | -45800 | 45.8 | 2017-11-07 14:50:00 PST | 3454.51 | -247500 | 3.4545 | 0 | 18.3285 | -18.3285 | -18328.5 | 159.7613 | 159761.275 | 2017-11-07 14:50:00 PST | 3454.51 | -158760 | -158.76 | 158.76
2017-11-07 16:00 | 159927.275 | 2017-11-07 16:00:00,159927.275 | 2017-11-07 15:00:00 PST | -47200 | 47.2 | 2017-11-07 15:00:00 PST | 4706.81 | -247500 | 4.7068 | 11.2227 | 0 | 11.2227 | 11222.694 | 159.9273 | 159927.275 | 2017-11-07 15:00:00 PST | 4706.81 | -158927 | -158.927 | 158.927
2017-11-07 16:10 | 159927.275 | 2017-11-07 16:10:00,159927.275 | 2017-11-07 15:10:00 PST | -68000 | 68 | 2017-11-07 15:10:00 PST | 22959.4 | -247500 | 22.9594 | 14.4258 | 0 | 14.4258 | 14425.797 | 159.9273 | 159927.275 | 2017-11-07 15:10:00 PST | 22959.4 | -159093 | -159.093 | 159.093
2017-11-07 16:20 | 159927.275 | 2017-11-07 16:20:00,159927.275 | 2017-11-07 15:20:00 PST | -18600 | 18.6 | 2017-11-07 15:20:00 PST | -22107 | -247500 | -22.107 | 9.4241 | 0 | 9.4241 | 9424.137 | 159.9273 | 159927.275 | 2017-11-07 15:20:00 PST | -22107 | -159261 | -159.261 | 159.261
2017-11-07 16:30 | 159927.275 | 2017-11-07 16:30:00,159927.275 | 2017-11-07 15:30:00 PST | -20900 | 20.9 | 2017-11-07 15:30:00 PST | -15123.7 | -247500 | -15.1237 | 2.0589 | 0 | 2.0589 | 2058.8647 | 159.9273 | 159927.275 | 2017-11-07 15:30:00 PST | -15123.7 | -159427 | -159.427 | 159.427
2017-11-07 16:40 | 159927.275 | 2017-11-07 16:40:00,159927.275 | 2017-11-07 15:40:00 PST | -56300 | 56.3 | 2017-11-07 15:40:00 PST | 20143.7 | -247500 | 20.1437 | 0 | 0.047452 | -0.047452 | -47.4518 | 159.9273 | 159927.275 | 2017-11-07 15:40:00 PST | 20143.7 | -159593 | -159.593 | 159.593
2017-11-07 16:50 | 159927.275 | 2017-11-07 16:50:00,159927.275 | 2017-11-07 15:50:00 PST | -52100 | 52.1 | 2017-11-07 15:50:00 PST | 18328.5 | -247500 | 18.3285 | 0 | 2.4447 | -2.4447 | -2444.7212 | 159.9273 | 159927.275 | 2017-11-07 15:50:00 PST | 18328.5 | -159761 | -159.761 | 159.761
2017-11-07 17:00 | 159927.275 | 2017-11-07 17:00:00,159927.275 | 2017-11-07 16:00:00 PST | -20600 | 20.6 | 2017-11-07 16:00:00 PST | -11222.7 | -247500 | -11.2227 | 0 | 3.4382 | -3.4382 | -3438.2274 | 159.9273 | 159927.275 | 2017-11-07 16:00:00 PST | -11222.7 | -159927 | -159.927 | 159.927
2017-11-07 17:10 | 160094.275 | 2017-11-07 17:10:00,160094.275 | 2017-11-07 16:10:00 PST | -14000 | 14 | 2017-11-07 16:10:00 PST | -14425.8 | -247500 | -14.4258 | 0 | 3.3528 | -3.3528 | -3352.7611 | 160.0943 | 160094.275 | 2017-11-07 16:10:00 PST | -14425.8 | -159927 | -159.927 | 159.927
2017-11-07 17:20 | 160260.275 | 2017-11-07 17:20:00,160260.275 | 2017-11-07 16:20:00 PST | -11700 | 11.7 | 2017-11-07 16:20:00 PST | -9424.14 | -247500 | -9.4241 | 0 | 2.4103 | -2.4103 | -2410.303 | 160.2603 | 160260.275 | 2017-11-07 16:20:00 PST | -9424.14 | -159927 | -159.927 | 159.927
2017-11-07 17:30 | 160427.275 | 2017-11-07 17:30:00,160427.275 | 2017-11-07 16:30:00 PST | -12100 | 12.1 | 2017-11-07 16:30:00 PST | -2058.86 | -247500 | -2.0589 | 0 | 1.9594 | -1.9594 | -1959.4142 | 160.4273 | 160427.275 | 2017-11-07 16:30:00 PST | -2058.86 | -159927 | -159.927 | 159.927
2017-11-07 17:40 | 160594.275 | 2017-11-07 17:40:00,160594.275 | 2017-11-07 16:40:00 PST | -10300 | 10.3 | 2017-11-07 16:40:00 PST | 47.4518 | -247500 | 0.047452 | 0.5 | 0 | 0.5 | 500 | 160.5943 | 160594.275 | 2017-11-07 16:40:00 PST | 47.4518 | -159927 | -159.927 | 159.927
2017-11-07 17:50 | 160760.275 | 2017-11-07 17:50:00,160760.275 | 2017-11-07 16:50:00 PST | -9900 | 9.9 | 2017-11-07 16:50:00 PST | 2444.72 | -247500 | 2.4447 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1300 | 160.7603 | 160760.275 | 2017-11-07 16:50:00 PST | 2444.72 | -159927 | -159.927 | 159.927
2017-11-07 18:00 | 160927.275 | 2017-11-07 18:00:00,160927.275 | 2017-11-07 17:00:00 PST | -9100 | 9.1 | 2017-11-07 17:00:00 PST | 3438.23 | -247500 | 3.4382 | 0.67 | 0 | 0.67 | 670 | 160.9273 | 160927.275 | 2017-11-07 17:00:00 PST | 3438.23 | -159927 | -159.927 | 159.927
2017-11-07 18:10 | 160593.275 | 2017-11-07 18:10:00,160593.275 | 2017-11-07 17:10:00 PST | -8000 | 8 | 2017-11-07 17:10:00 PST | 3352.76 | -247500 | 3.3528 | 0.16 | 0 | 0.16 | 160 | 160.5933 | 160593.275 | 2017-11-07 17:10:00 PST | 3352.76 | -160094 | -160.094 | 160.094
2017-11-07 18:20 | 160261.275 | 2017-11-07 18:20:00,160261.275 | 2017-11-07 17:20:00 PST | -6300 | 6.3 | 2017-11-07 17:20:00 PST | 2410.3 | -247500 | 2.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.2613 | 160261.275 | 2017-11-07 17:20:00 PST | 2410.3 | -160260 | -160.26 | 160.26
2017-11-07 18:30 | 159927.275 | 2017-11-07 18:30:00,159927.275 | 2017-11-07 17:30:00 PST | -5100 | 5.1 | 2017-11-07 17:30:00 PST | 1959.41 | -247500 | 1.9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.9273 | 159927.275 | 2017-11-07 17:30:00 PST | 1959.41 | -160427 | -160.427 | 160.427
2017-11-07 18:40 | 159593.275 | 2017-11-07 18:40:00,159593.275 | 2017-11-07 17:40:00 PST | -1600 | 1.6 | 2017-11-07 17:40:00 PST | -500 | -247500 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.5933 | 159593.275 | 2017-11-07 17:40:00 PST | -500 | -160594 | -160.594 | 160.594
2017-11-07 18:50 | 159261.275 | 2017-11-07 18:50:00,159261.275 | 2017-11-07 17:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 17:50:00 PST | -1300 | -247500 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.2613 | 159261.275 | 2017-11-07 17:50:00 PST | -1300 | -160760 | -160.76 | 160.76
2017-11-07 19:00 | 158927.275 | 2017-11-07 19:00:00,158927.275 | 2017-11-07 18:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 18:00:00 PST | -670 | -247500 | -0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.9273 | 158927.275 | 2017-11-07 18:00:00 PST | -670 | -160927 | -160.927 | 160.927
2017-11-07 19:10 | 160593.275 | 2017-11-07 19:10:00,160593.275 | 2017-11-07 18:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 18:10:00 PST | -160 | -247500 | -0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.5933 | 160593.275 | 2017-11-07 18:10:00 PST | -160 | -160593 | -160.593 | 160.593
2017-11-07 19:20 | 162261.275 | 2017-11-07 19:20:00,162261.275 | 2017-11-07 18:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 18:20:00 PST | 7.276e-12 | -247500 | 7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.2613 | 162261.275 | 2017-11-07 18:20:00 PST | 3.5243e-12 | -160261 | -160.261 | 160.261
2017-11-07 19:30 | 163927.275 | 2017-11-07 19:30:00,163927.275 | 2017-11-07 18:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 18:30:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.9273 | 163927.275 | 2017-11-07 18:30:00 PST | 3.638e-12 | -159927 | -159.927 | 159.927
2017-11-07 19:40 | 165593.275 | 2017-11-07 19:40:00,165593.275 | 2017-11-07 18:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 18:40:00 PST | -7.276e-12 | -247500 | -7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.5933 | 165593.275 | 2017-11-07 18:40:00 PST | -1.1369e-13 | -159593 | -159.593 | 159.593
2017-11-07 19:50 | 167261.275 | 2017-11-07 19:50:00,167261.275 | 2017-11-07 18:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 18:50:00 PST | 7.276e-12 | -247500 | 7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.2613 | 167261.275 | 2017-11-07 18:50:00 PST | 0 | -159261 | -159.261 | 159.261
2017-11-07 20:00 | 168927.275 | 2017-11-07 20:00:00,168927.275 | 2017-11-07 19:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 19:00:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.9273 | 168927.275 | 2017-11-07 19:00:00 PST | -1.1369e-13 | -158927 | -158.927 | 158.927
2017-11-07 20:10 | 172927.275 | 2017-11-07 20:10:00,172927.275 | 2017-11-07 19:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 19:10:00 PST | 2.2737e-13 | -247500 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.9273 | 172927.275 | 2017-11-07 19:10:00 PST | 3.638e-12 | -160593 | -160.593 | 160.593
2017-11-07 20:20 | 176927.275 | 2017-11-07 20:20:00,176927.275 | 2017-11-07 19:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 19:20:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.9273 | 176927.275 | 2017-11-07 19:20:00 PST | -1.1369e-13 | -162261 | -162.261 | 162.261
2017-11-07 20:30 | 180927.275 | 2017-11-07 20:30:00,180927.275 | 2017-11-07 19:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 19:30:00 PST | 2.2737e-13 | -247500 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.9273 | 180927.275 | 2017-11-07 19:30:00 PST | 3.638e-12 | -163927 | -163.927 | 163.927
2017-11-07 20:40 | 184927.275 | 2017-11-07 20:40:00,184927.275 | 2017-11-07 19:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 19:40:00 PST | -7.5033e-12 | -247500 | -7.5033e-15 | 19.31 | 0 | 19.31 | 19310 | 184.9273 | 184927.275 | 2017-11-07 19:40:00 PST | 0 | -165593 | -165.593 | 165.593
2017-11-07 20:50 | 188930.275 | 2017-11-07 20:50:00,188930.275 | 2017-11-07 19:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 19:50:00 PST | 4.5475e-13 | -247500 | 4.5475e-16 | 42.11 | 0 | 42.11 | 42110 | 188.9303 | 188930.275 | 2017-11-07 19:50:00 PST | 3.638e-12 | -167261 | -167.261 | 167.261
2017-11-07 21:00 | 192927.275 | 2017-11-07 21:00:00,192927.275 | 2017-11-07 20:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 20:00:00 PST | 7.276e-12 | -247500 | 7.276e-15 | 65.01 | 0 | 65.01 | 65010 | 192.9273 | 192927.275 | 2017-11-07 20:00:00 PST | -3.638e-12 | -168927 | -168.927 | 168.927
2017-11-07 21:10 | 191424.275 | 2017-11-07 21:10:00,191424.275 | 2017-11-07 20:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 20:10:00 PST | 7.0486e-12 | -247500 | 7.0486e-15 | 62.81 | 0 | 62.81 | 62810 | 191.4243 | 191424.275 | 2017-11-07 20:10:00 PST | -3.638e-12 | -172927 | -172.927 | 172.927
2017-11-07 21:20 | 189930.275 | 2017-11-07 21:20:00,189930.275 | 2017-11-07 20:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 20:20:00 PST | 1.4552e-11 | -247500 | 1.4552e-14 | 60.61 | 0 | 60.61 | 60610 | 189.9303 | 189930.275 | 2017-11-07 20:20:00 PST | -7.276e-12 | -176927 | -176.927 | 176.927
2017-11-07 21:30 | 188427.275 | 2017-11-07 21:30:00,188427.275 | 2017-11-07 20:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 20:30:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 58.51 | 0 | 58.51 | 58510 | 188.4273 | 188427.275 | 2017-11-07 20:30:00 PST | 0 | -180927 | -180.927 | 180.927
2017-11-07 21:40 | 186927.275 | 2017-11-07 21:40:00,186927.275 | 2017-11-07 20:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 20:40:00 PST | -19310 | -247500 | -19.31 | 56.31 | 0 | 56.31 | 56310 | 186.9273 | 186927.275 | 2017-11-07 20:40:00 PST | -19310 | -184927 | -184.927 | 184.927
2017-11-07 21:50 | 185427.275 | 2017-11-07 21:50:00,185427.275 | 2017-11-07 20:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 20:50:00 PST | -42110 | -245413 | -42.11 | 54.11 | 0 | 54.11 | 54110 | 185.4273 | 185427.275 | 2017-11-07 20:50:00 PST | -42110 | -188930 | -188.93 | 188.93
2017-11-07 22:00 | 183927.275 | 2017-11-07 22:00:00,183927.275 | 2017-11-07 21:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 21:00:00 PST | -65010 | -240364 | -65.01 | 52.01 | 0 | 52.01 | 52010 | 183.9273 | 183927.275 | 2017-11-07 21:00:00 PST | -65010 | -192927 | -192.927 | 192.927
2017-11-07 22:10 | 184927.275 | 2017-11-07 22:10:00,184927.275 | 2017-11-07 21:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 21:10:00 PST | -62810 | -240948 | -62.81 | 46.61 | 0 | 46.61 | 46610 | 184.9273 | 184927.275 | 2017-11-07 21:10:00 PST | -62810 | -191424 | -191.424 | 191.424
2017-11-07 22:20 | 185927.275 | 2017-11-07 22:20:00,185927.275 | 2017-11-07 21:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 21:20:00 PST | -60610 | -241511 | -60.61 | 41.31 | 0 | 41.31 | 41310 | 185.9273 | 185927.275 | 2017-11-07 21:20:00 PST | -60610 | -189930 | -189.93 | 189.93
2017-11-07 22:30 | 186927.275 | 2017-11-07 22:30:00,186927.275 | 2017-11-07 21:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 21:30:00 PST | -58510 | -242028 | -58.51 | 36.01 | 0 | 36.01 | 36010 | 186.9273 | 186927.275 | 2017-11-07 21:30:00 PST | -58510 | -188427 | -188.427 | 188.427
2017-11-07 22:40 | 187927.275 | 2017-11-07 22:40:00,187927.275 | 2017-11-07 21:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 21:40:00 PST | -56310 | -242549 | -56.31 | 30.61 | 0 | 30.61 | 30610 | 187.9273 | 187927.275 | 2017-11-07 21:40:00 PST | -56310 | -186927 | -186.927 | 186.927
2017-11-07 22:50 | 188927.275 | 2017-11-07 22:50:00,188927.275 | 2017-11-07 21:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 21:50:00 PST | -54110 | -243050 | -54.11 | 25.31 | 0 | 25.31 | 25310 | 188.9273 | 188927.275 | 2017-11-07 21:50:00 PST | -54110 | -185427 | -185.427 | 185.427
2017-11-07 23:00 | 189927.275 | 2017-11-07 23:00:00,189927.275 | 2017-11-07 22:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 22:00:00 PST | -52010 | -243508 | -52.01 | 20.01 | 0 | 20.01 | 20010 | 189.9273 | 189927.275 | 2017-11-07 22:00:00 PST | -52010 | -183927 | -183.927 | 183.927
2017-11-07 23:10 | 190430.275 | 2017-11-07 23:10:00,190430.275 | 2017-11-07 22:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 22:10:00 PST | -46610 | -244599 | -46.61 | 14.31 | 0 | 14.31 | 14310 | 190.4303 | 190430.275 | 2017-11-07 22:10:00 PST | -46610 | -184927 | -184.927 | 184.927
2017-11-07 23:20 | 190924.275 | 2017-11-07 23:20:00,190924.275 | 2017-11-07 22:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 22:20:00 PST | -41310 | -245549 | -41.31 | 8.61 | 0 | 8.61 | 8610 | 190.9243 | 190924.275 | 2017-11-07 22:20:00 PST | -41310 | -185927 | -185.927 | 185.927
2017-11-07 23:30 | 191427.275 | 2017-11-07 23:30:00,191427.275 | 2017-11-07 22:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 22:30:00 PST | -36010 | -246382 | -36.01 | 3.01 | 0 | 3.01 | 3010 | 191.4273 | 191427.275 | 2017-11-07 22:30:00 PST | -36010 | -186927 | -186.927 | 186.927
2017-11-07 23:40 | 191930.275 | 2017-11-07 23:40:00,191930.275 | 2017-11-07 22:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 22:40:00 PST | -30610 | -247111 | -30.61 | 0 | 2.69 | -2.69 | -2690 | 191.9303 | 191930.275 | 2017-11-07 22:40:00 PST | -30610 | -187927 | -187.927 | 187.927
2017-11-07 23:50 | 192424.275 | 2017-11-07 23:50:00,192424.275 | 2017-11-07 22:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 22:50:00 PST | -25310 | -247500 | -25.31 | 0 | 8.39 | -8.39 | -8390 | 192.4243 | 192424.275 | 2017-11-07 22:50:00 PST | -25310 | -188927 | -188.927 | 188.927
2017-11-08 | 192927.275 | 2017-11-08 00:00:00,192927.275 | 2017-11-07 23:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 23:00:00 PST | -20010 | -247500 | -20.01 | 0 | 13.99 | -13.99 | -13990 | 192.9273 | 192927.275 | 2017-11-07 23:00:00 PST | -20010 | -189927 | -189.927 | 189.927
2017-11-08 00:10 | 186427.275 | 2017-11-08 00:10:00,186427.275 | 2017-11-07 23:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 23:10:00 PST | -14310 | -247500 | -14.31 | 0 | 25.19 | -25.19 | -25190 | 186.4273 | 186427.275 | 2017-11-07 23:10:00 PST | -14310 | -190430 | -190.43 | 190.43
2017-11-08 00:20 | 179927.275 | 2017-11-08 00:20:00,179927.275 | 2017-11-07 23:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 23:20:00 PST | -8610 | -247500 | -8.61 | 0 | 36.39 | -36.39 | -36390 | 179.9273 | 179927.275 | 2017-11-07 23:20:00 PST | -8610 | -190924 | -190.924 | 190.924
2017-11-08 00:30 | 173427.275 | 2017-11-08 00:30:00,173427.275 | 2017-11-07 23:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 23:30:00 PST | -3010 | -247500 | -3.01 | 0 | 47.49 | -47.49 | -47490 | 173.4273 | 173427.275 | 2017-11-07 23:30:00 PST | -3010 | -191427 | -191.427 | 191.427
2017-11-08 00:40 | 166927.275 | 2017-11-08 00:40:00,166927.275 | 2017-11-07 23:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 23:40:00 PST | 2690 | -247500 | 2.69 | 0 | 58.69 | -58.69 | -58690 | 166.9273 | 166927.275 | 2017-11-07 23:40:00 PST | 2690 | -191930 | -191.93 | 191.93
2017-11-08 00:50 | 160427.275 | 2017-11-08 00:50:00,160427.275 | 2017-11-07 23:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-07 23:50:00 PST | 8390 | -247500 | 8.39 | 0 | 69.89 | -69.89 | -69890 | 160.4273 | 160427.275 | 2017-11-07 23:50:00 PST | 8390 | -192424 | -192.424 | 192.424
2017-11-08 01:00 | 153927.275 | 2017-11-08 01:00:00,153927.275 | 2017-11-08 00:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 00:00:00 PST | 13990 | -247500 | 13.99 | 0 | 80.99 | -80.99 | -80990 | 153.9273 | 153927.275 | 2017-11-08 00:00:00 PST | 13990 | -192927 | -192.927 | 192.927
2017-11-08 01:10 | 155260.275 | 2017-11-08 01:10:00,155260.275 | 2017-11-08 00:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 00:10:00 PST | 25190 | -247500 | 25.19 | 0 | 81.49 | -81.49 | -81490 | 155.2603 | 155260.275 | 2017-11-08 00:10:00 PST | 25190 | -186427 | -186.427 | 186.427
2017-11-08 01:20 | 156594.275 | 2017-11-08 01:20:00,156594.275 | 2017-11-08 00:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 00:20:00 PST | 36390 | -246327 | 36.39 | 0 | 81.99 | -81.99 | -81990 | 156.5943 | 156594.275 | 2017-11-08 00:20:00 PST | 36390 | -179927 | -179.927 | 179.927
2017-11-08 01:30 | 157927.275 | 2017-11-08 01:30:00,157927.275 | 2017-11-08 00:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 00:30:00 PST | 47490 | -244429 | 47.49 | 0 | 82.49 | -82.49 | -82490 | 157.9273 | 157927.275 | 2017-11-08 00:30:00 PST | 47490 | -173427 | -173.427 | 173.427
2017-11-08 01:40 | 159260.275 | 2017-11-08 01:40:00,159260.275 | 2017-11-08 00:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 00:40:00 PST | 58690 | -241984 | 58.69 | 0 | 82.99 | -82.99 | -82990 | 159.2603 | 159260.275 | 2017-11-08 00:40:00 PST | 58690 | -166927 | -166.927 | 166.927
2017-11-08 01:50 | 160594.275 | 2017-11-08 01:50:00,160594.275 | 2017-11-08 00:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 00:50:00 PST | 69890 | -238990 | 69.89 | 0 | 83.49 | -83.49 | -83490 | 160.5943 | 160594.275 | 2017-11-08 00:50:00 PST | 69890 | -160427 | -160.427 | 160.427
2017-11-08 02:00 | 161927.275 | 2017-11-08 02:00:00,161927.275 | 2017-11-08 01:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 01:00:00 PST | 80990 | -235460 | 80.99 | 0 | 83.99 | -83.99 | -83990 | 161.9273 | 161927.275 | 2017-11-08 01:00:00 PST | 80990 | -153927 | -153.927 | 153.927
2017-11-08 02:10 | 162594.275 | 2017-11-08 02:10:00,162594.275 | 2017-11-08 01:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 01:10:00 PST | 81490 | -235288 | 81.49 | 0 | 78.1875 | -78.1875 | -78187.509 | 162.5943 | 162594.275 | 2017-11-08 01:10:00 PST | 81490 | -155260 | -155.26 | 155.26
2017-11-08 02:20 | 163260.275 | 2017-11-08 02:20:00,163260.275 | 2017-11-08 01:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 01:20:00 PST | 81990 | -235114 | 81.99 | 0 | 0.086367 | -0.086367 | -86.3674 | 163.2603 | 163260.275 | 2017-11-08 01:20:00 PST | 81990 | -156594 | -156.594 | 156.594
2017-11-08 02:30 | 163927.275 | 2017-11-08 02:30:00,163927.275 | 2017-11-08 01:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 01:30:00 PST | 82490 | -234939 | 82.49 | 0 | 0.13176 | -0.13176 | -131.758 | 163.9273 | 163927.275 | 2017-11-08 01:30:00 PST | 82490 | -157927 | -157.927 | 157.927
2017-11-08 02:40 | 164594.275 | 2017-11-08 02:40:00,164594.275 | 2017-11-08 01:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 01:40:00 PST | 82990 | -234763 | 82.99 | 0 | 0.079498 | -0.079498 | -79.4975 | 164.5943 | 164594.275 | 2017-11-08 01:40:00 PST | 82990 | -159260 | -159.26 | 159.26
2017-11-08 02:50 | 165260.275 | 2017-11-08 02:50:00,165260.275 | 2017-11-08 01:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 01:50:00 PST | 83490 | -234586 | 83.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2603 | 165260.275 | 2017-11-08 01:50:00 PST | 83490 | -160594 | -160.594 | 160.594
2017-11-08 03:00 | 165927.275 | 2017-11-08 03:00:00,165927.275 | 2017-11-08 02:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 02:00:00 PST | 83990 | -234407 | 83.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.9273 | 165927.275 | 2017-11-08 02:00:00 PST | 83990 | -161927 | -161.927 | 161.927
2017-11-08 03:10 | 168260.275 | 2017-11-08 03:10:00,168260.275 | 2017-11-08 02:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 02:10:00 PST | 78187.5 | -236406 | 78.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.2603 | 168260.275 | 2017-11-08 02:10:00 PST | 78187.5 | -162594 | -162.594 | 162.594
2017-11-08 03:20 | 170594.275 | 2017-11-08 03:20:00,170594.275 | 2017-11-08 02:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 02:20:00 PST | 86.3674 | -247500 | 0.086367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.5943 | 170594.275 | 2017-11-08 02:20:00 PST | 86.3674 | -163260 | -163.26 | 163.26
2017-11-08 03:30 | 172927.275 | 2017-11-08 03:30:00,172927.275 | 2017-11-08 02:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 02:30:00 PST | 131.758 | -247500 | 0.13176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.9273 | 172927.275 | 2017-11-08 02:30:00 PST | 131.758 | -163927 | -163.927 | 163.927
2017-11-08 03:40 | 175260.275 | 2017-11-08 03:40:00,175260.275 | 2017-11-08 02:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 02:40:00 PST | 79.4975 | -247500 | 0.079497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.2603 | 175260.275 | 2017-11-08 02:40:00 PST | 79.4975 | -164594 | -164.594 | 164.594
2017-11-08 03:50 | 177594.275 | 2017-11-08 03:50:00,177594.275 | 2017-11-08 02:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 02:50:00 PST | 2.2737e-13 | -247500 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.5943 | 177594.275 | 2017-11-08 02:50:00 PST | 3.7517e-12 | -165260 | -165.26 | 165.26
2017-11-08 04:00 | 179927.275 | 2017-11-08 04:00:00,179927.275 | 2017-11-08 03:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 03:00:00 PST | 7.0486e-12 | -247500 | 7.0486e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.9273 | 179927.275 | 2017-11-08 03:00:00 PST | 3.5243e-12 | -165927 | -165.927 | 165.927
2017-11-08 04:10 | 179594.275 | 2017-11-08 04:10:00,179594.275 | 2017-11-08 03:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 03:10:00 PST | 7.0486e-12 | -247500 | 7.0486e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.5943 | 179594.275 | 2017-11-08 03:10:00 PST | 0 | -168260 | -168.26 | 168.26
2017-11-08 04:20 | 179260.275 | 2017-11-08 04:20:00,179260.275 | 2017-11-08 03:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 03:20:00 PST | -7.276e-12 | -247500 | -7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.2603 | 179260.275 | 2017-11-08 03:20:00 PST | 0 | -170594 | -170.594 | 170.594
2017-11-08 04:30 | 178927.275 | 2017-11-08 04:30:00,178927.275 | 2017-11-08 03:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 03:30:00 PST | -1.4779e-11 | -247500 | -1.4779e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.9273 | 178927.275 | 2017-11-08 03:30:00 PST | -1.1369e-13 | -172927 | -172.927 | 172.927
2017-11-08 04:40 | 178594.275 | 2017-11-08 04:40:00,178594.275 | 2017-11-08 03:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 03:40:00 PST | 1.4325e-11 | -247500 | 1.4324e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.5943 | 178594.275 | 2017-11-08 03:40:00 PST | -3.5243e-12 | -175260 | -175.26 | 175.26
2017-11-08 04:50 | 178260.275 | 2017-11-08 04:50:00,178260.275 | 2017-11-08 03:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 03:50:00 PST | 1.4552e-11 | -247500 | 1.4552e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.2603 | 178260.275 | 2017-11-08 03:50:00 PST | 3.638e-12 | -177594 | -177.594 | 177.594
2017-11-08 05:00 | 177927.275 | 2017-11-08 05:00:00,177927.275 | 2017-11-08 04:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 04:00:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.9273 | 177927.275 | 2017-11-08 04:00:00 PST | 0 | -179927 | -179.927 | 179.927
2017-11-08 05:10 | 177261.275 | 2017-11-08 05:10:00,177261.275 | 2017-11-08 04:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 04:10:00 PST | -7.7307e-12 | -247500 | -7.7307e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.2613 | 177261.275 | 2017-11-08 04:10:00 PST | 0 | -179594 | -179.594 | 179.594
2017-11-08 05:20 | 176593.275 | 2017-11-08 05:20:00,176593.275 | 2017-11-08 04:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 04:20:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.5933 | 176593.275 | 2017-11-08 04:20:00 PST | -3.638e-12 | -179260 | -179.26 | 179.26
2017-11-08 05:30 | 175927.275 | 2017-11-08 05:30:00,175927.275 | 2017-11-08 04:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 04:30:00 PST | -7.0486e-12 | -247500 | -7.0486e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.9273 | 175927.275 | 2017-11-08 04:30:00 PST | 3.638e-12 | -178927 | -178.927 | 178.927
2017-11-08 05:40 | 175261.275 | 2017-11-08 05:40:00,175261.275 | 2017-11-08 04:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 04:40:00 PST | 7.276e-12 | -247500 | 7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.2613 | 175261.275 | 2017-11-08 04:40:00 PST | -7.276e-12 | -178594 | -178.594 | 178.594
2017-11-08 05:50 | 174593.275 | 2017-11-08 05:50:00,174593.275 | 2017-11-08 04:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 04:50:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 0.82909 | 0 | 0.82909 | 829.0855 | 174.5933 | 174593.275 | 2017-11-08 04:50:00 PST | 3.638e-12 | -178260 | -178.26 | 178.26
2017-11-08 06:00 | 173927.275 | 2017-11-08 06:00:00,173927.275 | 2017-11-08 05:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 05:00:00 PST | -1.4325e-11 | -247500 | -1.4324e-14 | 0.032408 | 0 | 0.032408 | 32.4077 | 173.9273 | 173927.275 | 2017-11-08 05:00:00 PST | 0 | -177927 | -177.927 | 177.927
2017-11-08 06:10 | 172927.275 | 2017-11-08 06:10:00,172927.275 | 2017-11-08 05:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 05:10:00 PST | -7.0486e-12 | -247500 | -7.0486e-15 | 0.24127 | 0 | 0.24127 | 241.2728 | 172.9273 | 172927.275 | 2017-11-08 05:10:00 PST | -3.638e-12 | -177261 | -177.261 | 177.261
2017-11-08 06:20 | 171927.275 | 2017-11-08 06:20:00,171927.275 | 2017-11-08 05:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 05:20:00 PST | 7.276e-12 | -247500 | 7.276e-15 | 0.56278 | 0 | 0.56278 | 562.7792 | 171.9273 | 171927.275 | 2017-11-08 05:20:00 PST | 0 | -176593 | -176.593 | 176.593
2017-11-08 06:30 | 170927.275 | 2017-11-08 06:30:00,170927.275 | 2017-11-08 05:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 05:30:00 PST | -7.0486e-12 | -247500 | -7.0486e-15 | 0.9763 | 0 | 0.9763 | 976.3033 | 170.9273 | 170927.275 | 2017-11-08 05:30:00 PST | 3.638e-12 | -175927 | -175.927 | 175.927
2017-11-08 06:40 | 169927.275 | 2017-11-08 06:40:00,169927.275 | 2017-11-08 05:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 05:40:00 PST | -7.276e-12 | -247500 | -7.276e-15 | 1.4109 | 0 | 1.4109 | 1410.9467 | 169.9273 | 169927.275 | 2017-11-08 05:40:00 PST | -3.638e-12 | -175261 | -175.261 | 175.261
2017-11-08 06:50 | 168927.275 | 2017-11-08 06:50:00,168927.275 | 2017-11-08 05:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 05:50:00 PST | -829.085 | -247500 | -0.82909 | 1.8308 | 0 | 1.8308 | 1830.7694 | 168.9273 | 168927.275 | 2017-11-08 05:50:00 PST | -829.085 | -174593 | -174.593 | 174.593
2017-11-08 07:00 | 167927.275 | 2017-11-08 07:00:00,167927.275 | 2017-11-08 06:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 06:00:00 PST | -32.4077 | -247500 | -0.032408 | 2.2441 | 0 | 2.2441 | 2244.084 | 167.9273 | 167927.275 | 2017-11-08 06:00:00 PST | -32.4077 | -173927 | -173.927 | 173.927
2017-11-08 07:10 | 165761.275 | 2017-11-08 07:10:00,165761.275 | 2017-11-08 06:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 06:10:00 PST | -241.273 | -247500 | -0.24127 | 2.5609 | 0 | 2.5609 | 2560.8724 | 165.7613 | 165761.275 | 2017-11-08 06:10:00 PST | -241.273 | -172927 | -172.927 | 172.927
2017-11-08 07:20 | 163593.275 | 2017-11-08 07:20:00,163593.275 | 2017-11-08 06:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 06:20:00 PST | -562.779 | -247500 | -0.56278 | 2.7829 | 0 | 2.7829 | 2782.869 | 163.5933 | 163593.275 | 2017-11-08 06:20:00 PST | -562.779 | -171927 | -171.927 | 171.927
2017-11-08 07:30 | 161427.275 | 2017-11-08 07:30:00,161427.275 | 2017-11-08 06:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 06:30:00 PST | -976.303 | -247500 | -0.9763 | 1.5179 | 0 | 1.5179 | 1517.8819 | 161.4273 | 161427.275 | 2017-11-08 06:30:00 PST | -976.303 | -170927 | -170.927 | 170.927
2017-11-08 07:40 | 159261.275 | 2017-11-08 07:40:00,159261.275 | 2017-11-08 06:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 06:40:00 PST | -1410.95 | -247500 | -1.411 | 1.0176 | 0 | 1.0176 | 1017.6388 | 159.2613 | 159261.275 | 2017-11-08 06:40:00 PST | -1410.95 | -169927 | -169.927 | 169.927
2017-11-08 07:50 | 157093.275 | 2017-11-08 07:50:00,157093.275 | 2017-11-08 06:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 06:50:00 PST | -1830.77 | -247500 | -1.8308 | 1.506 | 0 | 1.506 | 1505.9736 | 157.0933 | 157093.275 | 2017-11-08 06:50:00 PST | -1830.77 | -168927 | -168.927 | 168.927
2017-11-08 08:00 | 154927.275 | 2017-11-08 08:00:00,154927.275 | 2017-11-08 07:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 07:00:00 PST | -2244.08 | -247500 | -2.2441 | 0 | 0.29483 | -0.29483 | -294.83 | 154.9273 | 154927.275 | 2017-11-08 07:00:00 PST | -2244.08 | -167927 | -167.927 | 167.927
2017-11-08 08:10 | 154427.275 | 2017-11-08 08:10:00,154427.275 | 2017-11-08 07:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 07:10:00 PST | -2560.87 | -247500 | -2.5609 | 0.26614 | 0 | 0.26614 | 266.1373 | 154.4273 | 154427.275 | 2017-11-08 07:10:00 PST | -2560.87 | -165761 | -165.761 | 165.761
2017-11-08 08:20 | 153927.275 | 2017-11-08 08:20:00,153927.275 | 2017-11-08 07:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 07:20:00 PST | -2782.87 | -247500 | -2.7829 | 0 | 7.1165 | -7.1165 | -7116.5035 | 153.9273 | 153927.275 | 2017-11-08 07:20:00 PST | -2782.87 | -163593 | -163.593 | 163.593
2017-11-08 08:30 | 153427.275 | 2017-11-08 08:30:00,153427.275 | 2017-11-08 07:30:00 PST | -2000 | 2 | 2017-11-08 07:30:00 PST | -1517.88 | -247500 | -1.5179 | 1.5325 | 0 | 1.5325 | 1532.4543 | 153.4273 | 153427.275 | 2017-11-08 07:30:00 PST | -1517.88 | -161427 | -161.427 | 161.427
2017-11-08 08:40 | 152927.275 | 2017-11-08 08:40:00,152927.275 | 2017-11-08 07:40:00 PST | -3900 | 3.9 | 2017-11-08 07:40:00 PST | -1017.64 | -247500 | -1.0176 | 0 | 6.0337 | -6.0337 | -6033.6517 | 152.9273 | 152927.275 | 2017-11-08 07:40:00 PST | -1017.64 | -159261 | -159.261 | 159.261
2017-11-08 08:50 | 152427.275 | 2017-11-08 08:50:00,152427.275 | 2017-11-08 07:50:00 PST | -5300 | 5.3 | 2017-11-08 07:50:00 PST | -1505.97 | -247500 | -1.506 | 4.2209 | 0 | 4.2209 | 4220.9013 | 152.4273 | 152427.275 | 2017-11-08 07:50:00 PST | -1505.97 | -157093 | -157.093 | 157.093
2017-11-08 09:00 | 151927.275 | 2017-11-08 09:00:00,151927.275 | 2017-11-08 08:00:00 PST | -10300 | 10.3 | 2017-11-08 08:00:00 PST | 294.83 | -247500 | 0.29483 | 12.3284 | 0 | 12.3284 | 12328.423 | 151.9273 | 151927.275 | 2017-11-08 08:00:00 PST | 294.83 | -154927 | -154.927 | 154.927
2017-11-08 09:10 | 151927.275 | 2017-11-08 09:10:00,151927.275 | 2017-11-08 08:10:00 PST | -13300 | 13.3 | 2017-11-08 08:10:00 PST | -266.137 | -247500 | -0.26614 | 0.81655 | 0 | 0.81655 | 816.5547 | 151.9273 | 151927.275 | 2017-11-08 08:10:00 PST | -266.137 | -154427 | -154.427 | 154.427
2017-11-08 09:20 | 151927.275 | 2017-11-08 09:20:00,151927.275 | 2017-11-08 08:20:00 PST | -26500 | 26.5 | 2017-11-08 08:20:00 PST | 7116.5 | -247500 | 7.1165 | 0 | 14.9992 | -14.9992 | -14999.249 | 151.9273 | 151927.275 | 2017-11-08 08:20:00 PST | 7116.5 | -153927 | -153.927 | 153.927
2017-11-08 09:30 | 151927.275 | 2017-11-08 09:30:00,151927.275 | 2017-11-08 08:30:00 PST | -21800 | 21.8 | 2017-11-08 08:30:00 PST | -1532.45 | -247500 | -1.5325 | 0 | 13.3896 | -13.3896 | -13389.579 | 151.9273 | 151927.275 | 2017-11-08 08:30:00 PST | -1532.45 | -153427 | -153.427 | 153.427
2017-11-08 09:40 | 151927.275 | 2017-11-08 09:40:00,151927.275 | 2017-11-08 08:40:00 PST | -34200 | 34.2 | 2017-11-08 08:40:00 PST | 6033.65 | -247500 | 6.0336 | 0 | 0.3476 | -0.3476 | -347.6049 | 151.9273 | 151927.275 | 2017-11-08 08:40:00 PST | 6033.65 | -152927 | -152.927 | 152.927
2017-11-08 09:50 | 151927.275 | 2017-11-08 09:50:00,151927.275 | 2017-11-08 08:50:00 PST | -26500 | 26.5 | 2017-11-08 08:50:00 PST | -4220.9 | -247500 | -4.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.9273 | 151927.275 | 2017-11-08 08:50:00 PST | -4220.9 | -152427 | -152.427 | 152.427
2017-11-08 10:00 | 151927.275 | 2017-11-08 10:00:00,151927.275 | 2017-11-08 09:00:00 PST | -17200 | 17.2 | 2017-11-08 09:00:00 PST | -12328.4 | -247500 | -12.3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.9273 | 151927.275 | 2017-11-08 09:00:00 PST | -12328.4 | -151927 | -151.927 | 151.927
2017-11-08 10:10 | 151760.275 | 2017-11-08 10:10:00,151760.275 | 2017-11-08 09:10:00 PST | -30000 | 30 | 2017-11-08 09:10:00 PST | -816.555 | -247500 | -0.81655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.7603 | 151760.275 | 2017-11-08 09:10:00 PST | -816.555 | -151927 | -151.927 | 151.927
2017-11-08 10:20 | 151594.275 | 2017-11-08 10:20:00,151594.275 | 2017-11-08 09:20:00 PST | -49400 | 49.4 | 2017-11-08 09:20:00 PST | 14999.2 | -247500 | 14.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.5943 | 151594.275 | 2017-11-08 09:20:00 PST | 14999.2 | -151927 | -151.927 | 151.927
2017-11-08 10:30 | 151427.275 | 2017-11-08 10:30:00,151427.275 | 2017-11-08 09:30:00 PST | -52500 | 52.5 | 2017-11-08 09:30:00 PST | 13389.6 | -247500 | 13.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.4273 | 151427.275 | 2017-11-08 09:30:00 PST | 13389.6 | -151927 | -151.927 | 151.927
2017-11-08 10:40 | 151260.275 | 2017-11-08 10:40:00,151260.275 | 2017-11-08 09:40:00 PST | -55400 | 55.4 | 2017-11-08 09:40:00 PST | 347.605 | -247500 | 0.3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.2603 | 151260.275 | 2017-11-08 09:40:00 PST | 347.605 | -151927 | -151.927 | 151.927
2017-11-08 10:50 | 151094.275 | 2017-11-08 10:50:00,151094.275 | 2017-11-08 09:50:00 PST | -58700 | 58.7 | 2017-11-08 09:50:00 PST | 1.4552e-11 | -247500 | 1.4552e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.0943 | 151094.275 | 2017-11-08 09:50:00 PST | -3.7517e-12 | -151927 | -151.927 | 151.927
2017-11-08 11:00 | 150927.275 | 2017-11-08 11:00:00,150927.275 | 2017-11-08 10:00:00 PST | -61100 | 61.1 | 2017-11-08 10:00:00 PST | 2.2737e-13 | -247500 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.9273 | 150927.275 | 2017-11-08 10:00:00 PST | -3.638e-12 | -151927 | -151.927 | 151.927
2017-11-08 11:10 | 151594.275 | 2017-11-08 11:10:00,151594.275 | 2017-11-08 10:10:00 PST | -60500 | 60.5 | 2017-11-08 10:10:00 PST | 7.276e-12 | -247500 | 7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.5943 | 151594.275 | 2017-11-08 10:10:00 PST | 3.638e-12 | -151760 | -151.76 | 151.76
2017-11-08 11:20 | 152260.275 | 2017-11-08 11:20:00,152260.275 | 2017-11-08 10:20:00 PST | -66000 | 66 | 2017-11-08 10:20:00 PST | -1.4552e-11 | -247500 | -1.4552e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.2603 | 152260.275 | 2017-11-08 10:20:00 PST | 0 | -151594 | -151.594 | 151.594
2017-11-08 11:30 | 152927.275 | 2017-11-08 11:30:00,152927.275 | 2017-11-08 10:30:00 PST | -68800 | 68.8 | 2017-11-08 10:30:00 PST | -1.1369e-13 | -247500 | -1.1369e-16 | 7.0479 | 0 | 7.0479 | 7047.9485 | 152.9273 | 152927.275 | 2017-11-08 10:30:00 PST | -3.5243e-12 | -151427 | -151.427 | 151.427
2017-11-08 11:40 | 153594.275 | 2017-11-08 11:40:00,153594.275 | 2017-11-08 10:40:00 PST | -71500 | 71.5 | 2017-11-08 10:40:00 PST | -1.1369e-13 | -247500 | -1.1369e-16 | 0 | 7.6475 | -7.6475 | -7647.5136 | 153.5943 | 153594.275 | 2017-11-08 10:40:00 PST | 0 | -151260 | -151.26 | 151.26
2017-11-08 11:50 | 154260.275 | 2017-11-08 11:50:00,154260.275 | 2017-11-08 10:50:00 PST | -74100 | 74.1 | 2017-11-08 10:50:00 PST | 7.276e-12 | -247500 | 7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.2603 | 154260.275 | 2017-11-08 10:50:00 PST | 3.6948e-12 | -151094 | -151.094 | 151.094
2017-11-08 12:00 | 154927.275 | 2017-11-08 12:00:00,154927.275 | 2017-11-08 11:00:00 PST | -75000 | 75 | 2017-11-08 11:00:00 PST | 7.3896e-12 | -247500 | 7.3896e-15 | 0.095542 | 0 | 0.095542 | 95.5421 | 154.9273 | 154927.275 | 2017-11-08 11:00:00 PST | 3.638e-12 | -150927 | -150.927 | 150.927
2017-11-08 12:10 | 155427.275 | 2017-11-08 12:10:00,155427.275 | 2017-11-08 11:10:00 PST | -78200 | 78.2 | 2017-11-08 11:10:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 2.4501 | 0 | 2.4501 | 2450.0842 | 155.4273 | 155427.275 | 2017-11-08 11:10:00 PST | 3.638e-12 | -151594 | -151.594 | 151.594
2017-11-08 12:20 | 155927.275 | 2017-11-08 12:20:00,155927.275 | 2017-11-08 11:20:00 PST | -80100 | 80.1 | 2017-11-08 11:20:00 PST | -1.1369e-13 | -247500 | -1.1369e-16 | 0 | 0.76129 | -0.76129 | -761.29 | 155.9273 | 155927.275 | 2017-11-08 11:20:00 PST | -3.5811e-12 | -152260 | -152.26 | 152.26
2017-11-08 12:30 | 156427.275 | 2017-11-08 12:30:00,156427.275 | 2017-11-08 11:30:00 PST | -64700 | 64.7 | 2017-11-08 11:30:00 PST | -7047.95 | -247500 | -7.048 | 10.9848 | 0 | 10.9848 | 10984.775 | 156.4273 | 156427.275 | 2017-11-08 11:30:00 PST | -7047.95 | -152927 | -152.927 | 152.927
2017-11-08 12:40 | 156927.275 | 2017-11-08 12:40:00,156927.275 | 2017-11-08 11:40:00 PST | -84000 | 84 | 2017-11-08 11:40:00 PST | 7647.51 | -247500 | 7.6475 | 0 | 7.5789 | -7.5789 | -7578.9345 | 156.9273 | 156927.275 | 2017-11-08 11:40:00 PST | 7647.51 | -153594 | -153.594 | 153.594
2017-11-08 12:50 | 157427.275 | 2017-11-08 12:50:00,157427.275 | 2017-11-08 11:50:00 PST | -83900 | 83.9 | 2017-11-08 11:50:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 0.70967 | 0 | 0.70967 | 709.6652 | 157.4273 | 157427.275 | 2017-11-08 11:50:00 PST | -3.638e-12 | -154260 | -154.26 | 154.26
2017-11-08 13:00 | 157927.275 | 2017-11-08 13:00:00,157927.275 | 2017-11-08 12:00:00 PST | -74900 | 74.9 | 2017-11-08 12:00:00 PST | -95.5421 | -247500 | -0.095542 | 0 | 7.1112 | -7.1112 | -7111.2366 | 157.9273 | 157927.275 | 2017-11-08 12:00:00 PST | -95.5421 | -154927 | -154.927 | 154.927
2017-11-08 13:10 | 157427.275 | 2017-11-08 13:10:00,157427.275 | 2017-11-08 12:10:00 PST | -73900 | 73.9 | 2017-11-08 12:10:00 PST | -2450.08 | -247500 | -2.4501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.4273 | 157427.275 | 2017-11-08 12:10:00 PST | -2450.08 | -155427 | -155.427 | 155.427
2017-11-08 13:20 | 156927.275 | 2017-11-08 13:20:00,156927.275 | 2017-11-08 12:20:00 PST | -76800 | 76.8 | 2017-11-08 12:20:00 PST | 761.29 | -247500 | 0.76129 | 1.8333 | 0 | 1.8333 | 1833.3292 | 156.9273 | 156927.275 | 2017-11-08 12:20:00 PST | 761.29 | -155927 | -155.927 | 155.927
2017-11-08 13:30 | 156427.275 | 2017-11-08 13:30:00,156427.275 | 2017-11-08 12:30:00 PST | -62500 | 62.5 | 2017-11-08 12:30:00 PST | -10984.8 | -247500 | -10.9848 | 7.7923 | 0 | 7.7923 | 7792.2978 | 156.4273 | 156427.275 | 2017-11-08 12:30:00 PST | -10984.8 | -156427 | -156.427 | 156.427
2017-11-08 13:40 | 155927.275 | 2017-11-08 13:40:00,155927.275 | 2017-11-08 12:40:00 PST | -82300 | 82.3 | 2017-11-08 12:40:00 PST | 7578.93 | -247500 | 7.5789 | 15.9735 | 0 | 15.9735 | 15973.519 | 155.9273 | 155927.275 | 2017-11-08 12:40:00 PST | 7578.93 | -156927 | -156.927 | 156.927
2017-11-08 13:50 | 155427.275 | 2017-11-08 13:50:00,155427.275 | 2017-11-08 12:50:00 PST | -74100 | 74.1 | 2017-11-08 12:50:00 PST | -709.665 | -247500 | -0.70966 | 4.1041 | 0 | 4.1041 | 4104.1374 | 155.4273 | 155427.275 | 2017-11-08 12:50:00 PST | -709.665 | -157427 | -157.427 | 157.427
2017-11-08 14:00 | 154927.275 | 2017-11-08 14:00:00,154927.275 | 2017-11-08 13:00:00 PST | -94500 | 94.5 | 2017-11-08 13:00:00 PST | 7111.24 | -247500 | 7.1112 | 12.8566 | 0 | 12.8566 | 12856.63 | 154.9273 | 154927.275 | 2017-11-08 13:00:00 PST | 7111.24 | -157927 | -157.927 | 157.927
2017-11-08 14:10 | 154594.275 | 2017-11-08 14:10:00,154594.275 | 2017-11-08 13:10:00 PST | -84100 | 84.1 | 2017-11-08 13:10:00 PST | 7.3896e-12 | -247500 | 7.3896e-15 | 0 | 1.0517 | -1.0517 | -1051.686 | 154.5943 | 154594.275 | 2017-11-08 13:10:00 PST | -5.6843e-14 | -157427 | -157.427 | 157.427
2017-11-08 14:20 | 154260.275 | 2017-11-08 14:20:00,154260.275 | 2017-11-08 13:20:00 PST | -76900 | 76.9 | 2017-11-08 13:20:00 PST | -1833.33 | -247500 | -1.8333 | 0 | 27.0307 | -27.0307 | -27030.659 | 154.2603 | 154260.275 | 2017-11-08 13:20:00 PST | -1833.33 | -156927 | -156.927 | 156.927
2017-11-08 14:30 | 153927.275 | 2017-11-08 14:30:00,153927.275 | 2017-11-08 13:30:00 PST | -69800 | 69.8 | 2017-11-08 13:30:00 PST | -7792.3 | -247500 | -7.7923 | 2.6301 | 0 | 2.6301 | 2630.0698 | 153.9273 | 153927.275 | 2017-11-08 13:30:00 PST | -7792.3 | -156427 | -156.427 | 156.427
2017-11-08 14:40 | 153594.275 | 2017-11-08 14:40:00,153594.275 | 2017-11-08 13:40:00 PST | -56300 | 56.3 | 2017-11-08 13:40:00 PST | -15973.5 | -247500 | -15.9735 | 13.8025 | 0 | 13.8025 | 13802.51 | 153.5943 | 153594.275 | 2017-11-08 13:40:00 PST | -15973.5 | -155927 | -155.927 | 155.927
2017-11-08 14:50 | 153260.275 | 2017-11-08 14:50:00,153260.275 | 2017-11-08 13:50:00 PST | -65000 | 65 | 2017-11-08 13:50:00 PST | -4104.14 | -247500 | -4.1041 | 5.0612 | 0 | 5.0612 | 5061.249 | 153.2603 | 153260.275 | 2017-11-08 13:50:00 PST | -4104.14 | -155427 | -155.427 | 155.427
2017-11-08 15:00 | 152927.275 | 2017-11-08 15:00:00,152927.275 | 2017-11-08 14:00:00 PST | -51700 | 51.7 | 2017-11-08 14:00:00 PST | -12856.6 | -247500 | -12.8566 | 0 | 5.8308 | -5.8308 | -5830.7976 | 152.9273 | 152927.275 | 2017-11-08 14:00:00 PST | -12856.6 | -154927 | -154.927 | 154.927
2017-11-08 15:10 | 151594.275 | 2017-11-08 15:10:00,151594.275 | 2017-11-08 14:10:00 PST | -63300 | 63.3 | 2017-11-08 14:10:00 PST | 1051.69 | -247500 | 1.0517 | 0 | 11.3032 | -11.3032 | -11303.212 | 151.5943 | 151594.275 | 2017-11-08 14:10:00 PST | 1051.69 | -154594 | -154.594 | 154.594
2017-11-08 15:20 | 150260.275 | 2017-11-08 15:20:00,150260.275 | 2017-11-08 14:20:00 PST | -92500 | 92.5 | 2017-11-08 14:20:00 PST | 27030.7 | -247500 | 27.0307 | 8.0418 | 0 | 8.0418 | 8041.8412 | 150.2603 | 150260.275 | 2017-11-08 14:20:00 PST | 27030.7 | -154260 | -154.26 | 154.26
2017-11-08 15:30 | 148927.275 | 2017-11-08 15:30:00,148927.275 | 2017-11-08 14:30:00 PST | -60800 | 60.8 | 2017-11-08 14:30:00 PST | -2630.07 | -247500 | -2.6301 | 7.0478 | 0 | 7.0478 | 7047.7534 | 148.9273 | 148927.275 | 2017-11-08 14:30:00 PST | -2630.07 | -153927 | -153.927 | 153.927
2017-11-08 15:40 | 147594.275 | 2017-11-08 15:40:00,147594.275 | 2017-11-08 14:40:00 PST | -46700 | 46.7 | 2017-11-08 14:40:00 PST | -13802.5 | -247500 | -13.8025 | 0 | 7.1753 | -7.1753 | -7175.339 | 147.5943 | 147594.275 | 2017-11-08 14:40:00 PST | -13802.5 | -153594 | -153.594 | 153.594
2017-11-08 15:50 | 146260.275 | 2017-11-08 15:50:00,146260.275 | 2017-11-08 14:50:00 PST | -51900 | 51.9 | 2017-11-08 14:50:00 PST | -5061.25 | -247500 | -5.0613 | 10.6847 | 0 | 10.6847 | 10684.661 | 146.2603 | 146260.275 | 2017-11-08 14:50:00 PST | -5061.25 | -153260 | -153.26 | 153.26
2017-11-08 16:00 | 144927.275 | 2017-11-08 16:00:00,144927.275 | 2017-11-08 15:00:00 PST | -57100 | 57.1 | 2017-11-08 15:00:00 PST | 5830.8 | -247500 | 5.8308 | 3.8408 | 0 | 3.8408 | 3840.7674 | 144.9273 | 144927.275 | 2017-11-08 15:00:00 PST | 5830.8 | -152927 | -152.927 | 152.927
2017-11-08 16:10 | 146594.275 | 2017-11-08 16:10:00,146594.275 | 2017-11-08 15:10:00 PST | -60800 | 60.8 | 2017-11-08 15:10:00 PST | 11303.2 | -247500 | 11.3032 | 0.51737 | 0 | 0.51737 | 517.3712 | 146.5943 | 146594.275 | 2017-11-08 15:10:00 PST | 11303.2 | -151594 | -151.594 | 151.594
2017-11-08 16:20 | 148260.275 | 2017-11-08 16:20:00,148260.275 | 2017-11-08 15:20:00 PST | -38000 | 38 | 2017-11-08 15:20:00 PST | -8041.84 | -247500 | -8.0418 | 0 | 0.56624 | -0.56624 | -566.2355 | 148.2603 | 148260.275 | 2017-11-08 15:20:00 PST | -8041.84 | -150260 | -150.26 | 150.26
2017-11-08 16:30 | 149927.275 | 2017-11-08 16:30:00,149927.275 | 2017-11-08 15:30:00 PST | -34500 | 34.5 | 2017-11-08 15:30:00 PST | -7047.75 | -247500 | -7.0477 | 2.2547 | 0 | 2.2547 | 2254.733 | 149.9273 | 149927.275 | 2017-11-08 15:30:00 PST | -7047.75 | -148927 | -148.927 | 148.927
2017-11-08 16:40 | 151594.275 | 2017-11-08 16:40:00,151594.275 | 2017-11-08 15:40:00 PST | -45400 | 45.4 | 2017-11-08 15:40:00 PST | 7175.34 | -247500 | 7.1753 | 4.0199 | 0 | 4.0199 | 4019.9204 | 151.5943 | 151594.275 | 2017-11-08 15:40:00 PST | 7175.34 | -147594 | -147.594 | 147.594
2017-11-08 16:50 | 153260.275 | 2017-11-08 16:50:00,153260.275 | 2017-11-08 15:50:00 PST | -21000 | 21 | 2017-11-08 15:50:00 PST | -10684.7 | -247500 | -10.6847 | 5.8515 | 0 | 5.8515 | 5851.5148 | 153.2603 | 153260.275 | 2017-11-08 15:50:00 PST | -10684.7 | -146260 | -146.26 | 146.26
2017-11-08 17:00 | 154927.275 | 2017-11-08 17:00:00,154927.275 | 2017-11-08 16:00:00 PST | -24200 | 24.2 | 2017-11-08 16:00:00 PST | -3840.77 | -247500 | -3.8408 | 4.5114 | 0 | 4.5114 | 4511.4056 | 154.9273 | 154927.275 | 2017-11-08 16:00:00 PST | -3840.77 | -144927 | -144.927 | 144.927
2017-11-08 17:10 | 155260.275 | 2017-11-08 17:10:00,155260.275 | 2017-11-08 16:10:00 PST | -24700 | 24.7 | 2017-11-08 16:10:00 PST | -517.371 | -247500 | -0.51737 | 2.9431 | 0 | 2.9431 | 2943.1156 | 155.2603 | 155260.275 | 2017-11-08 16:10:00 PST | -517.371 | -146594 | -146.594 | 146.594
2017-11-08 17:20 | 155594.275 | 2017-11-08 17:20:00,155594.275 | 2017-11-08 16:20:00 PST | -21900 | 21.9 | 2017-11-08 16:20:00 PST | 566.235 | -247500 | 0.56624 | 1.6167 | 0 | 1.6167 | 1616.7409 | 155.5943 | 155594.275 | 2017-11-08 16:20:00 PST | 566.235 | -148260 | -148.26 | 148.26
2017-11-08 17:30 | 155927.275 | 2017-11-08 17:30:00,155927.275 | 2017-11-08 16:30:00 PST | -17300 | 17.3 | 2017-11-08 16:30:00 PST | -2254.73 | -247500 | -2.2547 | 1.563 | 0 | 1.563 | 1562.9864 | 155.9273 | 155927.275 | 2017-11-08 16:30:00 PST | -2254.73 | -149927 | -149.927 | 149.927
2017-11-08 17:40 | 156260.275 | 2017-11-08 17:40:00,156260.275 | 2017-11-08 16:40:00 PST | -13000 | 13 | 2017-11-08 16:40:00 PST | -4019.92 | -247500 | -4.0199 | 1.05 | 0 | 1.05 | 1050.009 | 156.2603 | 156260.275 | 2017-11-08 16:40:00 PST | -4019.92 | -151594 | -151.594 | 151.594
2017-11-08 17:50 | 156594.275 | 2017-11-08 17:50:00,156594.275 | 2017-11-08 16:50:00 PST | -7900 | 7.9 | 2017-11-08 16:50:00 PST | -5851.51 | -247500 | -5.8515 | 0.99385 | 0 | 0.99385 | 993.8538 | 156.5943 | 156594.275 | 2017-11-08 16:50:00 PST | -5851.51 | -153260 | -153.26 | 153.26
2017-11-08 18:00 | 156927.275 | 2017-11-08 18:00:00,156927.275 | 2017-11-08 17:00:00 PST | -6000 | 6 | 2017-11-08 17:00:00 PST | -4511.41 | -247500 | -4.5114 | 0.34 | 0 | 0.34 | 340 | 156.9273 | 156927.275 | 2017-11-08 17:00:00 PST | -4511.41 | -154927 | -154.927 | 154.927
2017-11-08 18:10 | 156594.275 | 2017-11-08 18:10:00,156594.275 | 2017-11-08 17:10:00 PST | -4700 | 4.7 | 2017-11-08 17:10:00 PST | -2943.12 | -247500 | -2.9431 | 0.12 | 0 | 0.12 | 120 | 156.5943 | 156594.275 | 2017-11-08 17:10:00 PST | -2943.12 | -155260 | -155.26 | 155.26
2017-11-08 18:20 | 156260.275 | 2017-11-08 18:20:00,156260.275 | 2017-11-08 17:20:00 PST | -3800 | 3.8 | 2017-11-08 17:20:00 PST | -1616.74 | -247500 | -1.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.2603 | 156260.275 | 2017-11-08 17:20:00 PST | -1616.74 | -155594 | -155.594 | 155.594
2017-11-08 18:30 | 155927.275 | 2017-11-08 18:30:00,155927.275 | 2017-11-08 17:30:00 PST | -2200 | 2.2 | 2017-11-08 17:30:00 PST | -1562.99 | -247500 | -1.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.9273 | 155927.275 | 2017-11-08 17:30:00 PST | -1562.99 | -155927 | -155.927 | 155.927
2017-11-08 18:40 | 155594.275 | 2017-11-08 18:40:00,155594.275 | 2017-11-08 17:40:00 PST | -1200 | 1.2 | 2017-11-08 17:40:00 PST | -1050.01 | -247500 | -1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.5943 | 155594.275 | 2017-11-08 17:40:00 PST | -1050.01 | -156260 | -156.26 | 156.26
2017-11-08 18:50 | 155260.275 | 2017-11-08 18:50:00,155260.275 | 2017-11-08 17:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 17:50:00 PST | -993.854 | -247500 | -0.99385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.2603 | 155260.275 | 2017-11-08 17:50:00 PST | -993.854 | -156594 | -156.594 | 156.594
2017-11-08 19:00 | 154927.275 | 2017-11-08 19:00:00,154927.275 | 2017-11-08 18:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 18:00:00 PST | -340 | -247500 | -0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.9273 | 154927.275 | 2017-11-08 18:00:00 PST | -340 | -156927 | -156.927 | 156.927
2017-11-08 19:10 | 156094.275 | 2017-11-08 19:10:00,156094.275 | 2017-11-08 18:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 18:10:00 PST | -120 | -247500 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.0943 | 156094.275 | 2017-11-08 18:10:00 PST | -120 | -156594 | -156.594 | 156.594
2017-11-08 19:20 | 157260.275 | 2017-11-08 19:20:00,157260.275 | 2017-11-08 18:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 18:20:00 PST | -7.276e-12 | -247500 | -7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.2603 | 157260.275 | 2017-11-08 18:20:00 PST | -3.638e-12 | -156260 | -156.26 | 156.26
2017-11-08 19:30 | 158427.275 | 2017-11-08 19:30:00,158427.275 | 2017-11-08 18:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 18:30:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4273 | 158427.275 | 2017-11-08 18:30:00 PST | -3.7517e-12 | -155927 | -155.927 | 155.927
2017-11-08 19:40 | 159594.275 | 2017-11-08 19:40:00,159594.275 | 2017-11-08 18:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 18:40:00 PST | -7.0486e-12 | -247500 | -7.0486e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.5943 | 159594.275 | 2017-11-08 18:40:00 PST | 0 | -155594 | -155.594 | 155.594
2017-11-08 19:50 | 160760.275 | 2017-11-08 19:50:00,160760.275 | 2017-11-08 18:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 18:50:00 PST | -7.276e-12 | -247500 | -7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.7603 | 160760.275 | 2017-11-08 18:50:00 PST | -3.638e-12 | -155260 | -155.26 | 155.26
2017-11-08 20:00 | 161927.275 | 2017-11-08 20:00:00,161927.275 | 2017-11-08 19:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 19:00:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.9273 | 161927.275 | 2017-11-08 19:00:00 PST | 0 | -154927 | -154.927 | 154.927
2017-11-08 20:10 | 166260.275 | 2017-11-08 20:10:00,166260.275 | 2017-11-08 19:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 19:10:00 PST | -2.2737e-13 | -247500 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.2603 | 166260.275 | 2017-11-08 19:10:00 PST | 3.638e-12 | -156094 | -156.094 | 156.094
2017-11-08 20:20 | 170594.275 | 2017-11-08 20:20:00,170594.275 | 2017-11-08 19:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 19:20:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.5943 | 170594.275 | 2017-11-08 19:20:00 PST | -3.5243e-12 | -157260 | -157.26 | 157.26
2017-11-08 20:30 | 174927.275 | 2017-11-08 20:30:00,174927.275 | 2017-11-08 19:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 19:30:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 8.51 | 0 | 8.51 | 8510 | 174.9273 | 174927.275 | 2017-11-08 19:30:00 PST | 3.7517e-12 | -158427 | -158.427 | 158.427
2017-11-08 20:40 | 179260.275 | 2017-11-08 20:40:00,179260.275 | 2017-11-08 19:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 19:40:00 PST | 4.5475e-13 | -247500 | 4.5475e-16 | 25.61 | 0 | 25.61 | 25610 | 179.2603 | 179260.275 | 2017-11-08 19:40:00 PST | -3.638e-12 | -159594 | -159.594 | 159.594
2017-11-08 20:50 | 183594.275 | 2017-11-08 20:50:00,183594.275 | 2017-11-08 19:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 19:50:00 PST | 7.276e-12 | -247500 | 7.276e-15 | 42.81 | 0 | 42.81 | 42810 | 183.5943 | 183594.275 | 2017-11-08 19:50:00 PST | 0 | -160760 | -160.76 | 160.76
2017-11-08 21:00 | 187927.275 | 2017-11-08 21:00:00,187927.275 | 2017-11-08 20:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 20:00:00 PST | -7.5033e-12 | -247500 | -7.5033e-15 | 60.01 | 0 | 60.01 | 60010 | 187.9273 | 187927.275 | 2017-11-08 20:00:00 PST | 2.2737e-13 | -161927 | -161.927 | 161.927
2017-11-08 21:10 | 187094.275 | 2017-11-08 21:10:00,187094.275 | 2017-11-08 20:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 20:10:00 PST | -7.5033e-12 | -247500 | -7.5033e-15 | 56.11 | 0 | 56.11 | 56110 | 187.0943 | 187094.275 | 2017-11-08 20:10:00 PST | -3.638e-12 | -166260 | -166.26 | 166.26
2017-11-08 21:20 | 186260.275 | 2017-11-08 21:20:00,186260.275 | 2017-11-08 20:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 20:20:00 PST | -7.276e-12 | -247500 | -7.276e-15 | 52.31 | 0 | 52.31 | 52310 | 186.2603 | 186260.275 | 2017-11-08 20:20:00 PST | -3.4106e-12 | -170594 | -170.594 | 170.594
2017-11-08 21:30 | 185427.275 | 2017-11-08 21:30:00,185427.275 | 2017-11-08 20:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 20:30:00 PST | -8510 | -247500 | -8.51 | 48.51 | 0 | 48.51 | 48510 | 185.4273 | 185427.275 | 2017-11-08 20:30:00 PST | -8510 | -174927 | -174.927 | 174.927
2017-11-08 21:40 | 184594.275 | 2017-11-08 21:40:00,184594.275 | 2017-11-08 20:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 20:40:00 PST | -25610 | -247500 | -25.61 | 44.61 | 0 | 44.61 | 44610 | 184.5943 | 184594.275 | 2017-11-08 20:40:00 PST | -25610 | -179260 | -179.26 | 179.26
2017-11-08 21:50 | 183760.275 | 2017-11-08 21:50:00,183760.275 | 2017-11-08 20:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 20:50:00 PST | -42810 | -245292 | -42.81 | 40.81 | 0 | 40.81 | 40810 | 183.7603 | 183760.275 | 2017-11-08 20:50:00 PST | -42810 | -183594 | -183.594 | 183.594
2017-11-08 22:00 | 182927.275 | 2017-11-08 22:00:00,182927.275 | 2017-11-08 21:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 21:00:00 PST | -60010 | -241661 | -60.01 | 37.01 | 0 | 37.01 | 37010 | 182.9273 | 182927.275 | 2017-11-08 21:00:00 PST | -60010 | -187927 | -187.927 | 187.927
2017-11-08 22:10 | 182927.275 | 2017-11-08 22:10:00,182927.275 | 2017-11-08 21:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 21:10:00 PST | -56110 | -242596 | -56.11 | 35.61 | 0 | 35.61 | 35610 | 182.9273 | 182927.275 | 2017-11-08 21:10:00 PST | -56110 | -187094 | -187.094 | 187.094
2017-11-08 22:20 | 182927.275 | 2017-11-08 22:20:00,182927.275 | 2017-11-08 21:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 21:20:00 PST | -52310 | -243443 | -52.31 | 34.31 | 0 | 34.31 | 34310 | 182.9273 | 182927.275 | 2017-11-08 21:20:00 PST | -52310 | -186260 | -186.26 | 186.26
2017-11-08 22:30 | 182927.275 | 2017-11-08 22:30:00,182927.275 | 2017-11-08 21:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 21:30:00 PST | -48510 | -244229 | -48.51 | 33.01 | 0 | 33.01 | 33010 | 182.9273 | 182927.275 | 2017-11-08 21:30:00 PST | -48510 | -185427 | -185.427 | 185.427
2017-11-08 22:40 | 182927.275 | 2017-11-08 22:40:00,182927.275 | 2017-11-08 21:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 21:40:00 PST | -44610 | -244971 | -44.61 | 31.61 | 0 | 31.61 | 31610 | 182.9273 | 182927.275 | 2017-11-08 21:40:00 PST | -44610 | -184594 | -184.594 | 184.594
2017-11-08 22:50 | 182927.275 | 2017-11-08 22:50:00,182927.275 | 2017-11-08 21:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 21:50:00 PST | -40810 | -245633 | -40.81 | 30.31 | 0 | 30.31 | 30310 | 182.9273 | 182927.275 | 2017-11-08 21:50:00 PST | -40810 | -183760 | -183.76 | 183.76
2017-11-08 23:00 | 182927.275 | 2017-11-08 23:00:00,182927.275 | 2017-11-08 22:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 22:00:00 PST | -37010 | -246234 | -37.01 | 29.01 | 0 | 29.01 | 29010 | 182.9273 | 182927.275 | 2017-11-08 22:00:00 PST | -37010 | -182927 | -182.927 | 182.927
2017-11-08 23:10 | 184093.275 | 2017-11-08 23:10:00,184093.275 | 2017-11-08 22:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 22:10:00 PST | -35610 | -246441 | -35.61 | 21.31 | 0 | 21.31 | 21310 | 184.0933 | 184093.275 | 2017-11-08 22:10:00 PST | -35610 | -182927 | -182.927 | 182.927
2017-11-08 23:20 | 185261.275 | 2017-11-08 23:20:00,185261.275 | 2017-11-08 22:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 22:20:00 PST | -34310 | -246625 | -34.31 | 13.61 | 0 | 13.61 | 13610 | 185.2613 | 185261.275 | 2017-11-08 22:20:00 PST | -34310 | -182927 | -182.927 | 182.927
2017-11-08 23:30 | 186427.275 | 2017-11-08 23:30:00,186427.275 | 2017-11-08 22:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 22:30:00 PST | -33010 | -246802 | -33.01 | 6.01 | 0 | 6.01 | 6010 | 186.4273 | 186427.275 | 2017-11-08 22:30:00 PST | -33010 | -182927 | -182.927 | 182.927
2017-11-08 23:40 | 187590.275 | 2017-11-08 23:40:00,187590.275 | 2017-11-08 22:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 22:40:00 PST | -31610 | -246985 | -31.61 | 0 | 1.69 | -1.69 | -1690 | 187.5903 | 187590.275 | 2017-11-08 22:40:00 PST | -31610 | -182927 | -182.927 | 182.927
2017-11-08 23:50 | 188764.275 | 2017-11-08 23:50:00,188764.275 | 2017-11-08 22:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 22:50:00 PST | -30310 | -247148 | -30.31 | 0 | 9.39 | -9.39 | -9390 | 188.7643 | 188764.275 | 2017-11-08 22:50:00 PST | -30310 | -182927 | -182.927 | 182.927
2017-11-09 | 189927.275 | 2017-11-09 00:00:00,189927.275 | 2017-11-08 23:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 23:00:00 PST | -29010 | -247304 | -29.01 | 0 | 16.99 | -16.99 | -16990 | 189.9273 | 189927.275 | 2017-11-08 23:00:00 PST | -29010 | -182927 | -182.927 | 182.927
2017-11-09 00:10 | 188264.275 | 2017-11-09 00:10:00,188264.275 | 2017-11-08 23:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 23:10:00 PST | -21310 | -247500 | -21.31 | 0 | 21.99 | -21.99 | -21990 | 188.2643 | 188264.275 | 2017-11-08 23:10:00 PST | -21310 | -184093 | -184.093 | 184.093
2017-11-09 00:20 | 186590.275 | 2017-11-09 00:20:00,186590.275 | 2017-11-08 23:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 23:20:00 PST | -13610 | -247500 | -13.61 | 0 | 27.09 | -27.09 | -27090 | 186.5903 | 186590.275 | 2017-11-08 23:20:00 PST | -13610 | -185261 | -185.261 | 185.261
2017-11-09 00:30 | 184927.275 | 2017-11-09 00:30:00,184927.275 | 2017-11-08 23:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 23:30:00 PST | -6010 | -247500 | -6.01 | 0 | 31.99 | -31.99 | -31990 | 184.9273 | 184927.275 | 2017-11-08 23:30:00 PST | -6010 | -186427 | -186.427 | 186.427
2017-11-09 00:40 | 183261.275 | 2017-11-09 00:40:00,183261.275 | 2017-11-08 23:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 23:40:00 PST | 1690 | -247500 | 1.69 | 0 | 36.99 | -36.99 | -36990 | 183.2613 | 183261.275 | 2017-11-08 23:40:00 PST | 1690 | -187590 | -187.59 | 187.59
2017-11-09 00:50 | 181593.275 | 2017-11-09 00:50:00,181593.275 | 2017-11-08 23:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-08 23:50:00 PST | 9390 | -247500 | 9.39 | 0 | 42.09 | -42.09 | -42090 | 181.5933 | 181593.275 | 2017-11-08 23:50:00 PST | 9390 | -188764 | -188.764 | 188.764
2017-11-09 01:00 | 179927.275 | 2017-11-09 01:00:00,179927.275 | 2017-11-09 00:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 00:00:00 PST | 16990 | -247500 | 16.99 | 0 | 46.99 | -46.99 | -46990 | 179.9273 | 179927.275 | 2017-11-09 00:00:00 PST | 16990 | -189927 | -189.927 | 189.927
2017-11-09 01:10 | 179760.275 | 2017-11-09 01:10:00,179760.275 | 2017-11-09 00:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 00:10:00 PST | 21990 | -247500 | 21.99 | 0 | 50.09 | -50.09 | -50090 | 179.7603 | 179760.275 | 2017-11-09 00:10:00 PST | 21990 | -188264 | -188.264 | 188.264
2017-11-09 01:20 | 179594.275 | 2017-11-09 01:20:00,179594.275 | 2017-11-09 00:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 00:20:00 PST | 27090 | -247500 | 27.09 | 0 | 52.99 | -52.99 | -52990 | 179.5943 | 179594.275 | 2017-11-09 00:20:00 PST | 27090 | -186590 | -186.59 | 186.59
2017-11-09 01:30 | 179427.275 | 2017-11-09 01:30:00,179427.275 | 2017-11-09 00:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 00:30:00 PST | 31990 | -246937 | 31.99 | 0 | 55.99 | -55.99 | -55990 | 179.4273 | 179427.275 | 2017-11-09 00:30:00 PST | 31990 | -184927 | -184.927 | 184.927
2017-11-09 01:40 | 179260.275 | 2017-11-09 01:40:00,179260.275 | 2017-11-09 00:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 00:40:00 PST | 36990 | -246237 | 36.99 | 0 | 59.09 | -59.09 | -59090 | 179.2603 | 179260.275 | 2017-11-09 00:40:00 PST | 36990 | -183261 | -183.261 | 183.261
2017-11-09 01:50 | 179094.275 | 2017-11-09 01:50:00,179094.275 | 2017-11-09 00:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 00:50:00 PST | 42090 | -245417 | 42.09 | 0 | 61.99 | -61.99 | -61990 | 179.0943 | 179094.275 | 2017-11-09 00:50:00 PST | 42090 | -181593 | -181.593 | 181.593
2017-11-09 02:00 | 178927.275 | 2017-11-09 02:00:00,178927.275 | 2017-11-09 01:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 01:00:00 PST | 46990 | -244526 | 46.99 | 0 | 64.99 | -64.99 | -64990 | 178.9273 | 178927.275 | 2017-11-09 01:00:00 PST | 46990 | -179927 | -179.927 | 179.927
2017-11-09 02:10 | 178593.275 | 2017-11-09 02:10:00,178593.275 | 2017-11-09 01:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 01:10:00 PST | 50090 | -243910 | 50.09 | 0 | 65.39 | -65.39 | -65390 | 178.5933 | 178593.275 | 2017-11-09 01:10:00 PST | 50090 | -179760 | -179.76 | 179.76
2017-11-09 02:20 | 178261.275 | 2017-11-09 02:20:00,178261.275 | 2017-11-09 01:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 01:20:00 PST | 52990 | -243296 | 52.99 | 0 | 65.69 | -65.69 | -65690 | 178.2613 | 178261.275 | 2017-11-09 01:20:00 PST | 52990 | -179594 | -179.594 | 179.594
2017-11-09 02:30 | 177927.275 | 2017-11-09 02:30:00,177927.275 | 2017-11-09 01:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 01:30:00 PST | 55990 | -242623 | 55.99 | 0 | 65.99 | -65.99 | -65990 | 177.9273 | 177927.275 | 2017-11-09 01:30:00 PST | 55990 | -179427 | -179.427 | 179.427
2017-11-09 02:40 | 177593.275 | 2017-11-09 02:40:00,177593.275 | 2017-11-09 01:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 01:40:00 PST | 59090 | -241887 | 59.09 | 0 | 3.4343 | -3.4343 | -3434.2679 | 177.5933 | 177593.275 | 2017-11-09 01:40:00 PST | 59090 | -179260 | -179.26 | 179.26
2017-11-09 02:50 | 177261.275 | 2017-11-09 02:50:00,177261.275 | 2017-11-09 01:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 01:50:00 PST | 61990 | -241160 | 61.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.2613 | 177261.275 | 2017-11-09 01:50:00 PST | 61990 | -179094 | -179.094 | 179.094
2017-11-09 03:00 | 176927.275 | 2017-11-09 03:00:00,176927.275 | 2017-11-09 02:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 02:00:00 PST | 64990 | -240369 | 64.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.9273 | 176927.275 | 2017-11-09 02:00:00 PST | 64990 | -178927 | -178.927 | 178.927
2017-11-09 03:10 | 177594.275 | 2017-11-09 03:10:00,177594.275 | 2017-11-09 02:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 02:10:00 PST | 65390 | -240261 | 65.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.5943 | 177594.275 | 2017-11-09 02:10:00 PST | 65390 | -178593 | -178.593 | 178.593
2017-11-09 03:20 | 178260.275 | 2017-11-09 03:20:00,178260.275 | 2017-11-09 02:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 02:20:00 PST | 65690 | -240179 | 65.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.2603 | 178260.275 | 2017-11-09 02:20:00 PST | 65690 | -178261 | -178.261 | 178.261
2017-11-09 03:30 | 178927.275 | 2017-11-09 03:30:00,178927.275 | 2017-11-09 02:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 02:30:00 PST | 65990 | -240096 | 65.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.9273 | 178927.275 | 2017-11-09 02:30:00 PST | 65990 | -177927 | -177.927 | 177.927
2017-11-09 03:40 | 179594.275 | 2017-11-09 03:40:00,179594.275 | 2017-11-09 02:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 02:40:00 PST | 3434.27 | -247500 | 3.4343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.5943 | 179594.275 | 2017-11-09 02:40:00 PST | 3434.27 | -177593 | -177.593 | 177.593
2017-11-09 03:50 | 180260.275 | 2017-11-09 03:50:00,180260.275 | 2017-11-09 02:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 02:50:00 PST | 2.2737e-13 | -247500 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.2603 | 180260.275 | 2017-11-09 02:50:00 PST | -3.638e-12 | -177261 | -177.261 | 177.261
2017-11-09 04:00 | 180927.275 | 2017-11-09 04:00:00,180927.275 | 2017-11-09 03:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 03:00:00 PST | -7.276e-12 | -247500 | -7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.9273 | 180927.275 | 2017-11-09 03:00:00 PST | 0 | -176927 | -176.927 | 176.927
2017-11-09 04:10 | 181427.275 | 2017-11-09 04:10:00,181427.275 | 2017-11-09 03:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 03:10:00 PST | 7.276e-12 | -247500 | 7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.4273 | 181427.275 | 2017-11-09 03:10:00 PST | 0 | -177594 | -177.594 | 177.594
2017-11-09 04:20 | 181927.275 | 2017-11-09 04:20:00,181927.275 | 2017-11-09 03:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 03:20:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.9273 | 181927.275 | 2017-11-09 03:20:00 PST | 0 | -178260 | -178.26 | 178.26
2017-11-09 04:30 | 182427.275 | 2017-11-09 04:30:00,182427.275 | 2017-11-09 03:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 03:30:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.4273 | 182427.275 | 2017-11-09 03:30:00 PST | 2.2737e-13 | -178927 | -178.927 | 178.927
2017-11-09 04:40 | 182927.275 | 2017-11-09 04:40:00,182927.275 | 2017-11-09 03:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 03:40:00 PST | 7.276e-12 | -247500 | 7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.9273 | 182927.275 | 2017-11-09 03:40:00 PST | 3.638e-12 | -179594 | -179.594 | 179.594
2017-11-09 04:50 | 183427.275 | 2017-11-09 04:50:00,183427.275 | 2017-11-09 03:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 03:50:00 PST | -7.276e-12 | -247500 | -7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.4273 | 183427.275 | 2017-11-09 03:50:00 PST | 0 | -180260 | -180.26 | 180.26
2017-11-09 05:00 | 183927.275 | 2017-11-09 05:00:00,183927.275 | 2017-11-09 04:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 04:00:00 PST | -7.276e-12 | -247500 | -7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.9273 | 183927.275 | 2017-11-09 04:00:00 PST | 3.8654e-12 | -180927 | -180.927 | 180.927
2017-11-09 05:10 | 183427.275 | 2017-11-09 05:10:00,183427.275 | 2017-11-09 04:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 04:10:00 PST | 7.276e-12 | -247500 | 7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.4273 | 183427.275 | 2017-11-09 04:10:00 PST | -3.638e-12 | -181427 | -181.427 | 181.427
2017-11-09 05:20 | 182927.275 | 2017-11-09 05:20:00,182927.275 | 2017-11-09 04:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 04:20:00 PST | 7.0486e-12 | -247500 | 7.0486e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.9273 | 182927.275 | 2017-11-09 04:20:00 PST | 7.276e-12 | -181927 | -181.927 | 181.927
2017-11-09 05:30 | 182427.275 | 2017-11-09 05:30:00,182427.275 | 2017-11-09 04:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 04:30:00 PST | -7.276e-12 | -247500 | -7.276e-15 | 0.44654 | 0 | 0.44654 | 446.5362 | 182.4273 | 182427.275 | 2017-11-09 04:30:00 PST | -3.4106e-12 | -182427 | -182.427 | 182.427
2017-11-09 05:40 | 181927.275 | 2017-11-09 05:40:00,181927.275 | 2017-11-09 04:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 04:40:00 PST | -7.5033e-12 | -247500 | -7.5033e-15 | 0.13705 | 0 | 0.13705 | 137.0542 | 181.9273 | 181927.275 | 2017-11-09 04:40:00 PST | 3.4106e-12 | -182927 | -182.927 | 182.927
2017-11-09 05:50 | 181427.275 | 2017-11-09 05:50:00,181427.275 | 2017-11-09 04:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 04:50:00 PST | 7.276e-12 | -247500 | 7.276e-15 | 0.4708 | 0 | 0.4708 | 470.7964 | 181.4273 | 181427.275 | 2017-11-09 04:50:00 PST | 3.638e-12 | -183427 | -183.427 | 183.427
2017-11-09 06:00 | 180927.275 | 2017-11-09 06:00:00,180927.275 | 2017-11-09 05:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 05:00:00 PST | -2.2737e-13 | -247500 | -2.2737e-16 | 0.93406 | 0 | 0.93406 | 934.0615 | 180.9273 | 180927.275 | 2017-11-09 05:00:00 PST | 7.276e-12 | -183927 | -183.927 | 183.927
2017-11-09 06:10 | 177927.275 | 2017-11-09 06:10:00,177927.275 | 2017-11-09 05:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 05:10:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 1.4615 | 0 | 1.4615 | 1461.5204 | 177.9273 | 177927.275 | 2017-11-09 05:10:00 PST | 3.4106e-12 | -183427 | -183.427 | 183.427
2017-11-09 06:20 | 174927.275 | 2017-11-09 06:20:00,174927.275 | 2017-11-09 05:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 05:20:00 PST | -7.276e-12 | -247500 | -7.276e-15 | 2.0505 | 0 | 2.0505 | 2050.5085 | 174.9273 | 174927.275 | 2017-11-09 05:20:00 PST | -3.4106e-12 | -182927 | -182.927 | 182.927
2017-11-09 06:30 | 171927.275 | 2017-11-09 06:30:00,171927.275 | 2017-11-09 05:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 05:30:00 PST | -446.536 | -247500 | -0.44654 | 2.6052 | 0 | 2.6052 | 2605.2073 | 171.9273 | 171927.275 | 2017-11-09 05:30:00 PST | -446.536 | -182427 | -182.427 | 182.427
2017-11-09 06:40 | 168927.275 | 2017-11-09 06:40:00,168927.275 | 2017-11-09 05:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 05:40:00 PST | -137.054 | -247500 | -0.13705 | 3.1173 | 0 | 3.1173 | 3117.2974 | 168.9273 | 168927.275 | 2017-11-09 05:40:00 PST | -137.054 | -181927 | -181.927 | 181.927
2017-11-09 06:50 | 165927.275 | 2017-11-09 06:50:00,165927.275 | 2017-11-09 05:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 05:50:00 PST | -470.796 | -247500 | -0.4708 | 3.5358 | 0 | 3.5358 | 3535.779 | 165.9273 | 165927.275 | 2017-11-09 05:50:00 PST | -470.796 | -181427 | -181.427 | 181.427
2017-11-09 07:00 | 162927.275 | 2017-11-09 07:00:00,162927.275 | 2017-11-09 06:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 06:00:00 PST | -934.062 | -247500 | -0.93406 | 3.8856 | 0 | 3.8856 | 3885.6295 | 162.9273 | 162927.275 | 2017-11-09 06:00:00 PST | -934.062 | -180927 | -180.927 | 180.927
2017-11-09 07:10 | 161260.275 | 2017-11-09 07:10:00,161260.275 | 2017-11-09 06:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 06:10:00 PST | -1461.52 | -247500 | -1.4615 | 4.1132 | 0 | 4.1132 | 4113.2481 | 161.2603 | 161260.275 | 2017-11-09 06:10:00 PST | -1461.52 | -177927 | -177.927 | 177.927
2017-11-09 07:20 | 159594.275 | 2017-11-09 07:20:00,159594.275 | 2017-11-09 06:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 06:20:00 PST | -2050.51 | -247500 | -2.0505 | 4.2279 | 0 | 4.2279 | 4227.8844 | 159.5943 | 159594.275 | 2017-11-09 06:20:00 PST | -2050.51 | -174927 | -174.927 | 174.927
2017-11-09 07:30 | 157927.275 | 2017-11-09 07:30:00,157927.275 | 2017-11-09 06:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 06:30:00 PST | -2605.21 | -247500 | -2.6052 | 3.5641 | 0 | 3.5641 | 3564.0585 | 157.9273 | 157927.275 | 2017-11-09 06:30:00 PST | -2605.21 | -171927 | -171.927 | 171.927
2017-11-09 07:40 | 156260.275 | 2017-11-09 07:40:00,156260.275 | 2017-11-09 06:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 06:40:00 PST | -3117.3 | -247500 | -3.1173 | 3.3544 | 0 | 3.3544 | 3354.4 | 156.2603 | 156260.275 | 2017-11-09 06:40:00 PST | -3117.3 | -168927 | -168.927 | 168.927
2017-11-09 07:50 | 154594.275 | 2017-11-09 07:50:00,154594.275 | 2017-11-09 06:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 06:50:00 PST | -3535.78 | -247500 | -3.5358 | 2.2818 | 0 | 2.2818 | 2281.7784 | 154.5943 | 154594.275 | 2017-11-09 06:50:00 PST | -3535.78 | -165927 | -165.927 | 165.927
2017-11-09 08:00 | 152927.275 | 2017-11-09 08:00:00,152927.275 | 2017-11-09 07:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 07:00:00 PST | -3885.63 | -247500 | -3.8856 | 1.6181 | 0 | 1.6181 | 1618.1499 | 152.9273 | 152927.275 | 2017-11-09 07:00:00 PST | -3885.63 | -162927 | -162.927 | 162.927
2017-11-09 08:10 | 152427.275 | 2017-11-09 08:10:00,152427.275 | 2017-11-09 07:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 07:10:00 PST | -4113.25 | -247500 | -4.1132 | 0 | 3.1749 | -3.1749 | -3174.8677 | 152.4273 | 152427.275 | 2017-11-09 07:10:00 PST | -4113.25 | -161260 | -161.26 | 161.26
2017-11-09 08:20 | 151927.275 | 2017-11-09 08:20:00,151927.275 | 2017-11-09 07:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 07:20:00 PST | -4227.88 | -247500 | -4.2279 | 0 | 1.6691 | -1.6691 | -1669.1053 | 151.9273 | 151927.275 | 2017-11-09 07:20:00 PST | -4227.88 | -159594 | -159.594 | 159.594
2017-11-09 08:30 | 151427.275 | 2017-11-09 08:30:00,151427.275 | 2017-11-09 07:30:00 PST | -1000 | 1 | 2017-11-09 07:30:00 PST | -3564.06 | -247500 | -3.5641 | 0 | 6.5204 | -6.5204 | -6520.3812 | 151.4273 | 151427.275 | 2017-11-09 07:30:00 PST | -3564.06 | -157927 | -157.927 | 157.927
2017-11-09 08:40 | 150927.275 | 2017-11-09 08:40:00,150927.275 | 2017-11-09 07:40:00 PST | -1800 | 1.8 | 2017-11-09 07:40:00 PST | -3354.4 | -247500 | -3.3544 | 6.9612 | 0 | 6.9612 | 6961.2319 | 150.9273 | 150927.275 | 2017-11-09 07:40:00 PST | -3354.4 | -156260 | -156.26 | 156.26
2017-11-09 08:50 | 150427.275 | 2017-11-09 08:50:00,150427.275 | 2017-11-09 07:50:00 PST | -4200 | 4.2 | 2017-11-09 07:50:00 PST | -2281.78 | -247500 | -2.2818 | 9.0627 | 0 | 9.0627 | 9062.6638 | 150.4273 | 150427.275 | 2017-11-09 07:50:00 PST | -2281.78 | -154594 | -154.594 | 154.594
2017-11-09 09:00 | 149927.275 | 2017-11-09 09:00:00,149927.275 | 2017-11-09 08:00:00 PST | -7100 | 7.1 | 2017-11-09 08:00:00 PST | -1618.15 | -247500 | -1.6182 | 7.7604 | 0 | 7.7604 | 7760.3938 | 149.9273 | 149927.275 | 2017-11-09 08:00:00 PST | -1618.15 | -152927 | -152.927 | 152.927
2017-11-09 09:10 | 151427.275 | 2017-11-09 09:10:00,151427.275 | 2017-11-09 08:10:00 PST | -16500 | 16.5 | 2017-11-09 08:10:00 PST | 3174.87 | -247500 | 3.1749 | 0 | 10.1347 | -10.1347 | -10134.672 | 151.4273 | 151427.275 | 2017-11-09 08:10:00 PST | 3174.87 | -152427 | -152.427 | 152.427
2017-11-09 09:20 | 152927.275 | 2017-11-09 09:20:00,152927.275 | 2017-11-09 08:20:00 PST | -20000 | 20 | 2017-11-09 08:20:00 PST | 1669.11 | -247500 | 1.6691 | 0 | 18.2299 | -18.2299 | -18229.852 | 152.9273 | 152927.275 | 2017-11-09 08:20:00 PST | 1669.11 | -151927 | -151.927 | 151.927
2017-11-09 09:30 | 154427.275 | 2017-11-09 09:30:00,154427.275 | 2017-11-09 08:30:00 PST | -30900 | 30.9 | 2017-11-09 08:30:00 PST | 6520.38 | -247500 | 6.5204 | 0 | 11.8668 | -11.8668 | -11866.812 | 154.4273 | 154427.275 | 2017-11-09 08:30:00 PST | 6520.38 | -151427 | -151.427 | 151.427
2017-11-09 09:40 | 155927.275 | 2017-11-09 09:40:00,155927.275 | 2017-11-09 08:40:00 PST | -20300 | 20.3 | 2017-11-09 08:40:00 PST | -6961.23 | -247500 | -6.9612 | 11.2904 | 0 | 11.2904 | 11290.402 | 155.9273 | 155927.275 | 2017-11-09 08:40:00 PST | -6961.23 | -150927 | -150.927 | 150.927
2017-11-09 09:50 | 157427.275 | 2017-11-09 09:50:00,157427.275 | 2017-11-09 08:50:00 PST | -18900 | 18.9 | 2017-11-09 08:50:00 PST | -9062.66 | -247500 | -9.0627 | 0 | 4.7457 | -4.7457 | -4745.662 | 157.4273 | 157427.275 | 2017-11-09 08:50:00 PST | -9062.66 | -150427 | -150.427 | 150.427
2017-11-09 10:00 | 158927.275 | 2017-11-09 10:00:00,158927.275 | 2017-11-09 09:00:00 PST | -20300 | 20.3 | 2017-11-09 09:00:00 PST | -7760.39 | -247500 | -7.7604 | 1.5256 | 0 | 1.5256 | 1525.559 | 158.9273 | 158927.275 | 2017-11-09 09:00:00 PST | -7760.39 | -149927 | -149.927 | 149.927
2017-11-09 10:10 | 160927.275 | 2017-11-09 10:10:00,160927.275 | 2017-11-09 09:10:00 PST | -41100 | 41.1 | 2017-11-09 09:10:00 PST | 10134.7 | -247500 | 10.1347 | 0 | 8.8253 | -8.8253 | -8825.3111 | 160.9273 | 160927.275 | 2017-11-09 09:10:00 PST | 10134.7 | -151427 | -151.427 | 151.427
2017-11-09 10:20 | 162927.275 | 2017-11-09 10:20:00,162927.275 | 2017-11-09 09:20:00 PST | -55700 | 55.7 | 2017-11-09 09:20:00 PST | 18229.9 | -247500 | 18.2299 | 0 | 9.0863 | -9.0863 | -9086.2936 | 162.9273 | 162927.275 | 2017-11-09 09:20:00 PST | 18229.9 | -152927 | -152.927 | 152.927
2017-11-09 10:30 | 164927.275 | 2017-11-09 10:30:00,164927.275 | 2017-11-09 09:30:00 PST | -55600 | 55.6 | 2017-11-09 09:30:00 PST | 11866.8 | -247500 | 11.8668 | 0 | 8.7584 | -8.7584 | -8758.388 | 164.9273 | 164927.275 | 2017-11-09 09:30:00 PST | 11866.8 | -154427 | -154.427 | 154.427
2017-11-09 10:40 | 166927.275 | 2017-11-09 10:40:00,166927.275 | 2017-11-09 09:40:00 PST | -34800 | 34.8 | 2017-11-09 09:40:00 PST | -11290.4 | -247500 | -11.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.9273 | 166927.275 | 2017-11-09 09:40:00 PST | -11290.4 | -155927 | -155.927 | 155.927
2017-11-09 10:50 | 168927.275 | 2017-11-09 10:50:00,168927.275 | 2017-11-09 09:50:00 PST | -53600 | 53.6 | 2017-11-09 09:50:00 PST | 4745.66 | -247500 | 4.7457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.9273 | 168927.275 | 2017-11-09 09:50:00 PST | 4745.66 | -157427 | -157.427 | 157.427
2017-11-09 11:00 | 170927.275 | 2017-11-09 11:00:00,170927.275 | 2017-11-09 10:00:00 PST | -47600 | 47.6 | 2017-11-09 10:00:00 PST | -1525.56 | -247500 | -1.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.9273 | 170927.275 | 2017-11-09 10:00:00 PST | -1525.56 | -158927 | -158.927 | 158.927
2017-11-09 11:10 | 175094.275 | 2017-11-09 11:10:00,175094.275 | 2017-11-09 10:10:00 PST | -59900 | 59.9 | 2017-11-09 10:10:00 PST | 8825.31 | -247500 | 8.8253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.0943 | 175094.275 | 2017-11-09 10:10:00 PST | 8825.31 | -160927 | -160.927 | 160.927
2017-11-09 11:20 | 179260.275 | 2017-11-09 11:20:00,179260.275 | 2017-11-09 10:20:00 PST | -64800 | 64.8 | 2017-11-09 10:20:00 PST | 9086.29 | -247500 | 9.0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.2603 | 179260.275 | 2017-11-09 10:20:00 PST | 9086.29 | -162927 | -162.927 | 162.927
2017-11-09 11:30 | 183427.275 | 2017-11-09 11:30:00,183427.275 | 2017-11-09 10:30:00 PST | -67500 | 67.5 | 2017-11-09 10:30:00 PST | 8758.39 | -247500 | 8.7584 | 0.61314 | 0 | 0.61314 | 613.1381 | 183.4273 | 183427.275 | 2017-11-09 10:30:00 PST | 8758.39 | -164927 | -164.927 | 164.927
2017-11-09 11:40 | 187597.275 | 2017-11-09 11:40:00,187597.275 | 2017-11-09 10:40:00 PST | -70000 | 70 | 2017-11-09 10:40:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 1.0953 | 0 | 1.0953 | 1095.2824 | 187.5973 | 187597.275 | 2017-11-09 10:40:00 PST | -7.3896e-12 | -166927 | -166.927 | 166.927
2017-11-09 11:50 | 191757.275 | 2017-11-09 11:50:00,191757.275 | 2017-11-09 10:50:00 PST | -72100 | 72.1 | 2017-11-09 10:50:00 PST | 1.1369e-13 | -247500 | 1.1369e-16 | 0 | 1.8538 | -1.8538 | -1853.7549 | 191.7573 | 191757.275 | 2017-11-09 10:50:00 PST | -3.638e-12 | -168927 | -168.927 | 168.927
2017-11-09 12:00 | 195927.275 | 2017-11-09 12:00:00,195927.275 | 2017-11-09 11:00:00 PST | -74700 | 74.7 | 2017-11-09 11:00:00 PST | -7.3896e-12 | -247500 | -7.3896e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.9273 | 195927.275 | 2017-11-09 11:00:00 PST | 3.638e-12 | -170927 | -170.927 | 170.927
2017-11-09 12:10 | 195590.275 | 2017-11-09 12:10:00,195590.275 | 2017-11-09 11:10:00 PST | -77100 | 77.1 | 2017-11-09 11:10:00 PST | 1.1369e-13 | -247500 | 1.1369e-16 | 35.6368 | 0 | 35.6368 | 35636.841 | 195.5903 | 195590.275 | 2017-11-09 11:10:00 PST | -1.1369e-13 | -175094 | -175.094 | 175.094
2017-11-09 12:20 | 195264.275 | 2017-11-09 12:20:00,195264.275 | 2017-11-09 11:20:00 PST | -79800 | 79.8 | 2017-11-09 11:20:00 PST | -1.4438e-11 | -247500 | -1.4438e-14 | 22.3435 | 0 | 22.3435 | 22343.508 | 195.2643 | 195264.275 | 2017-11-09 11:20:00 PST | 3.7517e-12 | -179260 | -179.26 | 179.26
2017-11-09 12:30 | 194927.275 | 2017-11-09 12:30:00,194927.275 | 2017-11-09 11:30:00 PST | -72100 | 72.1 | 2017-11-09 11:30:00 PST | -613.138 | -247500 | -0.61314 | 0 | 17.1232 | -17.1232 | -17123.185 | 194.9273 | 194927.275 | 2017-11-09 11:30:00 PST | -613.138 | -183427 | -183.427 | 183.427
2017-11-09 12:40 | 194590.275 | 2017-11-09 12:40:00,194590.275 | 2017-11-09 11:40:00 PST | -72300 | 72.3 | 2017-11-09 11:40:00 PST | -1095.28 | -247500 | -1.0953 | 7.0063 | 0 | 7.0063 | 7006.315 | 194.5903 | 194590.275 | 2017-11-09 11:40:00 PST | -1095.28 | -187597 | -187.597 | 187.597
2017-11-09 12:50 | 194264.275 | 2017-11-09 12:50:00,194264.275 | 2017-11-09 11:50:00 PST | -92700 | 92.7 | 2017-11-09 11:50:00 PST | 1853.75 | -247500 | 1.8538 | 0 | 13.6153 | -13.6153 | -13615.312 | 194.2643 | 194264.275 | 2017-11-09 11:50:00 PST | 1853.75 | -191757 | -191.757 | 191.757
2017-11-09 13:00 | 193927.275 | 2017-11-09 13:00:00,193927.275 | 2017-11-09 12:00:00 PST | -94000 | 94 | 2017-11-09 12:00:00 PST | 7.276e-12 | -247500 | 7.276e-15 | 0 | 8.6366 | -8.6366 | -8636.5982 | 193.9273 | 193927.275 | 2017-11-09 12:00:00 PST | -7.1623e-12 | -195927 | -195.927 | 195.927
2017-11-09 13:10 | 193924.275 | 2017-11-09 13:10:00,193924.275 | 2017-11-09 12:10:00 PST | -38300 | 38.3 | 2017-11-09 12:10:00 PST | -35636.8 | -246437 | -35.6368 | 0 | 8 | -8 | -7999.9774 | 193.9243 | 193924.275 | 2017-11-09 12:10:00 PST | -35636.8 | -195590 | -195.59 | 195.59
2017-11-09 13:20 | 193930.275 | 2017-11-09 13:20:00,193930.275 | 2017-11-09 12:20:00 PST | -47600 | 47.6 | 2017-11-09 12:20:00 PST | -22343.5 | -247500 | -22.3435 | 0 | 5.6001 | -5.6001 | -5600.1338 | 193.9303 | 193930.275 | 2017-11-09 12:20:00 PST | -22343.5 | -195264 | -195.264 | 195.264
2017-11-09 13:30 | 193927.275 | 2017-11-09 13:30:00,193927.275 | 2017-11-09 12:30:00 PST | -87200 | 87.2 | 2017-11-09 12:30:00 PST | 17123.2 | -247500 | 17.1232 | 0 | 3.9233 | -3.9233 | -3923.2651 | 193.9273 | 193927.275 | 2017-11-09 12:30:00 PST | 17123.2 | -194927 | -194.927 | 194.927
2017-11-09 13:40 | 193924.275 | 2017-11-09 13:40:00,193924.275 | 2017-11-09 12:40:00 PST | -59000 | 59 | 2017-11-09 12:40:00 PST | -7006.31 | -247500 | -7.0063 | 0 | 5.9834 | -5.9834 | -5983.3525 | 193.9243 | 193924.275 | 2017-11-09 12:40:00 PST | -7006.31 | -194590 | -194.59 | 194.59
2017-11-09 13:50 | 193930.275 | 2017-11-09 13:50:00,193930.275 | 2017-11-09 12:50:00 PST | -84900 | 84.9 | 2017-11-09 12:50:00 PST | 13615.3 | -247500 | 13.6153 | 0 | 0.95358 | -0.95358 | -953.5768 | 193.9303 | 193930.275 | 2017-11-09 12:50:00 PST | 13615.3 | -194264 | -194.264 | 194.264
2017-11-09 14:00 | 193927.275 | 2017-11-09 14:00:00,193927.275 | 2017-11-09 13:00:00 PST | -84400 | 84.4 | 2017-11-09 13:00:00 PST | 8636.6 | -247500 | 8.6366 | 0 | 5.8867 | -5.8867 | -5886.7274 | 193.9273 | 193927.275 | 2017-11-09 13:00:00 PST | 8636.6 | -193927 | -193.927 | 193.927
2017-11-09 14:10 | 194590.275 | 2017-11-09 14:10:00,194590.275 | 2017-11-09 13:10:00 PST | -84000 | 84 | 2017-11-09 13:10:00 PST | 7999.98 | -247500 | 8 | 28.9516 | 0 | 28.9516 | 28951.583 | 194.5903 | 194590.275 | 2017-11-09 13:10:00 PST | 7999.98 | -193924 | -193.924 | 193.924
2017-11-09 14:20 | 195264.275 | 2017-11-09 14:20:00,195264.275 | 2017-11-09 13:20:00 PST | -84500 | 84.5 | 2017-11-09 13:20:00 PST | 5600.13 | -247500 | 5.6001 | 0 | 7.1892 | -7.1892 | -7189.1507 | 195.2643 | 195264.275 | 2017-11-09 13:20:00 PST | 5600.13 | -193930 | -193.93 | 193.93
2017-11-09 14:30 | 195927.275 | 2017-11-09 14:30:00,195927.275 | 2017-11-09 13:30:00 PST | -82600 | 82.6 | 2017-11-09 13:30:00 PST | 3923.27 | -247500 | 3.9233 | 0 | 7.7259 | -7.7259 | -7725.92 | 195.9273 | 195927.275 | 2017-11-09 13:30:00 PST | 3923.27 | -193927 | -193.927 | 193.927
2017-11-09 14:40 | 196590.275 | 2017-11-09 14:40:00,196590.275 | 2017-11-09 13:40:00 PST | -84500 | 84.5 | 2017-11-09 13:40:00 PST | 5983.35 | -247500 | 5.9834 | 3.8407 | 0 | 3.8407 | 3840.6565 | 196.5903 | 196590.275 | 2017-11-09 13:40:00 PST | 5983.35 | -193924 | -193.924 | 193.924
2017-11-09 14:50 | 197264.275 | 2017-11-09 14:50:00,197264.275 | 2017-11-09 13:50:00 PST | -78300 | 78.3 | 2017-11-09 13:50:00 PST | 953.577 | -247500 | 0.95358 | 0 | 5.6112 | -5.6112 | -5611.2255 | 197.2643 | 197264.275 | 2017-11-09 13:50:00 PST | 953.577 | -193930 | -193.93 | 193.93
2017-11-09 15:00 | 197927.275 | 2017-11-09 15:00:00,197927.275 | 2017-11-09 14:00:00 PST | -82400 | 82.4 | 2017-11-09 14:00:00 PST | 5886.73 | -247500 | 5.8867 | 0 | 5.1225 | -5.1225 | -5122.5025 | 197.9273 | 197927.275 | 2017-11-09 14:00:00 PST | 5886.73 | -193927 | -193.927 | 193.927
2017-11-09 15:10 | 198424.275 | 2017-11-09 15:10:00,198424.275 | 2017-11-09 14:10:00 PST | -41000 | 41 | 2017-11-09 14:10:00 PST | -28951.6 | -247311 | -28.9516 | 0 | 4.7713 | -4.7713 | -4771.3129 | 198.4243 | 198424.275 | 2017-11-09 14:10:00 PST | -28951.6 | -194590 | -194.59 | 194.59
2017-11-09 15:20 | 198930.275 | 2017-11-09 15:20:00,198930.275 | 2017-11-09 14:20:00 PST | -75000 | 75 | 2017-11-09 14:20:00 PST | 7189.15 | -247500 | 7.1891 | 7.1427 | 0 | 7.1427 | 7142.7443 | 198.9303 | 198930.275 | 2017-11-09 14:20:00 PST | 7189.15 | -195264 | -195.264 | 195.264
2017-11-09 15:30 | 199427.275 | 2017-11-09 15:30:00,199427.275 | 2017-11-09 14:30:00 PST | -73900 | 73.9 | 2017-11-09 14:30:00 PST | 7725.92 | -247500 | 7.7259 | 0 | 10.3529 | -10.3529 | -10352.941 | 199.4273 | 199427.275 | 2017-11-09 14:30:00 PST | 7725.92 | -195927 | -195.927 | 195.927
2017-11-09 15:40 | 199924.275 | 2017-11-09 15:40:00,199924.275 | 2017-11-09 14:40:00 PST | -58000 | 58 | 2017-11-09 14:40:00 PST | -3840.66 | -247500 | -3.8407 | 0 | 3.3521 | -3.3521 | -3352.0933 | 199.9243 | 199924.275 | 2017-11-09 14:40:00 PST | -3840.66 | -196590 | -196.59 | 196.59
2017-11-09 15:50 | 200430.275 | 2017-11-09 15:50:00,200430.275 | 2017-11-09 14:50:00 PST | -68600 | 68.6 | 2017-11-09 14:50:00 PST | 5611.23 | -247500 | 5.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.4303 | 200430.275 | 2017-11-09 14:50:00 PST | 5611.23 | -197264 | -197.264 | 197.264
2017-11-09 16:00 | 200927.275 | 2017-11-09 16:00:00,200927.275 | 2017-11-09 15:00:00 PST | -65500 | 65.5 | 2017-11-09 15:00:00 PST | 5122.5 | -247500 | 5.1225 | 21.9642 | 0 | 21.9642 | 21964.212 | 200.9273 | 200927.275 | 2017-11-09 15:00:00 PST | 5122.5 | -197927 | -197.927 | 197.927
2017-11-09 16:10 | 201097.275 | 2017-11-09 16:10:00,201097.275 | 2017-11-09 15:10:00 PST | -62300 | 62.3 | 2017-11-09 15:10:00 PST | 4771.31 | -247500 | 4.7713 | 13.2082 | 0 | 13.2082 | 13208.164 | 201.0973 | 201097.275 | 2017-11-09 15:10:00 PST | 4771.31 | -198424 | -198.424 | 198.424
2017-11-09 16:20 | 201257.275 | 2017-11-09 16:20:00,201257.275 | 2017-11-09 15:20:00 PST | -47000 | 47 | 2017-11-09 15:20:00 PST | -7142.74 | -247500 | -7.1427 | 8.8737 | 0 | 8.8737 | 8873.6612 | 201.2573 | 201257.275 | 2017-11-09 15:20:00 PST | -7142.74 | -198930 | -198.93 | 198.93
2017-11-09 16:30 | 201427.275 | 2017-11-09 16:30:00,201427.275 | 2017-11-09 15:30:00 PST | -62000 | 62 | 2017-11-09 15:30:00 PST | 10352.9 | -247500 | 10.3529 | 3.222 | 0 | 3.222 | 3221.9798 | 201.4273 | 201427.275 | 2017-11-09 15:30:00 PST | 10352.9 | -199427 | -199.427 | 199.427
2017-11-09 16:40 | 201597.275 | 2017-11-09 16:40:00,201597.275 | 2017-11-09 15:40:00 PST | -54000 | 54 | 2017-11-09 15:40:00 PST | 3352.09 | -247500 | 3.3521 | 3.5039 | 0 | 3.5039 | 3503.8921 | 201.5973 | 201597.275 | 2017-11-09 15:40:00 PST | 3352.09 | -199924 | -199.924 | 199.924
2017-11-09 16:50 | 201757.275 | 2017-11-09 16:50:00,201757.275 | 2017-11-09 15:50:00 PST | -48200 | 48.2 | 2017-11-09 15:50:00 PST | -2.2737e-13 | -247500 | -2.2737e-16 | 0 | 4.9092 | -4.9092 | -4909.1583 | 201.7573 | 201757.275 | 2017-11-09 15:50:00 PST | -1.1369e-13 | -200430 | -200.43 | 200.43
2017-11-09 17:00 | 201927.275 | 2017-11-09 17:00:00,201927.275 | 2017-11-09 16:00:00 PST | -17200 | 17.2 | 2017-11-09 16:00:00 PST | -21964.2 | -247500 | -21.9642 | 0 | 4.7392 | -4.7392 | -4739.1638 | 201.9273 | 201927.275 | 2017-11-09 16:00:00 PST | -21964.2 | -200927 | -200.927 | 200.927
2017-11-09 17:10 | 201257.275 | 2017-11-09 17:10:00,201257.275 | 2017-11-09 16:10:00 PST | -18400 | 18.4 | 2017-11-09 16:10:00 PST | -13208.2 | -247500 | -13.2082 | 0.063506 | 0 | 0.063506 | 63.5057 | 201.2573 | 201257.275 | 2017-11-09 16:10:00 PST | -13208.2 | -201097 | -201.097 | 201.097
2017-11-09 17:20 | 200597.275 | 2017-11-09 17:20:00,200597.275 | 2017-11-09 16:20:00 PST | -15800 | 15.8 | 2017-11-09 16:20:00 PST | -8873.66 | -247500 | -8.8737 | 6.8672 | 0 | 6.8672 | 6867.2151 | 200.5973 | 200597.275 | 2017-11-09 16:20:00 PST | -8873.66 | -201257 | -201.257 | 201.257
2017-11-09 17:30 | 199927.275 | 2017-11-09 17:30:00,199927.275 | 2017-11-09 16:30:00 PST | -15500 | 15.5 | 2017-11-09 16:30:00 PST | -3221.98 | -247500 | -3.222 | 7.0072 | 0 | 7.0072 | 7007.1876 | 199.9273 | 199927.275 | 2017-11-09 16:30:00 PST | -3221.98 | -201427 | -201.427 | 201.427
2017-11-09 17:40 | 199257.275 | 2017-11-09 17:40:00,199257.275 | 2017-11-09 16:40:00 PST | -12500 | 12.5 | 2017-11-09 16:40:00 PST | -3503.89 | -247500 | -3.5039 | 5.7368 | 0 | 5.7368 | 5736.7615 | 199.2573 | 199257.275 | 2017-11-09 16:40:00 PST | -3503.89 | -201597 | -201.597 | 201.597
2017-11-09 17:50 | 198597.275 | 2017-11-09 17:50:00,198597.275 | 2017-11-09 16:50:00 PST | -20100 | 20.1 | 2017-11-09 16:50:00 PST | 4909.16 | -247500 | 4.9092 | 3.9044 | 0 | 3.9044 | 3904.3897 | 198.5973 | 198597.275 | 2017-11-09 16:50:00 PST | 4909.16 | -201757 | -201.757 | 201.757
2017-11-09 18:00 | 197927.275 | 2017-11-09 18:00:00,197927.275 | 2017-11-09 17:00:00 PST | -20100 | 20.1 | 2017-11-09 17:00:00 PST | 4739.16 | -247500 | 4.7392 | 1.732 | 0 | 1.732 | 1732.032 | 197.9273 | 197927.275 | 2017-11-09 17:00:00 PST | 4739.16 | -201927 | -201.927 | 201.927
2017-11-09 18:10 | 198760.275 | 2017-11-09 18:10:00,198760.275 | 2017-11-09 17:10:00 PST | -15000 | 15 | 2017-11-09 17:10:00 PST | -63.5057 | -247500 | -0.063506 | 0.3992 | 0 | 0.3992 | 399.2025 | 198.7603 | 198760.275 | 2017-11-09 17:10:00 PST | -63.5057 | -201257 | -201.257 | 201.257
2017-11-09 18:20 | 199594.275 | 2017-11-09 18:20:00,199594.275 | 2017-11-09 17:20:00 PST | -6900 | 6.9 | 2017-11-09 17:20:00 PST | -6867.22 | -247500 | -6.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.5943 | 199594.275 | 2017-11-09 17:20:00 PST | -6867.22 | -200597 | -200.597 | 200.597
2017-11-09 18:30 | 200427.275 | 2017-11-09 18:30:00,200427.275 | 2017-11-09 17:30:00 PST | -3900 | 3.9 | 2017-11-09 17:30:00 PST | -7007.19 | -247500 | -7.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.4273 | 200427.275 | 2017-11-09 17:30:00 PST | -7007.19 | -199927 | -199.927 | 199.927
2017-11-09 18:40 | 201260.275 | 2017-11-09 18:40:00,201260.275 | 2017-11-09 17:40:00 PST | -1600 | 1.6 | 2017-11-09 17:40:00 PST | -5736.76 | -247500 | -5.7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.2603 | 201260.275 | 2017-11-09 17:40:00 PST | -5736.76 | -199257 | -199.257 | 199.257
2017-11-09 18:50 | 202094.275 | 2017-11-09 18:50:00,202094.275 | 2017-11-09 17:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 17:50:00 PST | -3904.39 | -247500 | -3.9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.0943 | 202094.275 | 2017-11-09 17:50:00 PST | -3904.39 | -198597 | -198.597 | 198.597
2017-11-09 19:00 | 202927.275 | 2017-11-09 19:00:00,202927.275 | 2017-11-09 18:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 18:00:00 PST | -1732.03 | -247500 | -1.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.9273 | 202927.275 | 2017-11-09 18:00:00 PST | -1732.03 | -197927 | -197.927 | 197.927
2017-11-09 19:10 | 203927.275 | 2017-11-09 19:10:00,203927.275 | 2017-11-09 18:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 18:10:00 PST | -399.202 | -247500 | -0.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.9273 | 203927.275 | 2017-11-09 18:10:00 PST | -399.202 | -198760 | -198.76 | 198.76
2017-11-09 19:20 | 204927.275 | 2017-11-09 19:20:00,204927.275 | 2017-11-09 18:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 18:20:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.9273 | 204927.275 | 2017-11-09 18:20:00 PST | 7.276e-12 | -199594 | -199.594 | 199.594
2017-11-09 19:30 | 205927.275 | 2017-11-09 19:30:00,205927.275 | 2017-11-09 18:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 18:30:00 PST | -7.276e-12 | -247500 | -7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.9273 | 205927.275 | 2017-11-09 18:30:00 PST | 3.638e-12 | -200427 | -200.427 | 200.427
2017-11-09 19:40 | 206927.275 | 2017-11-09 19:40:00,206927.275 | 2017-11-09 18:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 18:40:00 PST | -2.2737e-13 | -247500 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.9273 | 206927.275 | 2017-11-09 18:40:00 PST | 0 | -201260 | -201.26 | 201.26
2017-11-09 19:50 | 207927.275 | 2017-11-09 19:50:00,207927.275 | 2017-11-09 18:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 18:50:00 PST | 2.2737e-13 | -247500 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.9273 | 207927.275 | 2017-11-09 18:50:00 PST | 0 | -202094 | -202.094 | 202.094
2017-11-09 20:00 | 208927.275 | 2017-11-09 20:00:00,208927.275 | 2017-11-09 19:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 19:00:00 PST | -7.5033e-12 | -247500 | -7.5033e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.9273 | 208927.275 | 2017-11-09 19:00:00 PST | 3.638e-12 | -202927 | -202.927 | 202.927
2017-11-09 20:10 | 212260.275 | 2017-11-09 20:10:00,212260.275 | 2017-11-09 19:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 19:10:00 PST | 0 | -247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.2603 | 212260.275 | 2017-11-09 19:10:00 PST | 3.638e-12 | -203927 | -203.927 | 203.927
2017-11-09 20:20 | 215594.275 | 2017-11-09 20:20:00,215594.275 | 2017-11-09 19:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 19:20:00 PST | -2.2737e-13 | -247500 | -2.2737e-16 | 10.91 | 0 | 10.91 | 10910 | 215.5943 | 215594.275 | 2017-11-09 19:20:00 PST | -2.2737e-13 | -204927 | -204.927 | 204.927
2017-11-09 20:30 | 218927.275 | 2017-11-09 20:30:00,218927.275 | 2017-11-09 19:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 19:30:00 PST | -7.5033e-12 | -247500 | -7.5033e-15 | 35.51 | 0 | 35.51 | 35510 | 218.9273 | 218927.275 | 2017-11-09 19:30:00 PST | -2.2737e-13 | -205927 | -205.927 | 205.927
2017-11-09 20:40 | 222260.275 | 2017-11-09 20:40:00,222260.275 | 2017-11-09 19:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 19:40:00 PST | -7.276e-12 | -247500 | -7.276e-15 | 60.01 | 0 | 60.01 | 60010 | 222.2603 | 222260.275 | 2017-11-09 19:40:00 PST | 3.638e-12 | -206927 | -206.927 | 206.927
2017-11-09 20:50 | 225594.275 | 2017-11-09 20:50:00,225594.275 | 2017-11-09 19:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 19:50:00 PST | -2.2737e-13 | -247500 | -2.2737e-16 | 84.41 | 0 | 84.41 | 84410 | 225.5943 | 225594.275 | 2017-11-09 19:50:00 PST | 7.276e-12 | -207927 | -207.927 | 207.927
2017-11-09 21:00 | 225307.2325 | 2017-11-09 21:00:00,225307.2325 | 2017-11-09 20:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 20:00:00 PST | -7.276e-12 | -247500 | -7.276e-15 | 109.01 | 0 | 109.01 | 109010 | 225.3072 | 225307.2325 | 2017-11-09 20:00:00 PST | 3.4106e-12 | -208927 | -208.927 | 208.927
2017-11-09 21:10 | 227248.41 | 2017-11-09 21:10:00,227248.41 | 2017-11-09 20:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 20:10:00 PST | 1.4552e-11 | -247500 | 1.4552e-14 | 104.51 | 0 | 104.51 | 104510 | 227.2484 | 227248.41 | 2017-11-09 20:10:00 PST | -7.0486e-12 | -212260 | -212.26 | 212.26
2017-11-09 21:20 | 227590.275 | 2017-11-09 21:20:00,227590.275 | 2017-11-09 20:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 20:20:00 PST | -10910 | -247500 | -10.91 | 100.01 | 0 | 100.01 | 100010 | 227.5903 | 227590.275 | 2017-11-09 20:20:00 PST | -10910 | -215594 | -215.594 | 215.594
2017-11-09 21:30 | 226927.275 | 2017-11-09 21:30:00,226927.275 | 2017-11-09 20:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 20:30:00 PST | -35510 | -246455 | -35.51 | 95.51 | 0 | 95.51 | 95510 | 226.9273 | 226927.275 | 2017-11-09 20:30:00 PST | -35510 | -218927 | -218.927 | 218.927
2017-11-09 21:40 | 226264.275 | 2017-11-09 21:40:00,226264.275 | 2017-11-09 20:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 20:40:00 PST | -60010 | -241661 | -60.01 | 90.91 | 0 | 90.91 | 90910 | 226.2643 | 226264.275 | 2017-11-09 20:40:00 PST | -60010 | -222260 | -222.26 | 222.26
2017-11-09 21:50 | 225590.275 | 2017-11-09 21:50:00,225590.275 | 2017-11-09 20:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 20:50:00 PST | -84410 | -234256 | -84.41 | 86.51 | 0 | 86.51 | 86510 | 225.5903 | 225590.275 | 2017-11-09 20:50:00 PST | -84410 | -225594 | -225.594 | 225.594
2017-11-09 22:00 | 224927.275 | 2017-11-09 22:00:00,224927.275 | 2017-11-09 21:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 21:00:00 PST | -109010 | -223870 | -109.01 | 82.01 | 0 | 82.01 | 82010 | 224.9273 | 224927.275 | 2017-11-09 21:00:00 PST | -109010 | -223870 | -223.87 | 223.87
2017-11-09 22:10 | 225257.275 | 2017-11-09 22:10:00,225257.275 | 2017-11-09 21:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 21:10:00 PST | -104510 | -226006 | -104.51 | 75.81 | 0 | 75.81 | 75810 | 225.2573 | 225257.275 | 2017-11-09 21:10:00 PST | -104510 | -226006 | -226.006 | 226.006
2017-11-09 22:20 | 225597.275 | 2017-11-09 22:20:00,225597.275 | 2017-11-09 21:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 21:20:00 PST | -100010 | -228033 | -100.01 | 69.61 | 0 | 69.61 | 69610 | 225.5973 | 225597.275 | 2017-11-09 21:20:00 PST | -100010 | -227590 | -227.59 | 227.59
2017-11-09 22:30 | 225927.275 | 2017-11-09 22:30:00,225927.275 | 2017-11-09 21:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 21:30:00 PST | -95510 | -229954 | -95.51 | 63.51 | 0 | 63.51 | 63510 | 225.9273 | 225927.275 | 2017-11-09 21:30:00 PST | -95510 | -226927 | -226.927 | 226.927
2017-11-09 22:40 | 226257.275 | 2017-11-09 22:40:00,226257.275 | 2017-11-09 21:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 21:40:00 PST | -90910 | -231811 | -90.91 | 57.31 | 0 | 57.31 | 57310 | 226.2573 | 226257.275 | 2017-11-09 21:40:00 PST | -90910 | -226264 | -226.264 | 226.264
2017-11-09 22:50 | 226597.275 | 2017-11-09 22:50:00,226597.275 | 2017-11-09 21:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 21:50:00 PST | -86510 | -233489 | -86.51 | 51.11 | 0 | 51.11 | 51110 | 226.5973 | 226597.275 | 2017-11-09 21:50:00 PST | -86510 | -225590 | -225.59 | 225.59
2017-11-09 23:00 | 226927.275 | 2017-11-09 23:00:00,226927.275 | 2017-11-09 22:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 22:00:00 PST | -82010 | -235107 | -82.01 | 45.01 | 0 | 45.01 | 45010 | 226.9273 | 226927.275 | 2017-11-09 22:00:00 PST | -82010 | -224927 | -224.927 | 224.927
2017-11-09 23:10 | 225930.275 | 2017-11-09 23:10:00,225930.275 | 2017-11-09 22:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 22:10:00 PST | -75810 | -237179 | -75.81 | 36.31 | 0 | 36.31 | 36310 | 225.9303 | 225930.275 | 2017-11-09 22:10:00 PST | -75810 | -225257 | -225.257 | 225.257
2017-11-09 23:20 | 224924.275 | 2017-11-09 23:20:00,224924.275 | 2017-11-09 22:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 22:20:00 PST | -69610 | -239072 | -69.61 | 27.61 | 0 | 27.61 | 27610 | 224.9243 | 224924.275 | 2017-11-09 22:20:00 PST | -69610 | -225597 | -225.597 | 225.597
2017-11-09 23:30 | 223927.275 | 2017-11-09 23:30:00,223927.275 | 2017-11-09 22:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 22:30:00 PST | -63510 | -240764 | -63.51 | 19.01 | 0 | 19.01 | 19010 | 223.9273 | 223927.275 | 2017-11-09 22:30:00 PST | -63510 | -225927 | -225.927 | 225.927
2017-11-09 23:40 | 222930.275 | 2017-11-09 23:40:00,222930.275 | 2017-11-09 22:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 22:40:00 PST | -57310 | -242315 | -57.31 | 10.31 | 0 | 10.31 | 10310 | 222.9303 | 222930.275 | 2017-11-09 22:40:00 PST | -57310 | -226257 | -226.257 | 226.257
| 221924.275 |  | 2017-11-09 22:50:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 22:50:00 PST | -51110 | -243698 | -51.11 | 1.61 | 0 | 1.61 | 1610 | 221.9243 | 221924.275 | 2017-11-09 22:50:00 PST | -51110 | -226597 | -226.597 | 226.597
|  |  | 2017-11-09 23:00:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 23:00:00 PST | -45010 | -244898 | -45.01 | [6 empty] | 2017-11-09 23:00:00 PST | -45010 | -226927 | -226.927 | 226.927
|  |  | 2017-11-09 23:10:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 23:10:00 PST | -36310 | -246338 | -36.31 | [6 empty] | 2017-11-09 23:10:00 PST | -36310 | -225930 | -225.93 | 225.93
|  |  | 2017-11-09 23:20:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 23:20:00 PST | -27610 | -247465 | -27.61 | [6 empty] | 2017-11-09 23:20:00 PST | -27610 | -224924 | -224.924 | 224.924
|  |  | 2017-11-09 23:30:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 23:30:00 PST | -19010 | -247500 | -19.01 | [6 empty] | 2017-11-09 23:30:00 PST | -19010 | -223927 | -223.927 | 223.927
|  |  | 2017-11-09 23:40:00 PST | 0 | 0 | 2017-11-09 23:40:00 PST | -10310 | -247500 | -10.31 | [6 empty] | 2017-11-09 23:40:00 PST | -10310 | -222930 | -222.93 | 222.93

## Planilha2
Potência Ativa - Sem MPC | [13 empty] | Potência Ativa - Com MPC
271.715 | 0.61171 | 271.925 | 0.5978 | 269.91 | 0.51296 | 315.042 | 0.5345 | 322.048 | 0.58065 | 320.055 | 0.57215 | 329.062 | 0.52923 | 299.887 | 0.687 | 271.935 | 0.66527 | 299.883 | 0.58077 | 300.003 | 0.6733 | 300.008 | 0.70985 | 300.015 | 0.69196 | 300.021 | 0.70943 | 325 | 300 | 92.3077 | 7.6923
265.703 |  | 266.712 |  | 267.207 |  | 307.825 |  | 313.827 |  | 314.342 |  | 321.344 |  | 299.876 |  | 266.697 |  | 299.879 |  | 299.987 |  | 299.989 |  | 300.003 |  | 300.005 |  | 337 | 300 | 89.0208 | 10.9792
259.691 |  | 261.501 |  | 264.503 |  | 300.608 |  | 305.608 |  | 308.629 |  | 313.628 |  | 299.865 |  | 261.657 |  | 299.876 |  | 299.971 |  | 299.971 |  | 299.991 |  | 299.99 |  | 343.1 | 300 | 87.4381 | 12.5619
253.78 |  | 256.39 |  | 261.9 |  | 293.492 |  | 297.49 |  | 303.018 |  | 306.012 |  | 299.855 |  | 256.432 |  | 299.873 |  | 299.957 |  | 299.955 |  | 299.981 |  | 299.976 |  | 381.2 | 300 | 78.6988 | 21.3012
247.769 |  | 251.179 |  | 259.197 |  | 286.277 |  | 289.273 |  | 297.306 |  | 298.298 |  | 299.846 |  | 251.163 |  | 299.87 |  | 299.944 |  | 299.939 |  | 299.97 |  | 299.962 |  | 365.1 | 300 | 82.1693 | 17.8307
241.76 |  | 245.969 |  | 256.493 |  | 279.063 |  | 281.057 |  | 291.596 |  | 290.584 |  | 299.837 |  | 245.98 |  | 299.867 |  | 299.931 |  | 299.925 |  | 299.96 |  | 299.95 |  | 360.1 | 300 | 83.3102 | 16.6898
235.851 |  | 240.86 |  | 253.891 |  | 271.95 |  | 272.942 |  | 285.986 |  | 282.972 |  | 299.829 |  | 241.064 |  | 299.865 |  | 299.919 |  | 299.912 |  | 299.951 |  | 299.939 |  | 409.4 | 300 | 73.278 | 26.722
232.647 |  | 239.158 |  | 251.188 |  | 266.737 |  | 267.832 |  | 274.749 |  | 277.959 |  | 299.826 |  | 239.144 |  | 288.279 |  | 299.908 |  | 299.903 |  | 299.918 |  | 299.927
229.444 |  | 237.457 |  | 248.486 |  | 261.525 |  | 262.922 |  | 263.515 |  | 272.846 |  | 299.823 |  | 237.442 |  | 248.593 |  | 299.897 |  | 299.894 |  | 299.888 |  | 299.915
226.341 |  | 235.855 |  | 245.883 |  | 256.414 |  | 257.913 |  | 252.385 |  | 267.934 |  | 299.82 |  | 235.841 |  | 245.867 |  | 299.887 |  | 299.885 |  | 299.86 |  | 299.904
223.138 |  | 234.154 |  | 243.181 |  | 251.203 |  | 252.804 |  | 241.158 |  | 262.922 |  | 299.817 |  | 234.14 |  | 243.165 |  | 299.877 |  | 299.877 |  | 299.836 |  | 299.894
219.935 |  | 232.453 |  | 240.479 |  | 245.993 |  | 247.896 |  | 229.934 |  | 257.811 |  | 299.815 |  | 232.439 |  | 240.48 |  | 299.868 |  | 299.87 |  | 299.814 |  | 299.884
216.832 |  | 230.852 |  | 237.878 |  | 240.883 |  | 242.888 |  | 218.813 |  | 252.9 |  | 299.813 |  | 230.838 |  | 238.144 |  | 299.859 |  | 299.863 |  | 299.795 |  | 299.874
215.632 |  | 230.151 |  | 236.174 |  | 238.482 |  | 239.984 |  | 218.315 |  | 249.796 |  | 299.813 |  | 230.137 |  | 236.159 |  | 299.857 |  | 299.86 |  | 299.797 |  | 299.87
214.433 |  | 229.45 |  | 234.471 |  | 236.18 |  | 237.181 |  | 217.817 |  | 246.892 |  | 299.813 |  | 229.437 |  | 234.456 |  | 299.856 |  | 299.857 |  | 299.799 |  | 299.866
213.333 |  | 228.85 |  | 232.868 |  | 233.879 |  | 234.378 |  | 217.32 |  | 243.888 |  | 296.619 |  | 228.836 |  | 232.853 |  | 299.855 |  | 299.855 |  | 299.801 |  | 299.863
212.133 |  | 228.149 |  | 231.165 |  | 231.478 |  | 231.475 |  | 216.822 |  | 240.784 |  | 212.203 |  | 228.136 |  | 231.45 |  | 299.854 |  | 299.852 |  | 299.803 |  | 299.859
210.933 |  | 227.448 |  | 229.462 |  | 229.177 |  | 228.673 |  | 216.324 |  | 237.88 |  | 210.951 |  | 227.435 |  | 229.448 |  | 265.004 |  | 299.85 |  | 299.805 |  | 299.856
209.834 |  | 226.848 |  | 227.859 |  | 226.876 |  | 225.87 |  | 215.826 |  | 234.877 |  | 209.901 |  | 226.834 |  | 228.079 |  | 226.86 |  | 299.848 |  | 299.807 |  | 299.853
210.735 |  | 225.748 |  | 227.46 |  | 226.374 |  | 225.771 |  | 215.327 |  | 234.475 |  | 210.941 |  | 225.734 |  | 227.446 |  | 226.359 |  | 299.849 |  | 293.505 |  | 299.852
211.836 |  | 224.848 |  | 227.161 |  | 225.873 |  | 225.872 |  | 214.728 |  | 234.174 |  | 211.824 |  | 224.834 |  | 227.147 |  | 225.858 |  | 299.849 |  | 214.802 |  | 299.851
212.837 |  | 223.847 |  | 226.862 |  | 225.371 |  | 225.873 |  | 214.329 |  | 233.873 |  | 212.825 |  | 223.834 |  | 226.848 |  | 225.356 |  | 299.85 |  | 214.449 |  | 299.85
213.739 |  | 222.747 |  | 226.464 |  | 224.869 |  | 225.773 |  | 213.83 |  | 233.472 |  | 213.727 |  | 222.734 |  | 226.449 |  | 224.855 |  | 252.24 |  | 213.897 |  | 236.891
214.84 |  | 221.847 |  | 226.165 |  | 224.368 |  | 225.874 |  | 213.231 |  | 233.171 |  | 214.828 |  | 221.834 |  | 226.15 |  | 224.353 |  | 225.86 |  | 213.219 |  | 233.156
215.841 |  | 220.847 |  | 225.866 |  | 223.866 |  | 225.875 |  | 212.832 |  | 232.87 |  | 215.829 |  | 220.834 |  | 225.851 |  | 223.852 |  | 226.105 |  | 212.82 |  | 232.855
215.441 |  | 220.946 |  | 225.464 |  | 222.462 |  | 225.675 |  | 215.338 |  | 232.972 |  | 215.428 |  | 220.933 |  | 225.45 |  | 222.448 |  | 225.66 |  | 215.326 |  | 232.957
215.14 |  | 221.145 |  | 225.162 |  | 221.159 |  | 225.475 |  | 217.844 |  | 233.173 |  | 215.127 |  | 221.132 |  | 225.148 |  | 221.145 |  | 225.46 |  | 217.831 |  | 233.158
214.839 |  | 221.344 |  | 224.861 |  | 219.855 |  | 225.376 |  | 220.351 |  | 233.375 |  | 214.826 |  | 221.332 |  | 224.847 |  | 219.841 |  | 225.36 |  | 220.338 |  | 233.36
214.438 |  | 221.443 |  | 224.459 |  | 218.451 |  | 225.176 |  | 222.858 |  | 233.477 |  | 214.426 |  | 221.431 |  | 224.445 |  | 218.438 |  | 225.161 |  | 222.844 |  | 233.461
214.137 |  | 221.643 |  | 224.157 |  | 217.147 |  | 224.976 |  | 225.365 |  | 233.678 |  | 214.125 |  | 221.63 |  | 224.143 |  | 217.134 |  | 224.961 |  | 225.35 |  | 233.663
213.836 |  | 221.842 |  | 223.856 |  | 215.843 |  | 224.876 |  | 227.872 |  | 233.88 |  | 213.824 |  | 221.829 |  | 223.842 |  | 215.831 |  | 224.861 |  | 227.857 |  | 233.864
215.836 |  | 221.441 |  | 223.455 |  | 215.644 |  | 225.375 |  | 227.971 |  | 233.381 |  | 215.824 |  | 221.429 |  | 223.441 |  | 215.631 |  | 225.36 |  | 227.956 |  | 233.365
217.836 |  | 221.141 |  | 223.154 |  | 215.444 |  | 225.873 |  | 228.171 |  | 232.781 |  | 217.824 |  | 220.485 |  | 223.14 |  | 215.431 |  | 225.858 |  | 228.156 |  | 232.765
219.836 |  | 220.841 |  | 222.853 |  | 215.344 |  | 226.372 |  | 228.37 |  | 232.382 |  | 219.824 |  | 220.806 |  | 222.839 |  | 215.332 |  | 226.357 |  | 228.355 |  | 232.366
221.837 |  | 220.441 |  | 222.452 |  | 215.144 |  | 226.87 |  | 228.47 |  | 231.883 |  | 221.824 |  | 220.234 |  | 222.438 |  | 215.132 |  | 226.856 |  | 228.455 |  | 231.867
223.837 |  | 220.141 |  | 222.151 |  | 214.945 |  | 227.369 |  | 228.669 |  | 231.283 |  | 223.824 |  | 219.668 |  | 222.137 |  | 214.932 |  | 227.354 |  | 228.654 |  | 231.267
225.837 |  | 219.84 |  | 221.85 |  | 214.845 |  | 227.868 |  | 228.869 |  | 230.884 |  | 224.916 |  | 219.045 |  | 221.116 |  | 214.832 |  | 227.853 |  | 228.854 |  | 230.868
225.136 |  | 215.935 |  | 218.644 |  | 215.646 |  | 228.369 |  | 229.167 |  | 231.383 |  | 225.11 |  | 214.852 |  | 218.45 |  | 215.633 |  | 228.354 |  | 229.153 |  | 231.367
224.434 |  | 212.13 |  | 215.439 |  | 216.447 |  | 228.869 |  | 229.466 |  | 231.883 |  | 224.214 |  | 210.741 |  | 214.932 |  | 216.434 |  | 228.854 |  | 229.451 |  | 231.867
223.833 |  | 208.325 |  | 212.334 |  | 217.348 |  | 229.37 |  | 229.865 |  | 232.382 |  | 223.282 |  | 206.709 |  | 211.446 |  | 216.535 |  | 229.355 |  | 229.85 |  | 231.919
223.131 |  | 204.421 |  | 209.129 |  | 218.149 |  | 229.871 |  | 230.164 |  | 232.881 |  | 222.195 |  | 202.634 |  | 207.817 |  | 217.916 |  | 229.856 |  | 230.149 |  | 232.728
222.43 |  | 200.616 |  | 205.925 |  | 218.949 |  | 230.372 |  | 230.463 |  | 233.381 |  | 221.087 |  | 198.74 |  | 204.171 |  | 218.274 |  | 229.514 |  | 229.619 |  | 232.894
221.828 |  | 196.813 |  | 202.821 |  | 219.85 |  | 230.873 |  | 230.862 |  | 233.88 |  | 220.047 |  | 194.947 |  | 200.66 |  | 218.597 |  | 230.855 |  | 230.815 |  | 232.93
214.123 |  | 192.206 |  | 190.211 |  | 222.149 |  | 232.869 |  | 230.76 |  | 233.473 |  | 211.948 |  | 190.451 |  | 187.638 |  | 220.278 |  | 232.65 |  | 230.504 |  | 231.996
206.418 |  | 187.8 |  | 177.804 |  | 224.448 |  | 234.867 |  | 230.858 |  | 233.166 |  | 203.827 |  | 186.235 |  | 174.88 |  | 221.958 |  | 234.31 |  | 230.281 |  | 231.101
195.615 |  | 180.894 |  | 163.101 |  | 226.847 |  | 236.864 |  | 230.856 |  | 232.86 |  | 194.84 |  | 181.307 |  | 161.337 |  | 223.721 |  | 235.905 |  | 229.865 |  | 230.24
182.513 |  | 172.089 |  | 145.7 |  | 229.146 |  | 238.861 |  | 230.754 |  | 232.453 |  | 183.842 |  | 174.823 |  | 146.057 |  | 225.522 |  | 237.483 |  | 229.329 |  | 229.322
168.911 |  | 165.684 |  | 130.002 |  | 231.445 |  | 240.859 |  | 230.852 |  | 232.147 |  | 171.296 |  | 167.322 |  | 129.986 |  | 227.406 |  | 239.025 |  | 229.007 |  | 228.597
156.511 |  | 156.98 |  | 113.107 |  | 233.845 |  | 242.856 |  | 230.85 |  | 231.841 |  | 158.33 |  | 158.055 |  | 113.117 |  | 229.527 |  | 240.622 |  | 228.592 |  | 227.942
158.807 |  | 153.983 |  | 110.306 |  | 221.93 |  | 235.244 |  | 217.434 |  | 221.729 |  | 158.352 |  | 153.527 |  | 110.07 |  | 217.495 |  | 232.591 |  | 214.861 |  | 217.604
163.304 |  | 151.786 |  | 109.206 |  | 210.117 |  | 227.834 |  | 204.122 |  | 211.819 |  | 159.892 |  | 150.256 |  | 107.813 |  | 205.728 |  | 224.839 |  | 201.329 |  | 207.58
161.601 |  | 146.99 |  | 104.605 |  | 196.008 |  | 218.524 |  | 188.814 |  | 200.811 |  | 161.515 |  | 147.204 |  | 105.529 |  | 193.362 |  | 216.416 |  | 187.286 |  | 197.237
163.099 |  | 143.993 |  | 101.704 |  | 179.801 |  | 209.216 |  | 173.508 |  | 189.905 |  | 163.345 |  | 144.453 |  | 103.297 |  | 179.394 |  | 207.228 |  | 172.483 |  | 186.541
163.997 |  | 140.896 |  | 98.9038 |  | 165.196 |  | 200.709 |  | 158.806 |  | 177.6 |  | 165.165 |  | 141.917 |  | 101.149 |  | 164.45 |  | 197.932 |  | 157.293 |  | 175.31
171.896 |  | 138.1 |  | 96.3032 |  | 148.594 |  | 192.002 |  | 140.507 |  | 164.698 |  | 167.825 |  | 139.536 |  | 98.9726 |  | 148.331 |  | 188.39 |  | 140.796 |  | 163.072
161.29 |  | 147.405 |  | 99.4013 |  | 146.793 |  | 189.701 |  | 142.004 |  | 155.897 |  | 160.809 |  | 145.367 |  | 98.6955 |  | 146.035 |  | 187.541 |  | 141.732 |  | 159.064
145.685 |  | 147.51 |  | 93.3993 |  | 146.691 |  | 190.399 |  | 133.202 |  | 153.096 |  | 152.464 |  | 150.407 |  | 97.7413 |  | 144.456 |  | 186.9 |  | 140.312 |  | 154.758
151.381 |  | 151.918 |  | 91.9974 |  | 143.09 |  | 192.398 |  | 142.5 |  | 142.894 |  | 146.348 |  | 155.591 |  | 96.8268 |  | 142.832 |  | 186.986 |  | 140.961 |  | 149.408
146.077 |  | 156.826 |  | 90.3958 |  | 141.389 |  | 192.097 |  | 134.598 |  | 154.094 |  | 140.1 |  | 160.745 |  | 93.6598 |  | 141.496 |  | 187.1 |  | 140.624 |  | 147.125
142.674 |  | 161.736 |  | 89.3941 |  | 139.288 |  | 190.596 |  | 146.696 |  | 156.193 |  | 134.946 |  | 165.021 |  | 89.3891 |  | 140.342 |  | 187.225 |  | 142.468 |  | 147.123
108.97 |  | 167.048 |  | 89.3941 |  | 137.787 |  | 188.495 |  | 160.595 |  | 155.492 |  | 126.091 |  | 167.034 |  | 89.3891 |  | 139.299 |  | 186.952 |  | 148.259 |  | 147.724
146.97 |  | 172.756 |  | 89.3941 |  | 137.887 |  | 180.495 |  | 152.595 |  | 135.794 |  | 128.459 |  | 172.741 |  | 89.3891 |  | 136.728 |  | 183.366 |  | 151.771 |  | 145.922
126.969 |  | 173.364 |  | 89.3941 |  | 126.586 |  | 188.996 |  | 137.995 |  | 122.396 |  | 127.824 |  | 173.349 |  | 89.3891 |  | 132.918 |  | 181.934 |  | 152.987 |  | 140.619
157.969 |  | 176.673 |  | 89.3941 |  | 125.186 |  | 197.197 |  | 139.796 |  | 123.699 |  | 132.32 |  | 176.657 |  | 89.3891 |  | 129.649 |  | 183.034 |  | 153.178 |  | 135.558
112.767 |  | 180.282 |  | 89.3941 |  | 121.986 |  | 171.097 |  | 141.698 |  | 145.602 |  | 131.657 |  | 180.265 |  | 89.3891 |  | 126.468 |  | 179.357 |  | 142.036 |  | 134.303
98.3666 |  | 183.992 |  | 89.3941 |  | 117.985 |  | 147.597 |  | 143.199 |  | 128.004 |  | 124.772 |  | 183.975 |  | 89.3891 |  | 122.89 |  | 172.234 |  | 143.19 |  | 132.742
102.466 |  | 188.003 |  | 88.4925 |  | 114.685 |  | 139.397 |  | 145.701 |  | 135.207 |  | 116.677 |  | 187.985 |  | 88.4874 |  | 120.221 |  | 163.577 |  | 145.692 |  | 133.673
99.6671 |  | 175.58 |  | 88.5922 |  | 120.786 |  | 142.397 |  | 144.3 |  | 126.911 |  | 99.6609 |  | 175.563 |  | 88.587 |  | 122.404 |  | 154.423 |  | 144.291 |  | 135.728
94.5682 |  | 164.459 |  | 91.792 |  | 116.287 |  | 136.097 |  | 136.699 |  | 125.915 |  | 94.5619 |  | 164.444 |  | 91.7866 |  | 123.809 |  | 137.614 |  | 136.69 |  | 134.992
93.9693 |  | 151.541 |  | 80.0916 |  | 117.488 |  | 147.597 |  | 131.998 |  | 127.32 |  | 93.963 |  | 151.527 |  | 80.0861 |  | 125.226 |  | 145.662 |  | 131.989 |  | 136.069
140.271 |  | 139.524 |  | 78.2914 |  | 119.089 |  | 133.496 |  | 127.297 |  | 128.825 |  | 112.178 |  | 139.512 |  | 78.2858 |  | 119.248 |  | 135.577 |  | 127.288 |  | 128.815
102.072 |  | 128.21 |  | 108.992 |  | 120.691 |  | 136.796 |  | 122.596 |  | 130.631 |  | 112.351 |  | 128.199 |  | 90.5547 |  | 120.683 |  | 136.787 |  | 122.587 |  | 130.62
92.6727 |  | 116.998 |  | 79.0912 |  | 122.894 |  | 129.396 |  | 119.795 |  | 132.136 |  | 110.962 |  | 116.989 |  | 88.7894 |  | 122.885 |  | 129.387 |  | 119.786 |  | 132.125
84.9722 |  | 113.196 |  | 74.0913 |  | 121.893 |  | 124.095 |  | 117.396 |  | 131.746 |  | 86.8602 |  | 113.187 |  | 84.3804 |  | 121.885 |  | 124.086 |  | 117.388 |  | 131.734
92.2718 |  | 109.694 |  | 69.6914 |  | 117.493 |  | 122.194 |  | 116.298 |  | 131.056 |  | 92.2654 |  | 109.685 |  | 69.6856 |  | 117.485 |  | 122.185 |  | 116.289 |  | 131.043
99.8714 |  | 106.492 |  | 66.1914 |  | 117.793 |  | 120.293 |  | 132.599 |  | 140.767 |  | 99.865 |  | 106.484 |  | 66.1856 |  | 117.785 |  | 120.284 |  | 125.542 |  | 140.14
102.871 |  | 103.591 |  | 103.792 |  | 118.593 |  | 116.592 |  | 114.1 |  | 142.578 |  | 102.865 |  | 103.583 |  | 81.5861 |  | 118.584 |  | 116.583 |  | 121.739 |  | 141.468
79.6703 |  | 100.689 |  | 70.7918 |  | 118.693 |  | 103.891 |  | 115.002 |  | 124.188 |  | 79.6638 |  | 100.681 |  | 81.2046 |  | 118.685 |  | 103.882 |  | 114.993 |  | 126.027
101.77 |  | 98.2881 |  | 59.4918 |  | 118.393 |  | 145.59 |  | 124.903 |  | 124.9 |  | 101.764 |  | 98.2805 |  | 73.1561 |  | 118.384 |  | 124.046 |  | 124.798 |  | 124.884
95.0713 |  | 102.688 |  | 54.4931 |  | 114.793 |  | 117.791 |  | 123.203 |  | 175.197 |  | 95.0645 |  | 102.68 |  | 54.4874 |  | 114.784 |  | 118.658 |  | 120.744 |  | 139.543
148.474 |  | 107.488 |  | 89.5947 |  | 111.192 |  | 132.394 |  | 117.603 |  | 160.593 |  | 115.677 |  | 107.48 |  | 71.4501 |  | 111.184 |  | 116.67 |  | 118.356 |  | 138.233
103.875 |  | 112.388 |  | 60.5958 |  | 107.892 |  | 137.696 |  | 129.304 |  | 115.688 |  | 120.832 |  | 112.38 |  | 69.6808 |  | 107.883 |  | 117.966 |  | 118.31 |  | 132.797
117.677 |  | 117.489 |  | 87.1974 |  | 106.092 |  | 133.799 |  | 106.804 |  | 138.486 |  | 124.978 |  | 117.126 |  | 72.6854 |  | 106.083 |  | 115.588 |  | 114.374 |  | 131.465
124.38 |  | 122.689 |  | 73.0986 |  | 103.592 |  | 128.002 |  | 112.304 |  | 107.283 |  | 130.68 |  | 121.662 |  | 74.2577 |  | 103.583 |  | 115.459 |  | 111.586 |  | 120.885
130.683 |  | 128.09 |  | 37.7998 |  | 101.192 |  | 127.905 |  | 89.3047 |  | 102.481 |  | 131.948 |  | 126.362 |  | 62.9605 |  | 101.184 |  | 114.168 |  | 96.4077 |  | 111.105
132.682 |  | 129.389 |  | 43.601 |  | 104.092 |  | 130.805 |  | 99.3039 |  | 102.681 |  | 133.956 |  | 126.601 |  | 43.5952 |  | 104.084 |  | 117.239 |  | 99.2956 |  | 110.668
134.681 |  | 130.888 |  | 100.802 |  | 107.093 |  | 140.705 |  | 106.203 |  | 101.981 |  | 135.453 |  | 127.091 |  | 68.8144 |  | 107.085 |  | 121.992 |  | 104.362 |  | 107.568
137.08 |  | 131.787 |  | 92.2035 |  | 110.394 |  | 137.705 |  | 113.002 |  | 103.781 |  | 137.24 |  | 127.778 |  | 72.3022 |  | 110.385 |  | 126.286 |  | 105.202 |  | 107.691
139.779 |  | 133.586 |  | 79.6046 |  | 113.795 |  | 136.005 |  | 126.102 |  | 101.681 |  | 139.143 |  | 128.793 |  | 77.4113 |  | 113.228 |  | 129.443 |  | 110.12 |  | 107.652
142.678 |  | 135.686 |  | 109.706 |  | 117.495 |  | 133.205 |  | 117.101 |  | 107.681 |  | 141.297 |  | 130.147 |  | 86.6608 |  | 116.248 |  | 131.614 |  | 112.988 |  | 108.622
145.677 |  | 137.385 |  | 103.507 |  | 118.396 |  | 136.105 |  | 130.1 |  | 103.481 |  | 143.956 |  | 131.776 |  | 89.5109 |  | 119.091 |  | 132.978 |  | 117.235 |  | 109.355
149.879 |  | 138.684 |  | 65.306 |  | 119.697 |  | 134.706 |  | 118.799 |  | 145.683 |  | 147.551 |  | 132.648 |  | 88.7455 |  | 119.379 |  | 133.708 |  | 119.843 |  | 116.718
152.38 |  | 139.384 |  | 75.9054 |  | 118.597 |  | 136.506 |  | 89.8982 |  | 112.484 |  | 151.376 |  | 133.853 |  | 90.3762 |  | 119.589 |  | 134.855 |  | 116.921 |  | 119.661
156.682 |  | 140.583 |  | 85.0048 |  | 125.498 |  | 131.606 |  | 121.998 |  | 114.486 |  | 155.694 |  | 135.521 |  | 90.1335 |  | 120.79 |  | 135.469 |  | 119.36 |  | 122.199
160.584 |  | 142.583 |  | 104.904 |  | 127.298 |  | 132.906 |  | 136.398 |  | 131.188 |  | 160.021 |  | 137.566 |  | 93.1615 |  | 122.347 |  | 135.798 |  | 122.587 |  | 127.334
164.786 |  | 143.083 |  | 80.2037 |  | 129.398 |  | 132.807 |  | 131.497 |  | 121.39 |  | 164.324 |  | 139.704 |  | 96.7512 |  | 123.784 |  | 136.253 |  | 126.428 |  | 126.988
168.988 |  | 145.683 |  | 105.003 |  | 131.799 |  | 131.607 |  | 126.697 |  | 125.392 |  | 168.409 |  | 142.069 |  | 102.578 |  | 125.711 |  | 136.306 |  | 132.52 |  | 130.501
176.39 |  | 146.684 |  | 141.005 |  | 136.801 |  | 112.407 |  | 126.995 |  | 129.894 |  | 174.75 |  | 143.26 |  | 110.447 |  | 130.337 |  | 135.358 |  | 138.29 |  | 134.651
203.993 |  | 167.385 |  | 142.105 |  | 141.703 |  | 163.508 |  | 153.794 |  | 146.495 |  | 184.046 |  | 147.053 |  | 117.332 |  | 135.394 |  | 141.392 |  | 145.743 |  | 139.338
194.795 |  | 151.685 |  | 137.906 |  | 147.605 |  | 162.909 |  | 161.293 |  | 132.897 |  | 191.568 |  | 148.639 |  | 126.432 |  | 141.014 |  | 147.776 |  | 154.236 |  | 143.236
218.798 |  | 150.287 |  | 123.006 |  | 152.907 |  | 129.108 |  | 154.392 |  | 142.199 |  | 201.658 |  | 149.519 |  | 130.555 |  | 146.845 |  | 149.244 |  | 161.558 |  | 145.536
223.301 |  | 155.688 |  | 134.807 |  | 159.11 |  | 135.009 |  | 182.792 |  | 149.301 |  | 212.2 |  | 150.794 |  | 132.278 |  | 153.094 |  | 153.329 |  | 172.098 |  | 149.286
227.004 |  | 166.19 |  | 137.208 |  | 164.112 |  | 168.21 |  | 183.591 |  | 181.703 |  | 220.644 |  | 151.6 |  | 133.873 |  | 159.521 |  | 156.978 |  | 179.741 |  | 159.723
215.7 |  | 162.589 |  | 105.807 |  | 168.912 |  | 176.411 |  | 180.693 |  | 186.106 |  | 222.031 |  | 159.517 |  | 131.189 |  | 164.77 |  | 161.975 |  | 180.166 |  | 172.882
221.297 |  | 174.69 |  | 127.808 |  | 191.412 |  | 180.411 |  | 181.194 |  | 194.41 |  | 221.404 |  | 168.375 |  | 132.621 |  | 172.341 |  | 170.978 |  | 181.752 |  | 185.519
219.395 |  | 180.89 |  | 128.908 |  | 182.512 |  | 181.711 |  | 183.496 |  | 200.414 |  | 219.595 |  | 176.395 |  | 133.008 |  | 177.865 |  | 179.643 |  | 181.233 |  | 197.175
217.492 |  | 186.891 |  | 127.808 |  | 184.112 |  | 185.112 |  | 185.398 |  | 209.018 |  | 216.852 |  | 183.041 |  | 132.693 |  | 182.501 |  | 185.15 |  | 181.369 |  | 205.497
215.789 |  | 193.292 |  | 149.209 |  | 189.612 |  | 187.213 |  | 188.201 |  | 207.124 |  | 215.06 |  | 190.467 |  | 138.734 |  | 187.046 |  | 189.648 |  | 182.34 |  | 212.014
212.787 |  | 197.794 |  | 147.509 |  | 196.411 |  | 189.713 |  | 187.803 |  | 212.829 |  | 212.408 |  | 196.486 |  | 143.099 |  | 189.976 |  | 193.142 |  | 183.282 |  | 217.55
213.086 |  | 199.094 |  | 153.408 |  | 198.411 |  | 188.813 |  | 188.703 |  | 213.023 |  | 212.947 |  | 198.665 |  | 148.685 |  | 192.219 |  | 192.156 |  | 185.751 |  | 212.941
213.384 |  | 200.394 |  | 155.708 |  | 203.41 |  | 188.512 |  | 189.304 |  | 216.318 |  | 213.376 |  | 200.386 |  | 154.948 |  | 195.142 |  | 190.913 |  | 187.678 |  | 209.432
213.783 |  | 201.795 |  | 158.607 |  | 203.91 |  | 187.712 |  | 190.604 |  | 214.512 |  | 213.775 |  | 201.786 |  | 158.9 |  | 197.817 |  | 189.662 |  | 189.032 |  | 207.488
214.082 |  | 203.095 |  | 162.306 |  | 204.609 |  | 189.212 |  | 191.205 |  | 211.907 |  | 214.073 |  | 203.086 |  | 162.33 |  | 200.083 |  | 188.703 |  | 190.146 |  | 206.154
214.381 |  | 204.395 |  | 165.606 |  | 204.909 |  | 188.812 |  | 192.105 |  | 208.702 |  | 214.372 |  | 204.386 |  | 164.279 |  | 201.889 |  | 187.503 |  | 191.103 |  | 204.782
214.78 |  | 205.796 |  | 166.805 |  | 203.808 |  | 186.812 |  | 191.806 |  | 203.898 |  | 214.771 |  | 205.786 |  | 166.118 |  | 202.489 |  | 186.133 |  | 191.457 |  | 202.151
218.084 |  | 207.297 |  | 170.104 |  | 203.407 |  | 189.312 |  | 198.107 |  | 207.702 |  | 218.075 |  | 207.288 |  | 169.887 |  | 203.066 |  | 189.143 |  | 197.978 |  | 207.287
221.389 |  | 208.699 |  | 173.403 |  | 203.107 |  | 191.712 |  | 204.409 |  | 211.507 |  | 221.38 |  | 208.689 |  | 173.395 |  | 203.097 |  | 191.703 |  | 204.399 |  | 211.49
224.795 |  | 210.3 |  | 176.802 |  | 202.806 |  | 194.312 |  | 210.812 |  | 215.411 |  | 224.785 |  | 210.291 |  | 176.794 |  | 202.796 |  | 194.303 |  | 210.801 |  | 215.395
228.1 |  | 211.802 |  | 180.101 |  | 202.405 |  | 196.812 |  | 217.115 |  | 219.216 |  | 228.09 |  | 211.792 |  | 180.093 |  | 202.396 |  | 196.802 |  | 217.104 |  | 219.199
231.406 |  | 213.204 |  | 183.4 |  | 202.105 |  | 199.212 |  | 223.419 |  | 223.021 |  | 231.395 |  | 213.194 |  | 183.392 |  | 202.095 |  | 199.203 |  | 223.408 |  | 223.003
234.812 |  | 214.806 |  | 186.8 |  | 201.804 |  | 201.813 |  | 229.824 |  | 226.927 |  | 234.801 |  | 214.795 |  | 186.791 |  | 201.794 |  | 201.803 |  | 229.812 |  | 226.908
249.834 |  | 235.134 |  | 191.402 |  | 206.107 |  | 206.118 |  | 234.331 |  | 232.735 |  | 249.821 |  | 235.121 |  | 191.394 |  | 206.097 |  | 206.107 |  | 234.318 |  | 232.716
264.76 |  | 255.47 |  | 196.105 |  | 210.41 |  | 210.423 |  | 238.837 |  | 238.544 |  | 264.745 |  | 255.454 |  | 196.096 |  | 210.4 |  | 210.412 |  | 238.824 |  | 238.524
279.89 |  | 275.915 |  | 200.809 |  | 214.813 |  | 214.829 |  | 243.344 |  | 244.454 |  | 279.873 |  | 275.896 |  | 200.799 |  | 214.803 |  | 214.817 |  | 243.331 |  | 244.432
294.925 |  | 296.269 |  | 205.413 |  | 219.117 |  | 219.135 |  | 247.852 |  | 250.264 |  | 294.906 |  | 296.246 |  | 205.402 |  | 219.106 |  | 219.123 |  | 247.838 |  | 250.241
309.864 |  | 316.631 |  | 210.117 |  | 223.421 |  | 223.442 |  | 252.36 |  | 256.074 |  | 299.931 |  | 299.992 |  | 210.106 |  | 223.41 |  | 223.429 |  | 252.345 |  | 256.051
325.007 |  | 337.101 |  | 214.821 |  | 227.826 |  | 227.849 |  | 256.868 |  | 261.986 |  | 299.972 |  | 300.057 |  | 214.81 |  | 227.814 |  | 227.835 |  | 256.853 |  | 261.961
315.279 |  | 333.088 |  | 236.151 |  | 253.364 |  | 250.682 |  | 274.003 |  | 286.539 |  | 299.946 |  | 300.044 |  | 236.137 |  | 253.349 |  | 250.665 |  | 273.985 |  | 286.51
305.552 |  | 328.974 |  | 257.49 |  | 278.815 |  | 273.525 |  | 291.245 |  | 311.002 |  | 299.921 |  | 300.032 |  | 257.473 |  | 278.795 |  | 273.505 |  | 291.223 |  | 300.058
295.928 |  | 325.061 |  | 278.938 |  | 304.478 |  | 296.478 |  | 308.492 |  | 335.678 |  | 298.936 |  | 300.02 |  | 278.917 |  | 299.944 |  | 296.454 |  | 299.957 |  | 300.126
286.205 |  | 321.048 |  | 300.295 |  | 330.054 |  | 319.341 |  | 325.644 |  | 360.265 |  | 286.187 |  | 300.008 |  | 299.96 |  | 300.014 |  | 300.002 |  | 300.005 |  | 300.206
276.484 |  | 316.935 |  | 321.661 |  | 355.642 |  | 342.214 |  | 342.903 |  | 384.763 |  | 299.858 |  | 299.996 |  | 300.02 |  | 300.095 |  | 300.069 |  | 300.059 |  | 300.295
266.865 |  | 313.023 |  | 343.137 |  | 381.244 |  | 365.197 |  | 360.168 |  | 409.474 |  | 299.841 |  | 299.985 |  | 300.09 |  | 300.188 |  | 300.145 |  | 300.118 |  | 300.397
266.468 |  | 310.817 |  | 343.034 |  | 376.223 |  | 362.986 |  | 356.253 |  | 404.953 |  | 299.844 |  | 299.98 |  | 300.086 |  | 300.169 |  | 300.135 |  | 300.105 |  | 300.377
266.171 |  | 308.612 |  | 343.13 |  | 371.203 |  | 360.775 |  | 352.439 |  | 400.432 |  | 299.847 |  | 299.975 |  | 300.083 |  | 300.151 |  | 300.125 |  | 300.092 |  | 300.357
265.875 |  | 306.506 |  | 343.127 |  | 366.183 |  | 358.664 |  | 348.625 |  | 395.911 |  | 268.754 |  | 299.97 |  | 300.08 |  | 300.132 |  | 300.115 |  | 300.079 |  | 300.339
265.478 |  | 304.301 |  | 343.023 |  | 361.163 |  | 356.453 |  | 344.711 |  | 391.291 |  | 265.462 |  | 299.965 |  | 300.077 |  | 300.115 |  | 300.105 |  | 300.066 |  | 300.32
265.182 |  | 302.095 |  | 343.12 |  | 356.044 |  | 354.242 |  | 340.897 |  | 386.871 |  | 265.165 |  | 299.96 |  | 300.074 |  | 300.097 |  | 300.095 |  | 300.054 |  | 300.302
264.886 |  | 299.99 |  | 343.117 |  | 351.126 |  | 352.132 |  | 337.084 |  | 382.352 |  | 264.869 |  | 299.956 |  | 300.071 |  | 300.08 |  | 300.086 |  | 300.042 |  | 300.285
265.992 |  | 294.876 |  | 338.403 |  | 346.212 |  | 346.718 |  | 335.68 |  | 376.13 |  | 266.009 |  | 299.942 |  | 300.059 |  | 300.067 |  | 300.072 |  | 300.038 |  | 300.265
267.198 |  | 289.962 |  | 333.69 |  | 341.398 |  | 341.404 |  | 334.377 |  | 369.909 |  | 267.18 |  | 299.929 |  | 300.047 |  | 300.055 |  | 300.06 |  | 300.035 |  | 300.245
268.405 |  | 284.948 |  | 329.078 |  | 336.585 |  | 336.091 |  | 333.073 |  | 363.789 |  | 268.386 |  | 299.917 |  | 300.035 |  | 300.043 |  | 300.048 |  | 300.031 |  | 300.227
269.511 |  | 279.835 |  | 324.366 |  | 331.672 |  | 330.678 |  | 331.669 |  | 357.569 |  | 269.492 |  | 299.905 |  | 300.024 |  | 300.031 |  | 300.036 |  | 300.028 |  | 300.209
270.718 |  | 274.922 |  | 319.654 |  | 326.86 |  | 325.367 |  | 330.365 |  | 351.35 |  | 270.698 |  | 299.894 |  | 300.013 |  | 300.019 |  | 300.025 |  | 300.024 |  | 300.192

## Planilha3
Fase A - Sem MPC | Fase B - Sem MPC | Fase C - Sem MPC | Fase A - Sem MPC | Fase B - Sem MPC | Fase C - Sem MPC | Fase A - Sem MPC | Fase B - Sem MPC | Fase C - Sem MPC | Fase A - Sem MPC | Fase B - Sem MPC | Fase C - Sem MPC | Fase A - Sem MPC | Fase B - Sem MPC | Fase C - Sem MPC | Fase A - Sem MPC | Fase B - Sem MPC | Fase C - Sem MPC | Fase A - Sem MPC | Fase B - Sem MPC | Fase C - Sem MPC | Fase A - Com MPC | Fase B - Com MPC | Fase C - Com MPC | Fase A - Com MPC | Fase B - Com MPC | Fase C - Com MPC | Fase A - Com MPC | Fase B - Com MPC | Fase C - Com MPC | Fase A - Com MPC | Fase B - Com MPC | Fase C - Com MPC | Fase A - Com MPC | Fase B - Com MPC | Fase C - Com MPC | Fase A - Com MPC | Fase B - Com MPC | Fase C - Com MPC | Fase A - Com MPC | Fase B - Com MPC | Fase C - Com MPC
0.98621 | 0.9873 | 0.98711 | 0.98589 | 0.987 | 0.9868 | 0.98632 | 0.9874 | 0.98722 | 0.9841 | 0.98536 | 0.98516 | 0.98435 | 0.98561 | 0.98543 | 0.984 | 0.98527 | 0.98508 | 0.98436 | 0.98563 | 0.98547 | 0.99873 | 0.99981 | 0.99963 | 0.99921 | 1.0003 | 1.0001 | 0.99874 | 0.99981 | 0.99963 | 0.9986 | 0.99985 | 0.99965 | 0.99859 | 0.99983 | 0.99966 | 0.99859 | 0.99984 | 0.99965 | 0.99857 | 0.99983 | 0.99967
0.98643 | 0.9875 | 0.98731 | 0.98613 | 0.98721 | 0.98702 | 0.98635 | 0.98742 | 0.98724 | 0.98426 | 0.9855 | 0.98529 | 0.98451 | 0.98575 | 0.98557 | 0.98408 | 0.98534 | 0.98513 | 0.98442 | 0.98568 | 0.98551 | 0.99875 | 0.99981 | 0.99963 | 0.99931 | 1.0004 | 1.0002 | 0.99875 | 0.99981 | 0.99963 | 0.99862 | 0.99985 | 0.99964 | 0.99861 | 0.99983 | 0.99965 | 0.99861 | 0.99985 | 0.99964 | 0.99859 | 0.99983 | 0.99966
0.98665 | 0.9877 | 0.98752 | 0.98636 | 0.98742 | 0.98723 | 0.98637 | 0.98745 | 0.98726 | 0.98442 | 0.98564 | 0.98543 | 0.98468 | 0.9859 | 0.98571 | 0.98416 | 0.9854 | 0.98519 | 0.98449 | 0.98573 | 0.98555 | 0.99877 | 0.9998 | 0.99962 | 0.99941 | 1.0005 | 1.0003 | 0.99875 | 0.99981 | 0.99962 | 0.99864 | 0.99985 | 0.99963 | 0.99863 | 0.99984 | 0.99965 | 0.99862 | 0.99985 | 0.99964 | 0.99861 | 0.99983 | 0.99965
0.98687 | 0.9879 | 0.98771 | 0.98659 | 0.98763 | 0.98744 | 0.9864 | 0.98747 | 0.98727 | 0.98458 | 0.98578 | 0.98556 | 0.98484 | 0.98604 | 0.98584 | 0.98423 | 0.98547 | 0.98524 | 0.98456 | 0.98578 | 0.98558 | 0.99878 | 0.9998 | 0.99962 | 0.99952 | 1.0005 | 1.0004 | 0.99876 | 0.99981 | 0.99962 | 0.99866 | 0.99985 | 0.99963 | 0.99866 | 0.99983 | 0.99964 | 0.99864 | 0.99985 | 0.99963 | 0.99863 | 0.99984 | 0.99964
0.98709 | 0.9881 | 0.98791 | 0.98682 | 0.98785 | 0.98765 | 0.98643 | 0.98749 | 0.98729 | 0.98474 | 0.98592 | 0.98569 | 0.98501 | 0.98618 | 0.98598 | 0.98431 | 0.98553 | 0.9853 | 0.98462 | 0.98583 | 0.98562 | 0.9988 | 0.9998 | 0.99961 | 0.99962 | 1.0006 | 1.0004 | 0.99876 | 0.99981 | 0.99962 | 0.99868 | 0.99985 | 0.99962 | 0.99868 | 0.99983 | 0.99963 | 0.99865 | 0.99985 | 0.99963 | 0.99865 | 0.99984 | 0.99963
0.98731 | 0.9883 | 0.98811 | 0.98705 | 0.98806 | 0.98787 | 0.98646 | 0.98751 | 0.98731 | 0.98489 | 0.98605 | 0.98582 | 0.98517 | 0.98633 | 0.98611 | 0.98439 | 0.98559 | 0.98536 | 0.98469 | 0.98588 | 0.98566 | 0.99881 | 0.99979 | 0.99961 | 0.99972 | 1.0007 | 1.0005 | 0.99877 | 0.99981 | 0.99961 | 0.9987 | 0.99984 | 0.99961 | 0.9987 | 0.99983 | 0.99962 | 0.99866 | 0.99985 | 0.99962 | 0.99867 | 0.99984 | 0.99963
0.98753 | 0.9885 | 0.98831 | 0.98728 | 0.98827 | 0.98808 | 0.98648 | 0.98753 | 0.98733 | 0.98505 | 0.98619 | 0.98595 | 0.98534 | 0.98647 | 0.98624 | 0.98446 | 0.98565 | 0.98541 | 0.98475 | 0.98593 | 0.98569 | 0.99883 | 0.99979 | 0.9996 | 0.99982 | 1.0008 | 1.0006 | 0.99878 | 0.99981 | 0.99961 | 0.99872 | 0.99985 | 0.99961 | 0.99872 | 0.99983 | 0.99961 | 0.99868 | 0.99985 | 0.99961 | 0.99869 | 0.99985 | 0.99962
0.9876 | 0.98856 | 0.98837 | 0.9873 | 0.98828 | 0.98809 | 0.9865 | 0.98754 | 0.98733 | 0.98528 | 0.9864 | 0.98616 | 0.9855 | 0.98662 | 0.98639 | 0.98518 | 0.98633 | 0.9861 | 0.98498 | 0.98614 | 0.9859 | 0.99884 | 0.99979 | 0.9996 | 0.99986 | 1.0008 | 1.0006 | 0.99898 | 1 | 0.9998 | 0.99873 | 0.99984 | 0.9996 | 0.99873 | 0.99983 | 0.99961 | 0.99871 | 0.99984 | 0.99961 | 0.9987 | 0.99984 | 0.99961
0.98768 | 0.98863 | 0.98844 | 0.98732 | 0.9883 | 0.98811 | 0.98651 | 0.98755 | 0.98734 | 0.98551 | 0.98662 | 0.98638 | 0.98566 | 0.98676 | 0.98654 | 0.98591 | 0.987 | 0.98678 | 0.98521 | 0.98635 | 0.98611 | 0.99885 | 0.99979 | 0.9996 | 0.99989 | 1.0009 | 1.0007 | 0.99967 | 1.0007 | 1.0005 | 0.99875 | 0.99984 | 0.9996 | 0.99875 | 0.99983 | 0.99961 | 0.99875 | 0.99982 | 0.99961 | 0.99872 | 0.99984 | 0.99961
0.98775 | 0.98869 | 0.9885 | 0.98734 | 0.98831 | 0.98812 | 0.98653 | 0.98756 | 0.98734 | 0.98574 | 0.98683 | 0.98659 | 0.98583 | 0.98691 | 0.98668 | 0.98663 | 0.98767 | 0.98747 | 0.98544 | 0.98655 | 0.98632 | 0.99885 | 0.99979 | 0.9996 | 0.99992 | 1.0009 | 1.0007 | 0.99972 | 1.0007 | 1.0005 | 0.99876 | 0.99983 | 0.9996 | 0.99876 | 0.99983 | 0.9996 | 0.99878 | 0.99981 | 0.99961 | 0.99873 | 0.99983 | 0.99961
0.98783 | 0.98876 | 0.98856 | 0.98736 | 0.98833 | 0.98813 | 0.98654 | 0.98757 | 0.98734 | 0.98597 | 0.98704 | 0.9868 | 0.98599 | 0.98706 | 0.98683 | 0.98735 | 0.98833 | 0.98815 | 0.98566 | 0.98676 | 0.98654 | 0.99886 | 0.99979 | 0.99959 | 0.99995 | 1.0009 | 1.0007 | 0.99977 | 1.0008 | 1.0006 | 0.99878 | 0.99983 | 0.9996 | 0.99877 | 0.99983 | 0.9996 | 0.99882 | 0.99979 | 0.99961 | 0.99875 | 0.99983 | 0.99961
0.9879 | 0.98883 | 0.98863 | 0.98738 | 0.98835 | 0.98815 | 0.98656 | 0.98758 | 0.98735 | 0.9862 | 0.98725 | 0.98701 | 0.98615 | 0.9872 | 0.98697 | 0.98806 | 0.989 | 0.98883 | 0.98589 | 0.98697 | 0.98675 | 0.99887 | 0.99978 | 0.99959 | 0.99999 | 1.0009 | 1.0007 | 0.99982 | 1.0008 | 1.0006 | 0.99879 | 0.99982 | 0.99959 | 0.99879 | 0.99982 | 0.99959 | 0.99885 | 0.99977 | 0.99961 | 0.99876 | 0.99983 | 0.9996
0.98798 | 0.98889 | 0.98869 | 0.9874 | 0.98836 | 0.98816 | 0.98657 | 0.98758 | 0.98735 | 0.98643 | 0.98746 | 0.98723 | 0.98632 | 0.98735 | 0.98712 | 0.98878 | 0.98966 | 0.98951 | 0.98612 | 0.98718 | 0.98695 | 0.99888 | 0.99978 | 0.99958 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 0.99987 | 1.0009 | 1.0006 | 0.99881 | 0.99982 | 0.99959 | 0.9988 | 0.99982 | 0.99959 | 0.99888 | 0.99976 | 0.9996 | 0.99878 | 0.99982 | 0.9996
0.98796 | 0.98888 | 0.98867 | 0.98741 | 0.98837 | 0.98817 | 0.98665 | 0.98766 | 0.98743 | 0.98644 | 0.98746 | 0.98723 | 0.98637 | 0.9874 | 0.98716 | 0.98869 | 0.98957 | 0.98941 | 0.98619 | 0.98725 | 0.98702 | 0.99888 | 0.99979 | 0.99958 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 0.99991 | 1.0009 | 1.0007 | 0.99881 | 0.99982 | 0.99959 | 0.99881 | 0.99982 | 0.99959 | 0.99888 | 0.99976 | 0.9996 | 0.99878 | 0.99982 | 0.9996
0.98795 | 0.98886 | 0.98865 | 0.98742 | 0.98839 | 0.98818 | 0.98674 | 0.98774 | 0.98751 | 0.98645 | 0.98747 | 0.98722 | 0.98643 | 0.98745 | 0.98721 | 0.98859 | 0.98948 | 0.98932 | 0.98626 | 0.98731 | 0.98708 | 0.99888 | 0.99979 | 0.99958 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 0.99994 | 1.0009 | 1.0007 | 0.99882 | 0.99982 | 0.99958 | 0.99881 | 0.99982 | 0.99958 | 0.99888 | 0.99976 | 0.9996 | 0.99879 | 0.99982 | 0.99959
0.98793 | 0.98884 | 0.98863 | 0.98744 | 0.9884 | 0.98819 | 0.98682 | 0.98782 | 0.98759 | 0.98646 | 0.98747 | 0.98722 | 0.98648 | 0.9875 | 0.98725 | 0.9885 | 0.98939 | 0.98922 | 0.98634 | 0.98737 | 0.98714 | 0.99894 | 0.99984 | 0.99963 | 1.0001 | 1.001 | 1.0008 | 0.99997 | 1.001 | 1.0007 | 0.99882 | 0.99982 | 0.99958 | 0.99882 | 0.99982 | 0.99958 | 0.99888 | 0.99977 | 0.9996 | 0.9988 | 0.99982 | 0.99959
0.98792 | 0.98882 | 0.98861 | 0.98745 | 0.98841 | 0.9882 | 0.98691 | 0.98789 | 0.98766 | 0.98647 | 0.98747 | 0.98722 | 0.98654 | 0.98755 | 0.9873 | 0.98841 | 0.98931 | 0.98913 | 0.98641 | 0.98744 | 0.9872 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0011 | 1.0001 | 1.001 | 1.0008 | 1 | 1.001 | 1.0007 | 0.99883 | 0.99982 | 0.99958 | 0.99883 | 0.99982 | 0.99958 | 0.99888 | 0.99977 | 0.99959 | 0.99881 | 0.99982 | 0.99959
0.9879 | 0.98881 | 0.98859 | 0.98746 | 0.98842 | 0.98821 | 0.98699 | 0.98797 | 0.98774 | 0.98647 | 0.98748 | 0.98722 | 0.9866 | 0.98759 | 0.98734 | 0.98832 | 0.98922 | 0.98903 | 0.98648 | 0.9875 | 0.98726 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0011 | 1.0001 | 1.001 | 1.0008 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 0.99943 | 1.0004 | 1.0002 | 0.99884 | 0.99982 | 0.99957 | 0.99888 | 0.99977 | 0.99959 | 0.99881 | 0.99982 | 0.99959
0.98788 | 0.98879 | 0.98857 | 0.98748 | 0.98843 | 0.98822 | 0.98707 | 0.98805 | 0.98782 | 0.98648 | 0.98748 | 0.98722 | 0.98665 | 0.98764 | 0.98739 | 0.98823 | 0.98913 | 0.98894 | 0.98655 | 0.98756 | 0.98732 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0011 | 1.0001 | 1.001 | 1.0008 | 1.0001 | 1.001 | 1.0008 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 0.99884 | 0.99982 | 0.99957 | 0.99888 | 0.99978 | 0.99959 | 0.99882 | 0.99982 | 0.99958
0.98784 | 0.98875 | 0.98853 | 0.98747 | 0.98843 | 0.98821 | 0.98703 | 0.98801 | 0.98778 | 0.98653 | 0.98752 | 0.98726 | 0.98663 | 0.98762 | 0.98736 | 0.98818 | 0.98909 | 0.98889 | 0.98659 | 0.98759 | 0.98735 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0011 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 1.0001 | 1.001 | 1.0008 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 0.99884 | 0.99982 | 0.99957 | 0.99899 | 0.99989 | 0.9997 | 0.99882 | 0.99982 | 0.99958
0.98779 | 0.98871 | 0.98849 | 0.98746 | 0.98842 | 0.9882 | 0.98698 | 0.98796 | 0.98773 | 0.98657 | 0.98757 | 0.98731 | 0.9866 | 0.98759 | 0.98734 | 0.98814 | 0.98905 | 0.98885 | 0.98662 | 0.98762 | 0.98738 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0011 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0001 | 1.001 | 1.0008 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 0.99884 | 0.99982 | 0.99957 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 0.99882 | 0.99982 | 0.99958
0.98775 | 0.98867 | 0.98844 | 0.98746 | 0.98841 | 0.98819 | 0.98694 | 0.98792 | 0.98768 | 0.98662 | 0.98761 | 0.98736 | 0.98657 | 0.98757 | 0.98731 | 0.9881 | 0.98901 | 0.98881 | 0.98665 | 0.98765 | 0.98742 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0011 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 0.99884 | 0.99982 | 0.99957 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 0.99882 | 0.99982 | 0.99958
0.98771 | 0.98863 | 0.9884 | 0.98745 | 0.9884 | 0.98818 | 0.9869 | 0.98788 | 0.98764 | 0.98667 | 0.98766 | 0.9874 | 0.98655 | 0.98755 | 0.98729 | 0.98806 | 0.98897 | 0.98876 | 0.98668 | 0.98768 | 0.98745 | 1.0003 | 1.0013 | 1.001 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 0.99966 | 1.0006 | 1.0004 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 0.9999 | 1.0009 | 1.0007
0.98766 | 0.98858 | 0.98836 | 0.98745 | 0.98839 | 0.98817 | 0.98685 | 0.98783 | 0.98759 | 0.98672 | 0.9877 | 0.98745 | 0.98652 | 0.98752 | 0.98726 | 0.98802 | 0.98893 | 0.98872 | 0.98671 | 0.98771 | 0.98748 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 1.0004 | 1.0013 | 1.001 | 0.99997 | 1.0009 | 1.0007
0.98761 | 0.98854 | 0.98832 | 0.98744 | 0.98839 | 0.98816 | 0.98681 | 0.98779 | 0.98754 | 0.98677 | 0.98775 | 0.9875 | 0.9865 | 0.9875 | 0.98723 | 0.98798 | 0.98889 | 0.98868 | 0.98674 | 0.98774 | 0.98751 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0011 | 0.99997 | 1.001 | 1.0007
0.98765 | 0.98857 | 0.98835 | 0.98748 | 0.98842 | 0.9882 | 0.98686 | 0.98784 | 0.9876 | 0.9869 | 0.98787 | 0.98762 | 0.98649 | 0.98749 | 0.98722 | 0.98775 | 0.98867 | 0.98846 | 0.98669 | 0.98769 | 0.98746 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 0.99997 | 1.001 | 1.0007
0.98768 | 0.9886 | 0.98838 | 0.98751 | 0.98845 | 0.98824 | 0.98692 | 0.9879 | 0.98766 | 0.98703 | 0.98799 | 0.98775 | 0.98648 | 0.98748 | 0.98721 | 0.98752 | 0.98846 | 0.98824 | 0.98664 | 0.98764 | 0.9874 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 0.99996 | 1.001 | 1.0007
0.98771 | 0.98863 | 0.98841 | 0.98754 | 0.98849 | 0.98827 | 0.98698 | 0.98795 | 0.98771 | 0.98715 | 0.98811 | 0.98787 | 0.98647 | 0.98747 | 0.9872 | 0.9873 | 0.98825 | 0.98802 | 0.98658 | 0.98759 | 0.98735 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0002 | 1.0012 | 1.0009 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 1.0002 | 1.0012 | 1.0009 | 0.99996 | 1.001 | 1.0007
0.98774 | 0.98866 | 0.98845 | 0.98758 | 0.98852 | 0.98831 | 0.98704 | 0.98801 | 0.98777 | 0.98728 | 0.98823 | 0.988 | 0.98646 | 0.98746 | 0.98719 | 0.98707 | 0.98803 | 0.9878 | 0.98653 | 0.98754 | 0.98729 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 0.99996 | 1.001 | 1.0007
0.98777 | 0.98869 | 0.98848 | 0.98761 | 0.98856 | 0.98834 | 0.98709 | 0.98806 | 0.98783 | 0.98741 | 0.98835 | 0.98812 | 0.98645 | 0.98745 | 0.98718 | 0.98684 | 0.98782 | 0.98758 | 0.98647 | 0.98748 | 0.98724 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 0.99995 | 1.0009 | 1.0007
0.9878 | 0.98872 | 0.98851 | 0.98765 | 0.98859 | 0.98838 | 0.98715 | 0.98812 | 0.98788 | 0.98754 | 0.98847 | 0.98824 | 0.98644 | 0.98744 | 0.98717 | 0.98661 | 0.98761 | 0.98736 | 0.98642 | 0.98743 | 0.98718 | 1.0003 | 1.0013 | 1.001 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 1.0001 | 1.001 | 1.0008 | 0.99995 | 1.0009 | 1.0007
0.98782 | 0.98874 | 0.98853 | 0.98766 | 0.9886 | 0.98839 | 0.98718 | 0.98815 | 0.98792 | 0.98753 | 0.98846 | 0.98823 | 0.98649 | 0.98749 | 0.98723 | 0.98664 | 0.98763 | 0.98738 | 0.98639 | 0.9874 | 0.98715 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 1.0001 | 1.001 | 1.0008 | 0.99996 | 1.001 | 1.0007
0.98783 | 0.98875 | 0.98855 | 0.98766 | 0.9886 | 0.98839 | 0.98722 | 0.98818 | 0.98795 | 0.98752 | 0.98845 | 0.98822 | 0.98655 | 0.98754 | 0.98729 | 0.98666 | 0.98765 | 0.9874 | 0.98636 | 0.98738 | 0.98712 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 1.0001 | 1.001 | 1.0008 | 0.99997 | 1.001 | 1.0007
0.98784 | 0.98877 | 0.98857 | 0.98767 | 0.98861 | 0.98839 | 0.98725 | 0.9882 | 0.98798 | 0.98751 | 0.98844 | 0.98821 | 0.9866 | 0.9876 | 0.98734 | 0.98668 | 0.98767 | 0.98743 | 0.98633 | 0.98735 | 0.98709 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 1.0001 | 1.001 | 1.0008 | 0.99998 | 1.001 | 1.0007
0.98785 | 0.98878 | 0.98859 | 0.98768 | 0.98861 | 0.9884 | 0.98728 | 0.98824 | 0.98801 | 0.9875 | 0.98843 | 0.9882 | 0.98666 | 0.98765 | 0.9874 | 0.9867 | 0.9877 | 0.98745 | 0.9863 | 0.98732 | 0.98706 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 1.0001 | 1.001 | 1.0008 | 0.99998 | 1.001 | 1.0007
0.98787 | 0.9888 | 0.98861 | 0.98768 | 0.98862 | 0.98841 | 0.98731 | 0.98827 | 0.98804 | 0.98749 | 0.98842 | 0.98819 | 0.98671 | 0.9877 | 0.98745 | 0.98672 | 0.98772 | 0.98747 | 0.98628 | 0.98729 | 0.98703 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0002 | 1.0012 | 1.0009 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008 | 1.0001 | 1.001 | 1.0008 | 1 | 1.001 | 1.0007
0.98788 | 0.98881 | 0.98862 | 0.98769 | 0.98862 | 0.98841 | 0.98734 | 0.9883 | 0.98807 | 0.98748 | 0.98841 | 0.98818 | 0.98677 | 0.98775 | 0.98751 | 0.98675 | 0.98774 | 0.98749 | 0.98625 | 0.98726 | 0.987 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0002 | 1.0012 | 1.001 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 1.0001 | 1.001 | 1.0008 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 1 | 1.001 | 1.0007
0.98793 | 0.98886 | 0.98867 | 0.98787 | 0.98879 | 0.98858 | 0.98752 | 0.98846 | 0.98824 | 0.98745 | 0.98839 | 0.98816 | 0.98674 | 0.98773 | 0.98749 | 0.98679 | 0.98778 | 0.98754 | 0.98628 | 0.98729 | 0.98703 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 1.0001 | 1.001 | 1.0008 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 0.99999 | 1.001 | 1.0007
0.98798 | 0.98891 | 0.98872 | 0.98804 | 0.98895 | 0.98874 | 0.9877 | 0.98862 | 0.9884 | 0.98742 | 0.98836 | 0.98813 | 0.98672 | 0.98771 | 0.98747 | 0.98684 | 0.98782 | 0.98759 | 0.9863 | 0.98732 | 0.98706 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0011 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 0.99998 | 1.001 | 1.0007
0.98803 | 0.98896 | 0.98877 | 0.98822 | 0.98911 | 0.9889 | 0.98787 | 0.98878 | 0.98857 | 0.98739 | 0.98834 | 0.9881 | 0.9867 | 0.98769 | 0.98745 | 0.98688 | 0.98787 | 0.98763 | 0.98633 | 0.98735 | 0.98709 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0005 | 1.0014 | 1.0012 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0011 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 0.99998 | 1.001 | 1.0007
0.98808 | 0.98901 | 0.98882 | 0.9884 | 0.98927 | 0.98907 | 0.98805 | 0.98895 | 0.98873 | 0.98736 | 0.98831 | 0.98808 | 0.98668 | 0.98767 | 0.98743 | 0.98693 | 0.98791 | 0.98768 | 0.98636 | 0.98738 | 0.98712 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0006 | 1.0014 | 1.0012 | 1.0005 | 1.0013 | 1.0011 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 0.99997 | 1.001 | 1.0007
0.98813 | 0.98905 | 0.98887 | 0.98857 | 0.98943 | 0.98923 | 0.98823 | 0.98911 | 0.9889 | 0.98734 | 0.98828 | 0.98805 | 0.98665 | 0.98765 | 0.98741 | 0.98697 | 0.98795 | 0.98773 | 0.98639 | 0.9874 | 0.98715 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0006 | 1.0015 | 1.0013 | 1.0005 | 1.0014 | 1.0012 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 0.99996 | 1.001 | 1.0007
0.98818 | 0.9891 | 0.98892 | 0.98875 | 0.98959 | 0.98939 | 0.9884 | 0.98927 | 0.98907 | 0.98731 | 0.98826 | 0.98803 | 0.98663 | 0.98763 | 0.98739 | 0.98701 | 0.988 | 0.98777 | 0.98642 | 0.98743 | 0.98718 | 1.0002 | 1.0011 | 1.001 | 1.0007 | 1.0015 | 1.0013 | 1.0006 | 1.0015 | 1.0013 | 1.0002 | 1.0012 | 1.001 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 0.99996 | 1.001 | 1.0007
0.98833 | 0.98923 | 0.98904 | 0.98906 | 0.98989 | 0.98969 | 0.98887 | 0.9897 | 0.98949 | 0.98738 | 0.98833 | 0.9881 | 0.98677 | 0.98777 | 0.98754 | 0.98709 | 0.98807 | 0.98785 | 0.98666 | 0.98766 | 0.98742 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0011 | 1.0008 | 1.0016 | 1.0014 | 1.0008 | 1.0017 | 1.0015 | 1.0002 | 1.0012 | 1.0009 | 0.99997 | 1.001 | 1.0007 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 0.99998 | 1.001 | 1.0007
0.98848 | 0.98936 | 0.98916 | 0.98938 | 0.99018 | 0.98999 | 0.98934 | 0.99013 | 0.98992 | 0.98745 | 0.9884 | 0.98818 | 0.98691 | 0.9879 | 0.98768 | 0.98717 | 0.98814 | 0.98793 | 0.98689 | 0.98788 | 0.98766 | 1.0005 | 1.0014 | 1.0012 | 1.0009 | 1.0017 | 1.0015 | 1.0011 | 1.0019 | 1.0017 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 0.99994 | 1.0009 | 1.0007 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 1 | 1.001 | 1.0008
0.98869 | 0.98954 | 0.98934 | 0.98973 | 0.99051 | 0.99033 | 0.98984 | 0.99059 | 0.99038 | 0.98751 | 0.98847 | 0.98826 | 0.98705 | 0.98804 | 0.98783 | 0.98724 | 0.98822 | 0.988 | 0.98713 | 0.98811 | 0.9879 | 1.0007 | 1.0015 | 1.0013 | 1.001 | 1.0017 | 1.0016 | 1.0013 | 1.0021 | 1.0019 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0009 | 0.99991 | 1.0009 | 1.0007 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 1 | 1.001 | 1.0008
0.98892 | 0.98976 | 0.98955 | 0.99012 | 0.99088 | 0.99071 | 0.99039 | 0.99109 | 0.99088 | 0.98758 | 0.98854 | 0.98834 | 0.98719 | 0.98818 | 0.98798 | 0.98732 | 0.98829 | 0.98808 | 0.98736 | 0.98834 | 0.98813 | 1.0009 | 1.0017 | 1.0015 | 1.0011 | 1.0018 | 1.0017 | 1.0016 | 1.0023 | 1.0021 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0009 | 0.99988 | 1.0009 | 1.0007 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 1 | 1.001 | 1.0008
0.98917 | 0.98998 | 0.98977 | 0.99047 | 0.9912 | 0.99104 | 0.99091 | 0.99156 | 0.99135 | 0.98765 | 0.98861 | 0.98842 | 0.98733 | 0.98831 | 0.98813 | 0.9874 | 0.98836 | 0.98816 | 0.9876 | 0.98856 | 0.98837 | 1.0011 | 1.0019 | 1.0017 | 1.0012 | 1.002 | 1.0018 | 1.0019 | 1.0026 | 1.0024 | 1.0001 | 1.001 | 1.0008 | 0.99985 | 1.0008 | 1.0006 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 1.0001 | 1.001 | 1.0008
0.9894 | 0.99019 | 0.98996 | 0.99085 | 0.99156 | 0.99141 | 0.99144 | 0.99206 | 0.99184 | 0.98772 | 0.98868 | 0.9885 | 0.98747 | 0.98845 | 0.98828 | 0.98747 | 0.98844 | 0.98824 | 0.98784 | 0.98878 | 0.98861 | 1.0014 | 1.0021 | 1.0019 | 1.0014 | 1.0021 | 1.0019 | 1.0022 | 1.0028 | 1.0026 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 0.99982 | 1.0008 | 1.0006 | 1.0001 | 1.001 | 1.0008 | 1.0001 | 1.001 | 1.0008
0.9895 | 0.9903 | 0.99008 | 0.99073 | 0.99146 | 0.99129 | 0.99146 | 0.99208 | 0.99187 | 0.98813 | 0.98905 | 0.98887 | 0.98776 | 0.98871 | 0.98854 | 0.9879 | 0.98882 | 0.98862 | 0.98816 | 0.98908 | 0.98889 | 1.0014 | 1.0021 | 1.0019 | 1.0015 | 1.0022 | 1.002 | 1.0023 | 1.0029 | 1.0027 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 0.99998 | 1.0009 | 1.0008 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001
0.98957 | 0.99037 | 0.99017 | 0.9906 | 0.99133 | 0.99116 | 0.99145 | 0.99207 | 0.99186 | 0.98854 | 0.98942 | 0.98923 | 0.98804 | 0.98897 | 0.9888 | 0.98833 | 0.9892 | 0.98899 | 0.98848 | 0.98937 | 0.98918 | 1.0013 | 1.0021 | 1.0019 | 1.0015 | 1.0022 | 1.0021 | 1.0023 | 1.0029 | 1.0027 | 1.0005 | 1.0014 | 1.0012 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0006 | 1.0014 | 1.0012 | 1.0005 | 1.0013 | 1.0012
0.98973 | 0.99054 | 0.99036 | 0.99051 | 0.99126 | 0.99108 | 0.99149 | 0.99212 | 0.99191 | 0.98899 | 0.98982 | 0.98964 | 0.98836 | 0.98927 | 0.98909 | 0.98878 | 0.98962 | 0.9894 | 0.98882 | 0.98967 | 0.98948 | 1.0013 | 1.0021 | 1.0019 | 1.0016 | 1.0023 | 1.0021 | 1.0023 | 1.003 | 1.0027 | 1.0007 | 1.0016 | 1.0014 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 1.0008 | 1.0017 | 1.0015 | 1.0007 | 1.0015 | 1.0013
0.98985 | 0.99067 | 0.99049 | 0.99039 | 0.99115 | 0.99096 | 0.99151 | 0.99215 | 0.99193 | 0.98946 | 0.99027 | 0.99007 | 0.98868 | 0.98956 | 0.98938 | 0.98924 | 0.99003 | 0.98981 | 0.98916 | 0.98997 | 0.98978 | 1.0012 | 1.002 | 1.0019 | 1.0016 | 1.0023 | 1.0022 | 1.0024 | 1.003 | 1.0028 | 1.001 | 1.0018 | 1.0016 | 1.0005 | 1.0013 | 1.0012 | 1.0011 | 1.0019 | 1.0017 | 1.0009 | 1.0017 | 1.0015
0.98998 | 0.9908 | 0.99063 | 0.99027 | 0.99104 | 0.99085 | 0.99153 | 0.99217 | 0.99195 | 0.98991 | 0.99068 | 0.99048 | 0.98898 | 0.98983 | 0.98966 | 0.98968 | 0.99043 | 0.9902 | 0.98951 | 0.9903 | 0.99011 | 1.0012 | 1.002 | 1.0019 | 1.0016 | 1.0024 | 1.0022 | 1.0024 | 1.003 | 1.0028 | 1.0013 | 1.002 | 1.0018 | 1.0006 | 1.0015 | 1.0013 | 1.0014 | 1.0021 | 1.0019 | 1.0011 | 1.0019 | 1.0017
0.98999 | 0.99081 | 0.99066 | 0.99015 | 0.99093 | 0.99073 | 0.99154 | 0.99219 | 0.99197 | 0.9904 | 0.99112 | 0.99092 | 0.98928 | 0.99011 | 0.98993 | 0.99018 | 0.99089 | 0.99066 | 0.98988 | 0.99064 | 0.99044 | 1.0011 | 1.002 | 1.0018 | 1.0017 | 1.0024 | 1.0022 | 1.0024 | 1.0031 | 1.0029 | 1.0016 | 1.0023 | 1.0021 | 1.0008 | 1.0016 | 1.0015 | 1.0017 | 1.0024 | 1.0022 | 1.0013 | 1.002 | 1.0018
0.99034 | 0.99115 | 0.991 | 0.9898 | 0.99061 | 0.99041 | 0.9915 | 0.99215 | 0.99194 | 0.99046 | 0.99118 | 0.99099 | 0.98941 | 0.99023 | 0.99007 | 0.99018 | 0.9909 | 0.99068 | 0.99006 | 0.99082 | 0.99062 | 1.0013 | 1.0021 | 1.0019 | 1.0016 | 1.0023 | 1.0022 | 1.0024 | 1.0031 | 1.0029 | 1.0016 | 1.0023 | 1.0021 | 1.0008 | 1.0016 | 1.0015 | 1.0017 | 1.0024 | 1.0022 | 1.0014 | 1.0021 | 1.0019
0.99077 | 0.99156 | 0.99142 | 0.9896 | 0.99044 | 0.99024 | 0.99161 | 0.99226 | 0.99205 | 0.99049 | 0.99122 | 0.99104 | 0.98948 | 0.99031 | 0.99015 | 0.99035 | 0.99108 | 0.99087 | 0.99014 | 0.9909 | 0.99071 | 1.0014 | 1.0022 | 1.0021 | 1.0014 | 1.0023 | 1.0021 | 1.0024 | 1.0031 | 1.0029 | 1.0016 | 1.0023 | 1.0022 | 1.0008 | 1.0017 | 1.0015 | 1.0017 | 1.0024 | 1.0022 | 1.0014 | 1.0022 | 1.002
0.99086 | 0.99162 | 0.99148 | 0.98933 | 0.9902 | 0.98999 | 0.99164 | 0.99229 | 0.99209 | 0.99058 | 0.99132 | 0.99114 | 0.98953 | 0.99036 | 0.9902 | 0.99023 | 0.99096 | 0.99076 | 0.99035 | 0.99111 | 0.99092 | 1.0015 | 1.0023 | 1.0022 | 1.0013 | 1.0022 | 1.002 | 1.0024 | 1.0031 | 1.0029 | 1.0016 | 1.0024 | 1.0022 | 1.0008 | 1.0017 | 1.0015 | 1.0017 | 1.0024 | 1.0022 | 1.0015 | 1.0023 | 1.0021
0.99112 | 0.99187 | 0.99173 | 0.98905 | 0.98995 | 0.98974 | 0.99167 | 0.99233 | 0.99213 | 0.99065 | 0.99139 | 0.99121 | 0.98962 | 0.99045 | 0.9903 | 0.99038 | 0.99113 | 0.99093 | 0.9902 | 0.99096 | 0.99077 | 1.0017 | 1.0024 | 1.0023 | 1.0012 | 1.0021 | 1.0019 | 1.0025 | 1.0031 | 1.0029 | 1.0017 | 1.0024 | 1.0022 | 1.0008 | 1.0016 | 1.0015 | 1.0017 | 1.0024 | 1.0022 | 1.0016 | 1.0023 | 1.0021
0.99135 | 0.99208 | 0.99195 | 0.98877 | 0.9897 | 0.98949 | 0.99169 | 0.99236 | 0.99216 | 0.99071 | 0.99146 | 0.99128 | 0.98973 | 0.99056 | 0.99042 | 0.99021 | 0.99097 | 0.99077 | 0.9902 | 0.99096 | 0.99077 | 1.0018 | 1.0025 | 1.0023 | 1.0011 | 1.0021 | 1.0019 | 1.0026 | 1.0032 | 1.003 | 1.0017 | 1.0024 | 1.0022 | 1.0008 | 1.0016 | 1.0015 | 1.0016 | 1.0024 | 1.0022 | 1.0016 | 1.0023 | 1.0021
0.99208 | 0.99279 | 0.99266 | 0.98848 | 0.98944 | 0.98923 | 0.99169 | 0.99236 | 0.99216 | 0.99077 | 0.99152 | 0.99135 | 0.98985 | 0.99068 | 0.99054 | 0.99001 | 0.99078 | 0.99059 | 0.99025 | 0.99101 | 0.99082 | 1.0019 | 1.0026 | 1.0025 | 1.0011 | 1.002 | 1.0018 | 1.0026 | 1.0032 | 1.003 | 1.0017 | 1.0024 | 1.0023 | 1.0008 | 1.0016 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0023 | 1.0021 | 1.0015 | 1.0023 | 1.0021
0.99149 | 0.9922 | 0.99208 | 0.9883 | 0.98928 | 0.98908 | 0.99169 | 0.99236 | 0.99216 | 0.99078 | 0.99153 | 0.99136 | 0.98996 | 0.99079 | 0.99065 | 0.99013 | 0.99091 | 0.99073 | 0.99046 | 0.99122 | 0.99104 | 1.0019 | 1.0026 | 1.0024 | 1.001 | 1.0019 | 1.0017 | 1.0026 | 1.0032 | 1.003 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0023 | 1.0009 | 1.0017 | 1.0016 | 1.0015 | 1.0022 | 1.002 | 1.0016 | 1.0023 | 1.0021
0.99186 | 0.99257 | 0.99245 | 0.98821 | 0.98921 | 0.98901 | 0.99169 | 0.99236 | 0.99216 | 0.99098 | 0.99173 | 0.99156 | 0.98979 | 0.99062 | 0.99048 | 0.99036 | 0.99115 | 0.99097 | 0.99056 | 0.99133 | 0.99114 | 1.0019 | 1.0026 | 1.0025 | 1.0009 | 1.0019 | 1.0017 | 1.0026 | 1.0032 | 1.003 | 1.0018 | 1.0025 | 1.0024 | 1.0009 | 1.0017 | 1.0016 | 1.0014 | 1.0022 | 1.002 | 1.0017 | 1.0024 | 1.0022
0.99138 | 0.99209 | 0.99198 | 0.98808 | 0.9891 | 0.9889 | 0.99169 | 0.99236 | 0.99216 | 0.99102 | 0.99176 | 0.99159 | 0.98962 | 0.99046 | 0.99032 | 0.99032 | 0.99112 | 0.99095 | 0.99042 | 0.9912 | 0.99101 | 1.0018 | 1.0025 | 1.0024 | 1.0009 | 1.0019 | 1.0017 | 1.0026 | 1.0032 | 1.003 | 1.0018 | 1.0026 | 1.0024 | 1.0009 | 1.0017 | 1.0016 | 1.0014 | 1.0022 | 1.002 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0023
0.99216 | 0.99287 | 0.99276 | 0.98794 | 0.98897 | 0.98878 | 0.99169 | 0.99236 | 0.99216 | 0.99108 | 0.99183 | 0.99166 | 0.99004 | 0.99088 | 0.99073 | 0.99027 | 0.99109 | 0.99092 | 0.98995 | 0.99074 | 0.99053 | 1.0018 | 1.0025 | 1.0024 | 1.0008 | 1.0018 | 1.0016 | 1.0026 | 1.0032 | 1.003 | 1.0019 | 1.0026 | 1.0025 | 1.0009 | 1.0018 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0024 | 1.0022 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0023
0.99242 | 0.99314 | 0.99303 | 0.9878 | 0.98885 | 0.98866 | 0.99169 | 0.99236 | 0.99216 | 0.99116 | 0.9919 | 0.99174 | 0.9904 | 0.99124 | 0.9911 | 0.99024 | 0.99107 | 0.99091 | 0.99012 | 0.99091 | 0.99071 | 1.0019 | 1.0026 | 1.0025 | 1.0007 | 1.0018 | 1.0016 | 1.0026 | 1.0032 | 1.003 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0025 | 1.0011 | 1.0019 | 1.0017 | 1.0016 | 1.0024 | 1.0022 | 1.0018 | 1.0026 | 1.0024
0.99239 | 0.99311 | 0.99301 | 0.98765 | 0.98872 | 0.98854 | 0.99171 | 0.99239 | 0.9922 | 0.99123 | 0.99197 | 0.9918 | 0.99051 | 0.99135 | 0.99121 | 0.99018 | 0.99103 | 0.99087 | 0.98988 | 0.99069 | 0.99048 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 1.0006 | 1.0017 | 1.0015 | 1.0026 | 1.0032 | 1.003 | 1.002 | 1.0027 | 1.0026 | 1.0012 | 1.002 | 1.0019 | 1.0015 | 1.0023 | 1.0022 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0023
0.99238 | 0.9931 | 0.99299 | 0.98818 | 0.98921 | 0.98903 | 0.99168 | 0.99236 | 0.99217 | 0.99108 | 0.99183 | 0.99167 | 0.99045 | 0.99129 | 0.99114 | 0.99023 | 0.99106 | 0.9909 | 0.98986 | 0.99068 | 0.99046 | 1.0023 | 1.003 | 1.0029 | 1.0009 | 1.0019 | 1.0017 | 1.0026 | 1.0032 | 1.003 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0025 | 1.0014 | 1.0022 | 1.002 | 1.0015 | 1.0024 | 1.0022 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0023
0.9924 | 0.99312 | 0.993 | 0.98869 | 0.98968 | 0.9895 | 0.9916 | 0.99229 | 0.99209 | 0.9911 | 0.99187 | 0.99171 | 0.99055 | 0.99138 | 0.99123 | 0.99037 | 0.9912 | 0.99104 | 0.98971 | 0.99055 | 0.99033 | 1.0024 | 1.0031 | 1.003 | 1.0011 | 1.0021 | 1.0019 | 1.0025 | 1.0032 | 1.003 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0025 | 1.0016 | 1.0025 | 1.0023 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0023 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0023
0.99235 | 0.99307 | 0.99295 | 0.98922 | 0.99017 | 0.99 | 0.99176 | 0.99245 | 0.99226 | 0.99104 | 0.99182 | 0.99166 | 0.99035 | 0.99118 | 0.99103 | 0.99046 | 0.99129 | 0.99113 | 0.98953 | 0.99038 | 0.99016 | 1.0024 | 1.0031 | 1.003 | 1.0013 | 1.0023 | 1.0021 | 1.0027 | 1.0034 | 1.0032 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0025 | 1.0015 | 1.0023 | 1.0022 | 1.0017 | 1.0026 | 1.0024 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0023
0.99153 | 0.99225 | 0.99213 | 0.98974 | 0.99065 | 0.99048 | 0.99176 | 0.99246 | 0.99227 | 0.99096 | 0.99175 | 0.9916 | 0.99057 | 0.9914 | 0.99125 | 0.99056 | 0.99138 | 0.99121 | 0.98934 | 0.99021 | 0.98998 | 1.0021 | 1.0028 | 1.0027 | 1.0016 | 1.0025 | 1.0023 | 1.0027 | 1.0034 | 1.0032 | 1.002 | 1.0027 | 1.0026 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0023 | 1.0018 | 1.0026 | 1.0025 | 1.0018 | 1.0026 | 1.0024
0.99209 | 0.99282 | 0.99269 | 0.99024 | 0.99111 | 0.99095 | 0.99123 | 0.99194 | 0.99174 | 0.99089 | 0.99169 | 0.99154 | 0.9905 | 0.99133 | 0.99118 | 0.99065 | 0.99147 | 0.9913 | 0.98915 | 0.99004 | 0.98981 | 1.0021 | 1.0028 | 1.0027 | 1.0018 | 1.0026 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0032 | 1.003 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0026 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0023 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0025 | 1.0017 | 1.0026 | 1.0024
0.99218 | 0.99291 | 0.99278 | 0.99074 | 0.99157 | 0.99141 | 0.99169 | 0.9924 | 0.99221 | 0.9908 | 0.99162 | 0.99147 | 0.99062 | 0.99144 | 0.99129 | 0.99072 | 0.99152 | 0.99136 | 0.98896 | 0.98987 | 0.98963 | 1.0021 | 1.0029 | 1.0027 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 1.0025 | 1.0032 | 1.003 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0025 | 1.0018 | 1.0026 | 1.0024 | 1.002 | 1.0027 | 1.0026 | 1.0017 | 1.0026 | 1.0024
0.99233 | 0.99306 | 0.99293 | 0.99085 | 0.99167 | 0.99151 | 0.99177 | 0.99248 | 0.99229 | 0.99083 | 0.99165 | 0.9915 | 0.99074 | 0.99157 | 0.99141 | 0.9907 | 0.99152 | 0.99135 | 0.98864 | 0.98957 | 0.98932 | 1.0025 | 1.0032 | 1.0031 | 1.002 | 1.0029 | 1.0027 | 1.0026 | 1.0033 | 1.0031 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0026 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0025 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 1.0017 | 1.0026 | 1.0024
0.99224 | 0.99296 | 0.99284 | 0.99095 | 0.99176 | 0.9916 | 0.99184 | 0.99255 | 0.99236 | 0.99091 | 0.99173 | 0.99158 | 0.99081 | 0.99163 | 0.99148 | 0.99067 | 0.99149 | 0.99131 | 0.98833 | 0.98928 | 0.98901 | 1.0024 | 1.0032 | 1.003 | 1.0021 | 1.0029 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0035 | 1.0033 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0026 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 1.0017 | 1.0026 | 1.0024
0.99214 | 0.99286 | 0.99274 | 0.99105 | 0.99185 | 0.99169 | 0.9919 | 0.9926 | 0.99241 | 0.99092 | 0.99174 | 0.99159 | 0.99088 | 0.9917 | 0.99155 | 0.99035 | 0.99117 | 0.991 | 0.98785 | 0.98881 | 0.98853 | 1.0023 | 1.003 | 1.0029 | 1.0022 | 1.003 | 1.0028 | 1.0029 | 1.0036 | 1.0034 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0026 | 1.0018 | 1.0027 | 1.0025 | 1.0016 | 1.0025 | 1.0022
0.99211 | 0.99284 | 0.99272 | 0.99114 | 0.99193 | 0.99177 | 0.99129 | 0.992 | 0.9918 | 0.99092 | 0.99174 | 0.99159 | 0.99098 | 0.9918 | 0.99165 | 0.9906 | 0.99142 | 0.99125 | 0.98749 | 0.98848 | 0.98818 | 1.0023 | 1.003 | 1.0029 | 1.0022 | 1.003 | 1.0028 | 1.0027 | 1.0033 | 1.0032 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0026 | 1.0015 | 1.0025 | 1.0022
0.99251 | 0.99324 | 0.99312 | 0.99123 | 0.99202 | 0.99185 | 0.99183 | 0.99253 | 0.99234 | 0.99093 | 0.99175 | 0.9916 | 0.99123 | 0.99204 | 0.99189 | 0.99053 | 0.99136 | 0.99119 | 0.98747 | 0.98847 | 0.98817 | 1.0026 | 1.0034 | 1.0032 | 1.0023 | 1.003 | 1.0029 | 1.0027 | 1.0034 | 1.0032 | 1.0019 | 1.0028 | 1.0026 | 1.0022 | 1.003 | 1.0029 | 1.002 | 1.0028 | 1.0027 | 1.0018 | 1.0028 | 1.0024
0.99217 | 0.99291 | 0.99279 | 0.99132 | 0.99209 | 0.99193 | 0.99201 | 0.99271 | 0.99252 | 0.99094 | 0.99177 | 0.99162 | 0.99058 | 0.99139 | 0.99125 | 0.99032 | 0.99115 | 0.99097 | 0.98714 | 0.98816 | 0.98783 | 1.0023 | 1.003 | 1.0029 | 1.0023 | 1.0031 | 1.0029 | 1.0028 | 1.0035 | 1.0033 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0025 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0025 | 1.0018 | 1.0028 | 1.0025
0.99223 | 0.99298 | 0.99286 | 0.99127 | 0.99206 | 0.9919 | 0.99204 | 0.99274 | 0.99254 | 0.99098 | 0.9918 | 0.99165 | 0.99091 | 0.99172 | 0.99156 | 0.99031 | 0.99114 | 0.99096 | 0.98634 | 0.98735 | 0.98702 | 1.0024 | 1.0031 | 1.003 | 1.0022 | 1.003 | 1.0029 | 1.0031 | 1.0038 | 1.0036 | 1.002 | 1.0028 | 1.0027 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0026 | 1.0015 | 1.0025 | 1.0022
0.99131 | 0.99207 | 0.99196 | 0.99123 | 0.99202 | 0.99186 | 0.99143 | 0.99213 | 0.99193 | 0.99102 | 0.99184 | 0.99168 | 0.99054 | 0.99134 | 0.99117 | 0.99037 | 0.9912 | 0.99101 | 0.98662 | 0.98761 | 0.98728 | 1.002 | 1.0028 | 1.0027 | 1.0022 | 1.0029 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0035 | 1.0033 | 1.0021 | 1.0029 | 1.0027 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 1.0016 | 1.0026 | 1.0022
0.99199 | 0.99277 | 0.99266 | 0.99118 | 0.99197 | 0.99183 | 0.99184 | 0.99255 | 0.99234 | 0.99106 | 0.99186 | 0.99171 | 0.99033 | 0.99112 | 0.99094 | 0.99015 | 0.99097 | 0.99078 | 0.9874 | 0.98838 | 0.98804 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0026 | 1.0021 | 1.0029 | 1.0027 | 1.0028 | 1.0035 | 1.0033 | 1.0021 | 1.0029 | 1.0028 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 1.0017 | 1.0026 | 1.0023
0.99172 | 0.99251 | 0.9924 | 0.99112 | 0.99193 | 0.99179 | 0.99137 | 0.99207 | 0.99186 | 0.99107 | 0.99187 | 0.99171 | 0.99026 | 0.99105 | 0.99086 | 0.99049 | 0.9913 | 0.9911 | 0.98707 | 0.98803 | 0.98769 | 1.0019 | 1.0026 | 1.0025 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 1.0028 | 1.0035 | 1.0033 | 1.0022 | 1.003 | 1.0028 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 1.002 | 1.0029 | 1.0027 | 1.0017 | 1.0027 | 1.0023
0.99156 | 0.99236 | 0.99226 | 0.99106 | 0.99188 | 0.99174 | 0.99155 | 0.99225 | 0.99204 | 0.99109 | 0.99189 | 0.99172 | 0.99023 | 0.99101 | 0.99081 | 0.99036 | 0.99117 | 0.99097 | 0.98762 | 0.98856 | 0.98822 | 1.0018 | 1.0025 | 1.0024 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0026 | 1.0028 | 1.0035 | 1.0033 | 1.0022 | 1.003 | 1.0028 | 1.0021 | 1.0028 | 1.0026 | 1.0021 | 1.0029 | 1.0027 | 1.0019 | 1.0028 | 1.0025
0.99141 | 0.99222 | 0.99212 | 0.991 | 0.99183 | 0.9917 | 0.99206 | 0.99276 | 0.99255 | 0.99111 | 0.9919 | 0.99173 | 0.9901 | 0.99088 | 0.99066 | 0.99071 | 0.99151 | 0.9913 | 0.98774 | 0.98867 | 0.98832 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0024 | 1.0018 | 1.0026 | 1.0025 | 1.003 | 1.0036 | 1.0034 | 1.0023 | 1.003 | 1.0029 | 1.0021 | 1.0029 | 1.0026 | 1.0023 | 1.0031 | 1.0029 | 1.0021 | 1.003 | 1.0026
0.99143 | 0.99224 | 0.99214 | 0.99101 | 0.99183 | 0.9917 | 0.99192 | 0.99262 | 0.99241 | 0.99105 | 0.99184 | 0.99167 | 0.99005 | 0.99083 | 0.99062 | 0.99058 | 0.99138 | 0.99118 | 0.98773 | 0.98866 | 0.98831 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0024 | 1.0018 | 1.0026 | 1.0025 | 1.0033 | 1.004 | 1.0037 | 1.0022 | 1.003 | 1.0028 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 1.0023 | 1.0031 | 1.0029 | 1.0021 | 1.003 | 1.0027
0.99145 | 0.99225 | 0.99215 | 0.99101 | 0.99183 | 0.9917 | 0.99095 | 0.99166 | 0.99144 | 0.99098 | 0.99178 | 0.99161 | 0.98989 | 0.99067 | 0.99045 | 0.99051 | 0.99131 | 0.9911 | 0.98774 | 0.98867 | 0.98833 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0024 | 1.0018 | 1.0026 | 1.0025 | 1.0029 | 1.0036 | 1.0033 | 1.0022 | 1.003 | 1.0028 | 1.002 | 1.0027 | 1.0025 | 1.0022 | 1.003 | 1.0028 | 1.0021 | 1.003 | 1.0027
0.99146 | 0.99226 | 0.99217 | 0.99103 | 0.99184 | 0.99171 | 0.99104 | 0.99175 | 0.99153 | 0.99091 | 0.99172 | 0.99155 | 0.98994 | 0.99072 | 0.9905 | 0.99044 | 0.99123 | 0.99103 | 0.98771 | 0.98864 | 0.9883 | 1.0016 | 1.0024 | 1.0023 | 1.0018 | 1.0026 | 1.0025 | 1.0028 | 1.0035 | 1.0033 | 1.0021 | 1.0029 | 1.0027 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0024 | 1.0022 | 1.003 | 1.0028 | 1.0021 | 1.003 | 1.0027
0.99147 | 0.99227 | 0.99217 | 0.99103 | 0.99183 | 0.9917 | 0.99119 | 0.9919 | 0.99168 | 0.99084 | 0.99165 | 0.99148 | 0.98996 | 0.99075 | 0.99053 | 0.99026 | 0.99106 | 0.99086 | 0.98775 | 0.98868 | 0.98833 | 1.0016 | 1.0024 | 1.0023 | 1.0018 | 1.0026 | 1.0025 | 1.0027 | 1.0034 | 1.0032 | 1.0021 | 1.0029 | 1.0027 | 1.0018 | 1.0026 | 1.0024 | 1.0021 | 1.0029 | 1.0027 | 1.0021 | 1.003 | 1.0027
0.99147 | 0.99227 | 0.99218 | 0.99102 | 0.99182 | 0.9917 | 0.99065 | 0.99137 | 0.99114 | 0.99076 | 0.99158 | 0.99141 | 0.99001 | 0.99079 | 0.99058 | 0.99045 | 0.99124 | 0.99104 | 0.98765 | 0.98858 | 0.98823 | 1.0016 | 1.0024 | 1.0023 | 1.0018 | 1.0026 | 1.0024 | 1.0026 | 1.0033 | 1.0031 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 1.0018 | 1.0026 | 1.0024 | 1.0021 | 1.0029 | 1.0027 | 1.0021 | 1.003 | 1.0027
0.99147 | 0.99227 | 0.99218 | 0.99102 | 0.99182 | 0.99169 | 0.9907 | 0.99142 | 0.99119 | 0.99073 | 0.99155 | 0.99139 | 0.98996 | 0.99075 | 0.99053 | 0.99027 | 0.99106 | 0.99087 | 0.98772 | 0.98865 | 0.9883 | 1.0015 | 1.0023 | 1.0022 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0024 | 1.0025 | 1.0032 | 1.003 | 1.0019 | 1.0028 | 1.0026 | 1.0018 | 1.0025 | 1.0023 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 1.0021 | 1.003 | 1.0027
0.99131 | 0.99211 | 0.99202 | 0.99099 | 0.99179 | 0.99166 | 0.99131 | 0.99204 | 0.99181 | 0.99068 | 0.9915 | 0.99134 | 0.98997 | 0.99076 | 0.99054 | 0.99048 | 0.99127 | 0.99108 | 0.98697 | 0.98791 | 0.98756 | 1.0015 | 1.0023 | 1.0022 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0024 | 1.0025 | 1.0033 | 1.003 | 1.0019 | 1.0028 | 1.0026 | 1.0018 | 1.0025 | 1.0023 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 1.002 | 1.0029 | 1.0026
0.99118 | 0.99199 | 0.99189 | 0.99097 | 0.99176 | 0.99163 | 0.99114 | 0.99187 | 0.99164 | 0.99068 | 0.9915 | 0.99133 | 0.98992 | 0.99071 | 0.9905 | 0.99098 | 0.99177 | 0.99157 | 0.98747 | 0.9884 | 0.98805 | 1.0014 | 1.0022 | 1.0021 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0024 | 1.0025 | 1.0032 | 1.003 | 1.0019 | 1.0028 | 1.0026 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0023 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 1.0019 | 1.0029 | 1.0025
0.99102 | 0.99183 | 0.99173 | 0.99094 | 0.99173 | 0.99159 | 0.99099 | 0.99172 | 0.9915 | 0.99054 | 0.99136 | 0.99119 | 0.98999 | 0.99078 | 0.99057 | 0.99048 | 0.99127 | 0.99108 | 0.98738 | 0.98832 | 0.98797 | 1.0013 | 1.0021 | 1.002 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0023 | 1.0025 | 1.0032 | 1.003 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0026 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0023 | 1.002 | 1.0028 | 1.0026 | 1.0019 | 1.0028 | 1.0025
0.99087 | 0.99168 | 0.99157 | 0.9909 | 0.99168 | 0.99154 | 0.99066 | 0.9914 | 0.99117 | 0.99049 | 0.99131 | 0.99114 | 0.98996 | 0.99075 | 0.99053 | 0.99027 | 0.99106 | 0.99087 | 0.98705 | 0.988 | 0.98764 | 1.0013 | 1.0021 | 1.002 | 1.0017 | 1.0024 | 1.0023 | 1.0025 | 1.0032 | 1.003 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0025 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0023 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0025 | 1.0018 | 1.0027 | 1.0024
0.99071 | 0.99153 | 0.99142 | 0.99089 | 0.99166 | 0.99152 | 0.99106 | 0.9918 | 0.99158 | 0.99043 | 0.99125 | 0.99107 | 0.98995 | 0.99074 | 0.99052 | 0.99037 | 0.99116 | 0.99097 | 0.98716 | 0.98811 | 0.98775 | 1.0012 | 1.002 | 1.0019 | 1.0016 | 1.0024 | 1.0023 | 1.0024 | 1.0031 | 1.0029 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0025 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0023 | 1.0019 | 1.0026 | 1.0025 | 1.0018 | 1.0027 | 1.0024
0.99055 | 0.99137 | 0.99126 | 0.99084 | 0.99161 | 0.99146 | 0.99065 | 0.9914 | 0.99118 | 0.99036 | 0.99118 | 0.99101 | 0.98995 | 0.99075 | 0.99053 | 0.99048 | 0.99126 | 0.99108 | 0.98704 | 0.988 | 0.98764 | 1.0011 | 1.0019 | 1.0018 | 1.0016 | 1.0024 | 1.0022 | 1.0023 | 1.003 | 1.0028 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0025 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0023 | 1.0018 | 1.0025 | 1.0024 | 1.0017 | 1.0027 | 1.0023
0.99042 | 0.99125 | 0.99114 | 0.99078 | 0.99154 | 0.99139 | 0.99005 | 0.99079 | 0.99057 | 0.99021 | 0.99104 | 0.99087 | 0.99025 | 0.99105 | 0.99083 | 0.99057 | 0.99136 | 0.99118 | 0.98693 | 0.98789 | 0.98753 | 1.001 | 1.0018 | 1.0017 | 1.0016 | 1.0024 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0029 | 1.0027 | 1.0018 | 1.0026 | 1.0024 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0023 | 1.0017 | 1.0024 | 1.0023 | 1.0017 | 1.0026 | 1.0023
0.98994 | 0.99079 | 0.99068 | 0.99039 | 0.99115 | 0.99099 | 0.99002 | 0.99076 | 0.99054 | 0.99007 | 0.9909 | 0.99072 | 0.98939 | 0.9902 | 0.98998 | 0.99021 | 0.99101 | 0.99085 | 0.98661 | 0.98758 | 0.98722 | 1.0008 | 1.0017 | 1.0016 | 1.0015 | 1.0023 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0028 | 1.0026 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0023 | 1.0016 | 1.0024 | 1.0022 | 1.0015 | 1.0023 | 1.0022 | 1.0016 | 1.0025 | 1.0022
0.99009 | 0.99094 | 0.99084 | 0.99061 | 0.99136 | 0.9912 | 0.99008 | 0.99082 | 0.9906 | 0.9899 | 0.99074 | 0.99056 | 0.98938 | 0.99019 | 0.98998 | 0.99018 | 0.99099 | 0.99083 | 0.98679 | 0.98777 | 0.9874 | 1.0007 | 1.0016 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0023 | 1.0021 | 1.0019 | 1.0026 | 1.0024 | 1.0016 | 1.0024 | 1.0022 | 1.0015 | 1.0023 | 1.0021 | 1.0014 | 1.0022 | 1.002 | 1.0015 | 1.0025 | 1.0021
0.98968 | 0.99054 | 0.99044 | 0.99059 | 0.99134 | 0.99117 | 0.99032 | 0.99105 | 0.99083 | 0.98974 | 0.99059 | 0.99041 | 0.98993 | 0.99074 | 0.99053 | 0.99039 | 0.9912 | 0.99105 | 0.9866 | 0.98758 | 0.98721 | 1.0005 | 1.0014 | 1.0013 | 1.0015 | 1.0023 | 1.0021 | 1.0019 | 1.0026 | 1.0024 | 1.0015 | 1.0023 | 1.0021 | 1.0015 | 1.0023 | 1.0021 | 1.0013 | 1.0021 | 1.0019 | 1.0015 | 1.0025 | 1.0021
0.98959 | 0.99046 | 0.99036 | 0.99045 | 0.9912 | 0.99102 | 0.99011 | 0.99085 | 0.99062 | 0.98957 | 0.99043 | 0.99025 | 0.98981 | 0.99063 | 0.99042 | 0.99001 | 0.99082 | 0.99068 | 0.98644 | 0.98742 | 0.98706 | 1.0004 | 1.0012 | 1.0011 | 1.0015 | 1.0022 | 1.0021 | 1.0018 | 1.0026 | 1.0023 | 1.0014 | 1.0022 | 1.002 | 1.0014 | 1.0022 | 1.002 | 1.0011 | 1.0019 | 1.0017 | 1.0014 | 1.0024 | 1.002
0.98952 | 0.9904 | 0.9903 | 0.99024 | 0.99097 | 0.99079 | 0.99006 | 0.9908 | 0.99057 | 0.98942 | 0.99029 | 0.9901 | 0.98925 | 0.99007 | 0.98986 | 0.99008 | 0.99091 | 0.99078 | 0.98586 | 0.98684 | 0.98648 | 1.0002 | 1.0011 | 1.001 | 1.0015 | 1.0022 | 1.002 | 1.0018 | 1.0025 | 1.0023 | 1.0013 | 1.0021 | 1.0019 | 1.0014 | 1.0022 | 1.002 | 1.0009 | 1.0018 | 1.0016 | 1.0012 | 1.0022 | 1.0019
0.98975 | 0.99061 | 0.99052 | 0.99027 | 0.99102 | 0.99085 | 0.99056 | 0.9913 | 0.99107 | 0.98937 | 0.99023 | 0.99005 | 0.9891 | 0.98993 | 0.98973 | 0.99001 | 0.99084 | 0.9907 | 0.98575 | 0.98676 | 0.9864 | 1.0002 | 1.001 | 1.001 | 1.0014 | 1.0021 | 1.0019 | 1.0018 | 1.0026 | 1.0023 | 1.0012 | 1.002 | 1.0019 | 1.0013 | 1.0021 | 1.0019 | 1.0009 | 1.0018 | 1.0016 | 1.001 | 1.002 | 1.0017
0.98968 | 0.99054 | 0.99044 | 0.99005 | 0.99081 | 0.99064 | 0.99019 | 0.99093 | 0.9907 | 0.98901 | 0.98988 | 0.9897 | 0.98903 | 0.98987 | 0.98966 | 0.98988 | 0.99071 | 0.99056 | 0.98559 | 0.98661 | 0.98625 | 1.0002 | 1.0011 | 1.001 | 1.0012 | 1.0019 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0025 | 1.0023 | 1.0011 | 1.0019 | 1.0017 | 1.0011 | 1.0019 | 1.0017 | 1.0009 | 1.0017 | 1.0016 | 1.0008 | 1.0018 | 1.0015
0.98975 | 0.9906 | 0.9905 | 0.98992 | 0.9907 | 0.99053 | 0.99016 | 0.9909 | 0.99067 | 0.98919 | 0.99005 | 0.98988 | 0.98901 | 0.98985 | 0.98964 | 0.98972 | 0.99055 | 0.99039 | 0.98546 | 0.98649 | 0.98614 | 1.0002 | 1.0011 | 1.001 | 1.0011 | 1.0018 | 1.0017 | 1.0018 | 1.0025 | 1.0023 | 1.001 | 1.0018 | 1.0016 | 1.001 | 1.0018 | 1.0016 | 1.0009 | 1.0017 | 1.0016 | 1.0006 | 1.0016 | 1.0013
0.98982 | 0.99066 | 0.99055 | 0.9898 | 0.99058 | 0.99042 | 0.99016 | 0.9909 | 0.99067 | 0.98918 | 0.99005 | 0.98988 | 0.98895 | 0.98979 | 0.98959 | 0.98957 | 0.99039 | 0.99023 | 0.98529 | 0.98634 | 0.98599 | 1.0003 | 1.0011 | 1.001 | 1.0009 | 1.0017 | 1.0015 | 1.0018 | 1.0025 | 1.0023 | 1.0009 | 1.0017 | 1.0016 | 1.0009 | 1.0017 | 1.0015 | 1.0009 | 1.0017 | 1.0016 | 1.0004 | 1.0015 | 1.0011
0.98988 | 0.99071 | 0.9906 | 0.98967 | 0.99047 | 0.9903 | 0.9898 | 0.99054 | 0.99031 | 0.98912 | 0.98998 | 0.98981 | 0.98891 | 0.98975 | 0.98955 | 0.9894 | 0.99022 | 0.99005 | 0.98529 | 0.98636 | 0.98602 | 1.0003 | 1.0012 | 1.0011 | 1.0008 | 1.0016 | 1.0014 | 1.0017 | 1.0025 | 1.0022 | 1.0008 | 1.0017 | 1.0015 | 1.0008 | 1.0016 | 1.0014 | 1.0009 | 1.0017 | 1.0016 | 1.0003 | 1.0014 | 1.001
0.98996 | 0.99078 | 0.99068 | 0.98957 | 0.99038 | 0.99022 | 0.98981 | 0.99055 | 0.99032 | 0.98902 | 0.98989 | 0.98972 | 0.98886 | 0.98971 | 0.98951 | 0.98929 | 0.99011 | 0.98992 | 0.98517 | 0.98625 | 0.98591 | 1.0004 | 1.0012 | 1.0011 | 1.0007 | 1.0015 | 1.0013 | 1.0016 | 1.0024 | 1.0022 | 1.0008 | 1.0016 | 1.0014 | 1.0007 | 1.0016 | 1.0014 | 1.0009 | 1.0017 | 1.0015 | 1.0002 | 1.0013 | 1.0009
0.99003 | 0.99085 | 0.99075 | 0.98955 | 0.99037 | 0.99021 | 0.98972 | 0.99047 | 0.99024 | 0.98899 | 0.98986 | 0.98969 | 0.98887 | 0.98971 | 0.98951 | 0.98925 | 0.99007 | 0.98988 | 0.98523 | 0.98629 | 0.98596 | 1.0004 | 1.0012 | 1.0011 | 1.0006 | 1.0015 | 1.0013 | 1.0016 | 1.0023 | 1.0021 | 1.0007 | 1.0016 | 1.0014 | 1.0008 | 1.0016 | 1.0014 | 1.0009 | 1.0017 | 1.0015 | 1.0003 | 1.0013 | 1.001
0.9901 | 0.99092 | 0.99082 | 0.98954 | 0.99036 | 0.99021 | 0.9897 | 0.99044 | 0.99021 | 0.98891 | 0.98977 | 0.9896 | 0.98887 | 0.98971 | 0.9895 | 0.98921 | 0.99003 | 0.98985 | 0.98523 | 0.98629 | 0.98595 | 1.0004 | 1.0012 | 1.0011 | 1.0006 | 1.0014 | 1.0013 | 1.0015 | 1.0022 | 1.002 | 1.0007 | 1.0015 | 1.0014 | 1.0008 | 1.0016 | 1.0014 | 1.0008 | 1.0017 | 1.0015 | 1.0004 | 1.0014 | 1.0011
0.99017 | 0.99098 | 0.99089 | 0.98953 | 0.99035 | 0.9902 | 0.98966 | 0.99041 | 0.99018 | 0.98891 | 0.98977 | 0.98959 | 0.98887 | 0.98971 | 0.9895 | 0.98917 | 0.98999 | 0.9898 | 0.98533 | 0.98637 | 0.98602 | 1.0004 | 1.0012 | 1.0011 | 1.0006 | 1.0014 | 1.0013 | 1.0014 | 1.0021 | 1.0019 | 1.0006 | 1.0015 | 1.0013 | 1.0008 | 1.0016 | 1.0014 | 1.0008 | 1.0016 | 1.0014 | 1.0004 | 1.0014 | 1.0011
0.99024 | 0.99105 | 0.99096 | 0.98951 | 0.99034 | 0.99019 | 0.98961 | 0.99036 | 0.99013 | 0.9889 | 0.98975 | 0.98958 | 0.98884 | 0.98967 | 0.98946 | 0.98913 | 0.98995 | 0.98976 | 0.98544 | 0.98646 | 0.98611 | 1.0004 | 1.0012 | 1.0011 | 1.0006 | 1.0014 | 1.0012 | 1.0013 | 1.0021 | 1.0018 | 1.0006 | 1.0014 | 1.0013 | 1.0008 | 1.0016 | 1.0014 | 1.0008 | 1.0016 | 1.0014 | 1.0004 | 1.0015 | 1.0011
0.99031 | 0.99112 | 0.99104 | 0.9895 | 0.99033 | 0.99018 | 0.98956 | 0.99032 | 0.99009 | 0.9889 | 0.98975 | 0.98957 | 0.98884 | 0.98966 | 0.98945 | 0.98909 | 0.98991 | 0.98972 | 0.98555 | 0.98656 | 0.98622 | 1.0004 | 1.0012 | 1.0011 | 1.0005 | 1.0014 | 1.0012 | 1.0013 | 1.002 | 1.0018 | 1.0006 | 1.0014 | 1.0012 | 1.0008 | 1.0017 | 1.0015 | 1.0008 | 1.0016 | 1.0014 | 1.0005 | 1.0015 | 1.0011
0.99038 | 0.99119 | 0.99111 | 0.98949 | 0.99032 | 0.99017 | 0.98955 | 0.99031 | 0.99009 | 0.98892 | 0.98977 | 0.98959 | 0.98886 | 0.98969 | 0.98947 | 0.98907 | 0.98989 | 0.9897 | 0.9857 | 0.98669 | 0.98634 | 1.0004 | 1.0012 | 1.0011 | 1.0005 | 1.0013 | 1.0012 | 1.0013 | 1.002 | 1.0018 | 1.0006 | 1.0014 | 1.0012 | 1.0009 | 1.0017 | 1.0015 | 1.0008 | 1.0016 | 1.0014 | 1.0005 | 1.0015 | 1.0012
0.99017 | 0.991 | 0.99091 | 0.98942 | 0.99026 | 0.99011 | 0.98953 | 0.99029 | 0.99008 | 0.98895 | 0.9898 | 0.98962 | 0.98884 | 0.98967 | 0.98946 | 0.98898 | 0.98981 | 0.98963 | 0.98556 | 0.98657 | 0.98622 | 1.0003 | 1.0011 | 1.001 | 1.0005 | 1.0013 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0019 | 1.0017 | 1.0006 | 1.0014 | 1.0012 | 1.0008 | 1.0016 | 1.0014 | 1.0007 | 1.0015 | 1.0013 | 1.0004 | 1.0014 | 1.0011
0.98997 | 0.99081 | 0.99072 | 0.98936 | 0.9902 | 0.99005 | 0.9895 | 0.99027 | 0.99006 | 0.98898 | 0.98983 | 0.98965 | 0.98882 | 0.98965 | 0.98944 | 0.98888 | 0.98973 | 0.98955 | 0.98542 | 0.98644 | 0.98609 | 1.0002 | 1.001 | 1.001 | 1.0005 | 1.0013 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0019 | 1.0017 | 1.0006 | 1.0014 | 1.0012 | 1.0008 | 1.0016 | 1.0014 | 1.0005 | 1.0014 | 1.0012 | 1.0004 | 1.0014 | 1.001
0.98977 | 0.99062 | 0.99053 | 0.98929 | 0.99013 | 0.98999 | 0.98947 | 0.99025 | 0.99005 | 0.98901 | 0.98986 | 0.98968 | 0.98879 | 0.98963 | 0.98943 | 0.98878 | 0.98965 | 0.98948 | 0.98528 | 0.98631 | 0.98597 | 1.0002 | 1.001 | 1.0009 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0018 | 1.0016 | 1.0006 | 1.0014 | 1.0012 | 1.0007 | 1.0016 | 1.0014 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0011 | 1.0003 | 1.0013 | 1.001
0.98956 | 0.99043 | 0.99033 | 0.98922 | 0.99007 | 0.98992 | 0.98945 | 0.99023 | 0.99004 | 0.98904 | 0.98989 | 0.98971 | 0.98877 | 0.98962 | 0.98942 | 0.98868 | 0.98957 | 0.9894 | 0.98514 | 0.98619 | 0.98584 | 1.0001 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0004 | 1.0012 | 1.0011 | 1.001 | 1.0018 | 1.0016 | 1.0006 | 1.0014 | 1.0012 | 1.0007 | 1.0015 | 1.0013 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 1.0002 | 1.0012 | 1.0009
0.98936 | 0.99024 | 0.99014 | 0.98915 | 0.99001 | 0.98986 | 0.98942 | 0.99022 | 0.99002 | 0.98908 | 0.98992 | 0.98974 | 0.98875 | 0.9896 | 0.9894 | 0.98859 | 0.98949 | 0.98933 | 0.985 | 0.98606 | 0.98572 | 1 | 1.0009 | 1.0008 | 1.0004 | 1.0012 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0017 | 1.0015 | 1.0006 | 1.0014 | 1.0012 | 1.0006 | 1.0015 | 1.0013 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0001 | 1.0012 | 1.0008
0.98915 | 0.99005 | 0.98994 | 0.98908 | 0.98995 | 0.9898 | 0.9894 | 0.9902 | 0.99001 | 0.98911 | 0.98995 | 0.98977 | 0.98873 | 0.98958 | 0.98939 | 0.98849 | 0.9894 | 0.98925 | 0.98486 | 0.98593 | 0.98559 | 0.99996 | 1.0008 | 1.0007 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 1.0009 | 1.0017 | 1.0015 | 1.0006 | 1.0014 | 1.0012 | 1.0006 | 1.0014 | 1.0012 | 1 | 1.001 | 1.0008 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0008
0.98863 | 0.98957 | 0.98947 | 0.98819 | 0.98913 | 0.98898 | 0.98923 | 0.99005 | 0.98986 | 0.98899 | 0.98984 | 0.98967 | 0.98852 | 0.98939 | 0.98919 | 0.98831 | 0.98924 | 0.98909 | 0.98467 | 0.98576 | 0.98542 | 0.99966 | 1.0006 | 1.0005 | 0.99994 | 1.0009 | 1.0007 | 1.0008 | 1.0016 | 1.0014 | 1.0005 | 1.0013 | 1.0012 | 1.0005 | 1.0014 | 1.0012 | 0.99996 | 1.0009 | 1.0007 | 0.99995 | 1.001 | 1.0007
0.9881 | 0.9891 | 0.989 | 0.98729 | 0.98831 | 0.98815 | 0.98906 | 0.9899 | 0.98971 | 0.98886 | 0.98973 | 0.98956 | 0.9883 | 0.98919 | 0.989 | 0.98813 | 0.98908 | 0.98893 | 0.98448 | 0.98559 | 0.98525 | 0.99937 | 1.0004 | 1.0003 | 0.99954 | 1.0005 | 1.0004 | 1.0007 | 1.0015 | 1.0013 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0011 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0011 | 0.99987 | 1.0008 | 1.0007 | 0.99984 | 1.0009 | 1.0006
0.98757 | 0.98862 | 0.98852 | 0.98639 | 0.98748 | 0.98732 | 0.9889 | 0.98974 | 0.98956 | 0.98874 | 0.98962 | 0.98945 | 0.98809 | 0.989 | 0.9888 | 0.98795 | 0.98892 | 0.98877 | 0.98429 | 0.98541 | 0.98507 | 0.99907 | 1.0001 | 1 | 0.99914 | 1.0002 | 1.0001 | 1.0006 | 1.0014 | 1.0013 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 0.99978 | 1.0007 | 1.0006 | 0.99972 | 1.0008 | 1.0005
0.98704 | 0.98814 | 0.98805 | 0.98548 | 0.98665 | 0.98648 | 0.98873 | 0.98959 | 0.98941 | 0.98862 | 0.98951 | 0.98935 | 0.98788 | 0.9888 | 0.9886 | 0.98778 | 0.98876 | 0.98861 | 0.9841 | 0.98524 | 0.9849 | 0.99877 | 0.99985 | 0.99977 | 0.99873 | 0.99988 | 0.99971 | 1.0005 | 1.0014 | 1.0012 | 1.0003 | 1.0011 | 1.001 | 1.0002 | 1.0012 | 1.001 | 0.99969 | 1.0007 | 1.0005 | 0.99961 | 1.0007 | 1.0004
0.98651 | 0.98766 | 0.98757 | 0.98457 | 0.98581 | 0.98564 | 0.98856 | 0.98944 | 0.98926 | 0.9885 | 0.9894 | 0.98924 | 0.98767 | 0.98861 | 0.98841 | 0.9876 | 0.98859 | 0.98844 | 0.9839 | 0.98507 | 0.98473 | 0.99864 | 0.99977 | 0.99969 | 0.99861 | 0.99983 | 0.99966 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0011 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0009 | 0.99961 | 1.0006 | 1.0004 | 0.99949 | 1.0006 | 1.0003
0.98597 | 0.98717 | 0.98708 | 0.98365 | 0.98497 | 0.98479 | 0.9884 | 0.98929 | 0.98911 | 0.98837 | 0.98929 | 0.98913 | 0.98745 | 0.98841 | 0.98821 | 0.98742 | 0.98843 | 0.98828 | 0.98371 | 0.98489 | 0.98456 | 0.9986 | 0.99978 | 0.9997 | 0.99855 | 0.99984 | 0.99967 | 1.0003 | 1.0012 | 1.001 | 1.0001 | 1.001 | 1.0008 | 1.0001 | 1.001 | 1.0008 | 0.99952 | 1.0005 | 1.0004 | 0.99938 | 1.0005 | 1.0002
0.98631 | 0.98748 | 0.98739 | 0.98381 | 0.98512 | 0.98494 | 0.98751 | 0.98848 | 0.98829 | 0.98746 | 0.98847 | 0.98831 | 0.9867 | 0.98773 | 0.98753 | 0.98675 | 0.98782 | 0.98767 | 0.98296 | 0.98422 | 0.9839 | 0.99863 | 0.99978 | 0.99969 | 0.99856 | 0.99984 | 0.99966 | 0.99992 | 1.0009 | 1.0007 | 0.99959 | 1.0006 | 1.0004 | 0.99963 | 1.0006 | 1.0005 | 0.99918 | 1.0002 | 1.0001 | 0.99889 | 1.0001 | 0.99981
0.98665 | 0.98778 | 0.98769 | 0.98397 | 0.98526 | 0.98508 | 0.98662 | 0.98766 | 0.98747 | 0.98655 | 0.98764 | 0.98749 | 0.98594 | 0.98705 | 0.98685 | 0.98607 | 0.9872 | 0.98705 | 0.98221 | 0.98354 | 0.98323 | 0.99866 | 0.99977 | 0.99969 | 0.99857 | 0.99984 | 0.99966 | 0.9995 | 1.0005 | 1.0003 | 0.99908 | 1.0002 | 1 | 0.99918 | 1.0003 | 1.0001 | 0.99883 | 0.99995 | 0.9998 | 0.99859 | 0.99991 | 0.9996
0.98698 | 0.98808 | 0.98799 | 0.98413 | 0.98541 | 0.98523 | 0.98572 | 0.98684 | 0.98665 | 0.98562 | 0.9868 | 0.98665 | 0.98517 | 0.98635 | 0.98617 | 0.98539 | 0.98658 | 0.98643 | 0.98144 | 0.98285 | 0.98256 | 0.9987 | 0.99979 | 0.9997 | 0.99858 | 0.99984 | 0.99966 | 0.99907 | 1.0002 | 0.99999 | 0.99865 | 0.99981 | 0.99966 | 0.99872 | 0.99988 | 0.9997 | 0.99864 | 0.99981 | 0.99966 | 0.99852 | 0.99991 | 0.99962
0.98732 | 0.98839 | 0.98829 | 0.98429 | 0.98555 | 0.98537 | 0.98481 | 0.98602 | 0.98582 | 0.98469 | 0.98595 | 0.98581 | 0.9844 | 0.98566 | 0.98548 | 0.98471 | 0.98596 | 0.98581 | 0.98067 | 0.98217 | 0.98188 | 0.99895 | 1 | 0.99991 | 0.99859 | 0.99984 | 0.99966 | 0.99865 | 0.99983 | 0.99964 | 0.99858 | 0.99982 | 0.99968 | 0.9986 | 0.99983 | 0.99966 | 0.99859 | 0.99982 | 0.99967 | 0.99845 | 0.99991 | 0.99963
0.98765 | 0.98869 | 0.98859 | 0.98445 | 0.9857 | 0.98552 | 0.9839 | 0.98518 | 0.98498 | 0.98376 | 0.9851 | 0.98497 | 0.98362 | 0.98495 | 0.98478 | 0.98402 | 0.98533 | 0.98518 | 0.9799 | 0.98147 | 0.98119 | 0.99874 | 0.99976 | 0.99967 | 0.9986 | 0.99983 | 0.99966 | 0.99859 | 0.99985 | 0.99965 | 0.9985 | 0.99983 | 0.99969 | 0.99853 | 0.99984 | 0.99967 | 0.99854 | 0.99983 | 0.99968 | 0.99838 | 0.99992 | 0.99965
0.98798 | 0.98899 | 0.98889 | 0.98461 | 0.98584 | 0.98566 | 0.98299 | 0.98435 | 0.98414 | 0.98281 | 0.98425 | 0.98411 | 0.98284 | 0.98424 | 0.98408 | 0.98333 | 0.9847 | 0.98455 | 0.97912 | 0.98077 | 0.9805 | 0.99876 | 0.99976 | 0.99966 | 0.99862 | 0.99983 | 0.99965 | 0.99852 | 0.99986 | 0.99966 | 0.99843 | 0.99983 | 0.99971 | 0.99847 | 0.99985 | 0.99969 | 0.99849 | 0.99983 | 0.99969 | 0.99794 | 0.99954 | 0.99929
0.98783 | 0.98884 | 0.98873 | 0.98466 | 0.98589 | 0.98571 | 0.98309 | 0.98445 | 0.98425 | 0.983 | 0.98441 | 0.98428 | 0.983 | 0.9844 | 0.98423 | 0.98347 | 0.98484 | 0.98469 | 0.97927 | 0.9809 | 0.98063 | 0.99876 | 0.99976 | 0.99966 | 0.99862 | 0.99983 | 0.99965 | 0.99852 | 0.99986 | 0.99966 | 0.99844 | 0.99983 | 0.9997 | 0.99847 | 0.99984 | 0.99969 | 0.9985 | 0.99983 | 0.99969 | 0.99816 | 0.99975 | 0.99949
0.98767 | 0.98869 | 0.98857 | 0.98472 | 0.98594 | 0.98576 | 0.98319 | 0.98454 | 0.98435 | 0.98318 | 0.98458 | 0.98444 | 0.98316 | 0.98455 | 0.98439 | 0.98362 | 0.98497 | 0.98481 | 0.97942 | 0.98103 | 0.98076 | 0.99876 | 0.99977 | 0.99965 | 0.99863 | 0.99983 | 0.99965 | 0.99853 | 0.99985 | 0.99967 | 0.99846 | 0.99983 | 0.9997 | 0.99848 | 0.99984 | 0.99969 | 0.99851 | 0.99983 | 0.99969 | 0.99834 | 0.99992 | 0.99966
0.98751 | 0.98853 | 0.98841 | 0.98478 | 0.98599 | 0.98581 | 0.9833 | 0.98464 | 0.98446 | 0.98336 | 0.98474 | 0.98461 | 0.98332 | 0.98469 | 0.98454 | 0.98376 | 0.9851 | 0.98494 | 0.97956 | 0.98117 | 0.9809 | 0.99929 | 1.0003 | 1.0002 | 0.99863 | 0.99983 | 0.99965 | 0.99853 | 0.99985 | 0.99967 | 0.99847 | 0.99983 | 0.9997 | 0.99849 | 0.99984 | 0.99969 | 0.99852 | 0.99983 | 0.99968 | 0.99835 | 0.99992 | 0.99965
0.98735 | 0.98838 | 0.98824 | 0.98483 | 0.98604 | 0.98586 | 0.9834 | 0.98474 | 0.98456 | 0.98354 | 0.98491 | 0.98477 | 0.98348 | 0.98484 | 0.98469 | 0.98391 | 0.98523 | 0.98508 | 0.97971 | 0.9813 | 0.98103 | 0.99935 | 1.0004 | 1.0002 | 0.99864 | 0.99983 | 0.99965 | 0.99853 | 0.99985 | 0.99967 | 0.99848 | 0.99983 | 0.99969 | 0.9985 | 0.99983 | 0.99969 | 0.99853 | 0.99983 | 0.99968 | 0.99836 | 0.99992 | 0.99965
0.98719 | 0.98823 | 0.98808 | 0.98489 | 0.98609 | 0.98591 | 0.9835 | 0.98484 | 0.98466 | 0.98372 | 0.98507 | 0.98493 | 0.98364 | 0.98499 | 0.98485 | 0.98405 | 0.98536 | 0.98521 | 0.97986 | 0.98143 | 0.98116 | 0.99935 | 1.0004 | 1.0002 | 0.99865 | 0.99983 | 0.99965 | 0.99853 | 0.99984 | 0.99967 | 0.9985 | 0.99983 | 0.99969 | 0.9985 | 0.99983 | 0.99969 | 0.99854 | 0.99983 | 0.99968 | 0.99838 | 0.99992 | 0.99965
0.98703 | 0.98807 | 0.98792 | 0.98495 | 0.98614 | 0.98595 | 0.98361 | 0.98494 | 0.98477 | 0.9839 | 0.98523 | 0.9851 | 0.9838 | 0.98514 | 0.985 | 0.98419 | 0.98549 | 0.98533 | 0.98001 | 0.98156 | 0.98129 | 0.99936 | 1.0004 | 1.0002 | 0.99865 | 0.99983 | 0.99964 | 0.99853 | 0.99984 | 0.99967 | 0.99851 | 0.99982 | 0.99969 | 0.99851 | 0.99983 | 0.99969 | 0.99855 | 0.99983 | 0.99968 | 0.99839 | 0.99992 | 0.99965
0.98684 | 0.9879 | 0.98773 | 0.98518 | 0.98635 | 0.98617 | 0.98369 | 0.98501 | 0.98483 | 0.98398 | 0.9853 | 0.98515 | 0.98384 | 0.98517 | 0.98502 | 0.98422 | 0.98551 | 0.98536 | 0.98011 | 0.98165 | 0.98137 | 0.99933 | 1.0004 | 1.0002 | 0.99867 | 0.99983 | 0.99964 | 0.99854 | 0.99984 | 0.99967 | 0.99853 | 0.99983 | 0.99969 | 0.99852 | 0.99983 | 0.99968 | 0.99856 | 0.99983 | 0.99968 | 0.99841 | 0.99992 | 0.99964
0.98665 | 0.98772 | 0.98755 | 0.9854 | 0.98656 | 0.98638 | 0.98377 | 0.98508 | 0.9849 | 0.98405 | 0.98536 | 0.98521 | 0.98387 | 0.98519 | 0.98503 | 0.98425 | 0.98553 | 0.98538 | 0.98021 | 0.98174 | 0.98145 | 0.99931 | 1.0004 | 1.0002 | 0.99868 | 0.99982 | 0.99964 | 0.99856 | 0.99984 | 0.99966 | 0.99854 | 0.99983 | 0.99968 | 0.99854 | 0.99983 | 0.99968 | 0.99856 | 0.99983 | 0.99968 | 0.99842 | 0.99992 | 0.99964
0.98646 | 0.98754 | 0.98736 | 0.98563 | 0.98677 | 0.98659 | 0.98385 | 0.98515 | 0.98496 | 0.98412 | 0.98542 | 0.98526 | 0.9839 | 0.98521 | 0.98504 | 0.98427 | 0.98556 | 0.9854 | 0.98032 | 0.98183 | 0.98153 | 0.99928 | 1.0003 | 1.0002 | 0.9987 | 0.99982 | 0.99964 | 0.99857 | 0.99984 | 0.99966 | 0.99855 | 0.99983 | 0.99968 | 0.99855 | 0.99984 | 0.99967 | 0.99856 | 0.99983 | 0.99967 | 0.99844 | 0.99992 | 0.99963
0.98627 | 0.98736 | 0.98718 | 0.98586 | 0.98698 | 0.9868 | 0.98394 | 0.98522 | 0.98503 | 0.9842 | 0.98549 | 0.98532 | 0.98394 | 0.98523 | 0.98505 | 0.9843 | 0.98558 | 0.98543 | 0.98042 | 0.98192 | 0.98161 | 0.99926 | 1.0003 | 1.0001 | 0.99871 | 0.99982 | 0.99963 | 0.99858 | 0.99984 | 0.99966 | 0.99857 | 0.99983 | 0.99967 | 0.99856 | 0.99984 | 0.99966 | 0.99857 | 0.99983 | 0.99967 | 0.99846 | 0.99992 | 0.99963
0.98609 | 0.98718 | 0.98699 | 0.98609 | 0.98719 | 0.98701 | 0.98402 | 0.98529 | 0.9851 | 0.98427 | 0.98555 | 0.98538 | 0.98397 | 0.98525 | 0.98506 | 0.98433 | 0.98561 | 0.98545 | 0.98052 | 0.982 | 0.98169 | 0.99923 | 1.0003 | 1.0001 | 0.99872 | 0.99981 | 0.99963 | 0.99859 | 0.99984 | 0.99965 | 0.99858 | 0.99983 | 0.99967 | 0.99858 | 0.99984 | 0.99966 | 0.99857 | 0.99983 | 0.99967 | 0.99847 | 0.99993 | 0.99962
0.98597 | 0.98717 | 0.98699 | 0.98365 | 0.98497 | 0.98479 | 0.98299 | 0.98435 | 0.98414 | 0.98281 | 0.98425 | 0.98411 | 0.98284 | 0.98424 | 0.98408 | 0.98333 | 0.9847 | 0.98455 | 0.97912 | 0.98077 | 0.9805 | 0.9986 | 0.99976 | 0.99958 | 0.99855 | 0.99981 | 0.99963 | 0.99852 | 0.99981 | 0.99961 | 0.99843 | 0.99981 | 0.99958 | 0.99847 | 0.99982 | 0.99957 | 0.99849 | 0.99976 | 0.99959 | 0.99794 | 0.99954 | 0.99929